Egzemplarz 1

RODZAJ OPRACOWNIA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie

ADRES INWESTYCJI	48-340 Głuchołazy, Bodzanów, dz. nr 33

jednostka: 160701_5 Głuchołazy – obszar wiejski

obręb ewidencyjny: 160701_5.0002 Bodzanów

INWESTOR	Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15

AUTOR OPRACOWANIA

ELEKTRYCZNA	mgr inż. Turniak Dariusz

Projektant	               nr ewid. SLK/5811/PBE/15

do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga

ul. Wspólna 4, 44-280 Rydułtowy

Data opracowania: GRUDZIEŃ 2020r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

II. OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

III. INFORMACJA BIOZ

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

- ZASILANIE.

- ROZDZIELNICA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU RWG

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RG.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).

- INSTALACJA GNIAZD 230V.

- INSTALACJA SIŁOWA 400VAC.

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

- INSTALACJA ODGROMOWA.

- INSTALACJA SIECIOWA - ETHERNET

- INSTALACJA AV

- UWAGI KOŃCOWE.

- OBLICZENIA TECHNICZNE

V. ZAŁĄCZNIKI

V.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

V.2 RYSUNKI

- Instalacja wyłącznika głównego

- Instalacja 400/230VAC budynku OSP

- Instalacja oświetleniowa

- Instalacja siłowa 230/400VAC

- Schemat rozdzielnicy RG

- Instalacja odgromowa

- Sieć Ethernet i AV

- Widok rozdzielnicy RG

- Obliczenia oświetlenia

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, że przedmiotowa dokumentacja pt. „PROJEKT TECHNICZNY  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie; dz. nr 33” wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt budowlano wykonawczy nie jest skomplikowany i nie wymaga osoby sprawdzającej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu:

Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres obiektu:

48-340 Głuchołazy,

Bodzanów, dz. nr 33

Inwestor:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15

1. Zakres i kolejność robót.

Zakres opracowania obejmuje montaż instalacji elektrycznej.

Kolejności realizacji:

- montaż rozdzielnicy elektrycznej wyłącznika głównego,

- montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z zasilaniem,

- oprzewodowanie nowej instalacji wyodrębnionych odbiorów,

- oprzewodowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,

- montaż osprzętu instalacyjnego,

- montaż sieci Ethernet i AV

- roboty murarsko malarskie po robotach instalacyjnych,

- montaż opraw oświetleniowych,

- uruchomienie wykonanej instalacji,

- pomiary instalacji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- budynek podlegający robotom budowlanym

Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świetlicę wiejską w Bodzanowie

48-340 Głuchołazy,

Bodzanów, dz. nr 33

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi:

- istniejąca instalacja elektryczna 400/230VAC

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

- roboty wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń o napięciu 400/230VAC,

- obecność napięcia o wartości 400/230VAC,

- prowadzone równolegle roboty budowlane,

- praca na wysokości na rusztowaniu i drabinach,

- praca za pomocą elektronarzędzi typu: wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, młotki udarowe.

5. Instruktaż bhp na stanowisku pracy.

Z chwilą wejścia na teren budowy każdy pracowników musi zostać poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. Instruktaże winne być powtarzane w cyklach tygodniowych.

Każdy zatrudniony powinien znać zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń tzn.

- pracy na wysokościach,

- prac w pobliżu urządzeń pod napięciem,

- stosowania środków ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia pracownicy przebywający 
w niebezpiecznej strefie powinni się z niej wycofać powiadamiając osobę dozoru o powstałej sytuacji. Na terenie prowadzenia prac każdy pracownik winien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej tj. szelki bezpieczeństwa, ochronne ubranie i buty robocze. Prowadzenie robót powinno się odbywać pod bezpośrednim nadzorem brygadzisty zaś dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno być prowadzone na podstawie szczegółowych przepisów.

Roboty objęte niniejszym opracowaniem winny zostać wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych asortymentach robót, posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Przed przystąpieniem do prac kierownik robót winien opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w miejscu wykonywania robót.

6.	Środki techniczne i organizacyjne w razie wystąpienia

niebezpieczeństwa.

- roboty w zakresie elektrycznym prowadzić w stanie beznapięciowym, przez odpowiednio przeszkolony personel,

- w razie wypadku natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy oraz ewakuacja poszkodowanych do stacji zabezpieczenia medycznego,

- kontakt telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Przed przystąpieniem do robót kierownik robót winien dopilnować wdrożenia

ustaleń planu BIOZ a w szczególności:

- wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczających przed dostępem osób postronnych,

- wyznaczenia stref komunikacyjnych i składowych,

- umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

- przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie wykonywanych przez nich

robót , z uwzględnieniem wynikających z nich zagrożeń,

- wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej,

- sprawowania ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

- prowadzenia dokumentacji budowy.

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora,

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienie z inwestorem,

- obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- instalacji rozdzielnicy wyłącznika głównego RWG

- instalacji rozdzielnicy elektrycznej RG wraz z zasilaniem,

- instalacji oświetleniowej podstawowej, awaryjnej i ewakuacyjnej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji siłowej 400 V,

- instalacji sieci ethernet i AV

- instalacji ochrony od porażeń elektrycznych,

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest montaż instalacji elektrycznej świetlicy przy budynku OSP w Głuchołazach

Dane charakterystyczne:

- moc zainstalowana	Pi = 85,5 kW

- współczynnik zapotrzebowania	kz - 0,3

- napięcie	230/400 V, 50 Hz

- konfiguracja instalacji odbiorczej TN-S

- ZASILANIE.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RG należy wykonać kablem YKYżo 5x16mm2 o Idd=85A z projektowanej rozdzielnicy RWG. Obok istniejącej rozdzielnicy przyłączowej obiektu zabudować rozdzielnicę RWG wyposażoną m.in. w rozłącznik bezpiecznikowy NH00-63A z którego należy zasilić projektowaną rozdzielnicę RG świetlicy.

Projektuje się system ochrony od porażeń - układ samoczynnego szybkiego wyłączania, spełniający wymogi normy PN-IEC 60364-4-41.

- ROZDZIELNICA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU RWG

Rozdzielnicę RWG zaprojektowano w oparciu o obudowę o stopniu ochrony minimum IP 44 budowaną natynkowo lub podtynkowo.  Rozdzielnicę należy zabudować w miejscu pokazanym na planie.

Rozdzielnicę RWG należy wyposażyć w rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym np. LN1 3P 100A załączanym poprzez przycisk pożarowy WP, który zabudować należy na elewacji budynku świetlicy przy wejściu głównym na wysokości 1,5-1,6m od posadzki. Połączenie pomiędzy wyłącznikiem głównym, a przyciskiem wykonać przewodem ognioodpornym PH 90 o przekroju 1,5mm2.  Przewód ognioodporny PH 90 należy prowadzić natynkowo lub podtynkowo w osłonach kablowych (głębokość zagłębienia w tynku co najmniej 5mm).

Zastosowany aparat elektryczny w układzie przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi posiadać możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania budynku. Z chwilą uruchomienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu nastąpi całkowite pozbawienie zasilania wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.

Rozdzielnicę RWG i przycisk pożarowy WP należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W rozdzielnicy RWG zabudować rozłącznik bezpiecznikowy NH00-63A zasilający projektowaną rozdzielnicę RG świetlicy.

Z rozdzielnicy RWG zasilić istniejącą rozdzielnicę obiektu OSP.

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RG.

Rozdzielnicę RG zaprojektowano w oparciu o obudowę o stopniu ochrony minimum IP30 budowaną natynkowo lub podtynkowo.  Rozdzielnicę należy zabudować w pomieszczeniu technicznym świetlicy w miejscu pokazanym na planie.

W pomieszczeniu technicznym pod rozdzielnicą RG zabudować we wnęce ściennej główną szynę wyrównującą potencjał GSW. GSW połączyć należy z projektowanym uziemieniem roboczym. Od głównej szyny wyrównawczej wyprowadzić przewód LgYżo 16mm2 do zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy RG.

Linię zasilającą rozdzielnicę należy wprowadzić na rozłącznik instalacyjny 100A, a następnie na ogranicznik przepięć B+C. Uziemienie ogranicznika przepięć poprowadzić należy linką LgYżo 16mm2 do zacisku głównej szyny wyrównującej potencjał GSW. Podział przewodu PEN na PE i N wykonać w rozdzielnicy RG.

Rozdzielnicę należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Rozdzielnica RG będzie zasilała projektowane obwody odpływowe oświetlenia, gniazd wtykowych i pojedynczych odbiorów 230/400V.

Dla zabezpieczenia przeciwporażeniowego w rozdzielnicy zabudować należy wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe o prądzie różnicowym zadziałania 30mA.

Dla zabezpieczenia obwodów przed przeciążeniem w rozdzielnicy zabudować wyłączniki obwodowe instalacyjne modułowe o charakterystyce B i wytrzymałości zwarciowej 6kA oraz prądzie znamionowym zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

- PRZEWODY I KABLE

W pomieszczeniach projektuje się przewody wielożyłowe przeznaczone do układania na stałe na napięcie 450/750V oraz kable na napięcie 0,6/1kV o przekrojach:

1. 16mm2 dla zasilania rozdzielnicy RG

2. 10mm2 dla zasilania bufora CO

3. 6mm2 dla zasilania pompy ciepła

4. 4 mm2 dla zasilania pieca elektrycznego i centrali wentylacyjnej CW1

3. 1,5 -2,5 mm2 w obwodach oświetleniowych, gniazd wtykowych 230VAC oraz gniazd 400VAC i zasilania centrali wentylacyjnej CW2 i podgrzewacza wody CWU

Uwagi montażowe :

a) prowadzenie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach wykonać podtynkowo,

b) instalacja elektryczna wtynkowa musi spełniać następujące ustalenia :

- przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co

najmniej 5mm

- nie wolno układać przewodów wtynkowych bezpośrednio na ścianach wykonanych z materiałów palnych ani na ścianach z płyt papierowo-gipsowych

- mocowanie przewodów przed przykryciem tynkiem powinno być wykonane w sposób nie niszczący izolacji przewodów np. za pomocą gipsu , kleju , taśm samoprzylepnych, gwoździ pokrytych warstwą materiału izolacyjnego

- nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki z wyjątkiem krótkich odcinków

przy odejściach z tablicy

c) połączenia przewodów wykonać w puszkach instalacyjnych

d) przy przejściach przez ściany i stropy w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne kable układać w rurach ochronnych

e) przewody ułożone w tynku powinny być prowadzone poziomo lub pionowo , na suficie możliwie najkrótszą drogą

f) zastosowany osprzęt , aparatura i kable winny mieć wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- INSTALACJA OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ.

Oprawy oświetleniowe dobrać biorąc pod uwagę rozkład luminancji spełniający wymagania norm oświetleniowych dla poszczególnych pomieszczeń.

Oświetlenie powinno spełniać warunki określone w Polskiej Normie PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

Norma przewiduje:

Świetlica

• natężenie oświetlenia Em>= 300 lx

• równomierność oświetlenia Uo>= 0,60

• wskaźnik ograniczenia olśnienia UGR <=19

• wskaźnik oddawania barw Ra >= 80

Zaplecze kuchenne:

• natężenie oświetlenia Em>= 500 lx

• równomierność oświetlenia Uo>= 0,60

• wskaźnik ograniczenia olśnienia UGR <=22

• wskaźnik oddawania barw Ra >= 80

Pomieszczenia pomocnicze kuchenne

• natężenie oświetlenia Em>= 200 lx

• równomierność oświetlenia Uo>= 0,40

• wskaźnik ograniczenia olśnienia UGR <=22

• wskaźnik oddawania barw Ra >= 80

Łazienki, toalety, szatnie, pozostałe pomieszczenia

• natężenie oświetlenia Em>= 200 lx

• równomierność oświetlenia Uo>= 0,40

• wskaźnik ograniczenia olśnienia UGR <=25

• wskaźnik oddawania barw Ra >= 80

Korytarz

Oświetlenie podstawowe:

• natężenie oświetlenia Em>= 100 lx

• równomierność oświetlenia Uo>= 0,40

• wskaźnik ograniczenia olśnienia UGR <=25

• wskaźnik oddawania barw Ra >= 80

Oświetlenie awaryjne:

• natężenie oświetlenia wzdłuż środkowej linii

na drodze ewakuacji Em>= 1 lx

• Emax/Emin <= 40:1

• wskaźnik oddawania barw Ra >= 40

W pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, szatnie i toalety zastosować oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP–44.

Rozmieszczenie opraw traktować jako propozycję, natomiast docelowy montaż uzgodnić z inwestorem. Szczegóły z opisem pokazano na załączonych planie instalacji elektrycznej.

Obwody oświetleniowe wykonane będą jako 1-fazowe (zasilanie napięciem 230V). W pomieszczeniach wyposażonych w wentylatory kanałowe przedmiotowe wentylatory będą załączane wraz z oprawą oświetleniową. Instalację oświetlenia pomieszczeń wykonać podtynkowo przewodami YDY 3x2,5 mm2 i YDY 3,4,5x1,5 mm2 na napięcie 450/750V. Obwody zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA.

Sterowanie oświetleniem będzie realizowane przez łączniki instalacyjne.

Łączniki oświetlenia zabudować należy w miejscach wskazanych na planie na wysokości 1,3m nad podłogą.

Oświetlenie zewnętrzne będzie sterowane poprzez łącznik oświetlenia lub cyfrowy zegar sterujący. Wybór sterowania odbywał się będzie przełącznikiem obrotowym zabudowanym w rozdzielnicy RG.

Uwaga:

Zastosowane oprawy oraz rozmieszczenie opraw jest przykładowe. Inwestor posiada dowolność wyboru oraz rozmieszczenia opraw pod warunkiem spełnienia wymagań Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).

W pomieszczeniach zastosować należy oświetlenie awaryjne oraz kierunkowe. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego dobrano w taki sposób, by zapewnić oświetlenie drogi przejścia na poziomie przekraczającym wartość 1lx na poziomie podłogi.

Oprawy ewakuacyjne zabudować należy nad drzwiami wyjściowymi drogi ewakuacyjnej oraz w miejscach zmiany kierunku ewakuacji. Oprawa zabudowana na

zewnątrz obiektu dodatkowo winna być wyposażona w układ podgrzewający .

Zastosować należy oprawy awaryjne LED o mocy 5W z własnym układem elektronicznych modułów awaryjnych i akumulatorem zapewniającym podtrzymanie zasilania przez minimum 1 godzinę.

Oprawy oświetlenia winny być wyposażone w układ akumulatorowo - prostownikowy automatycznie załączający oprawę po zaniku napięcia zapewniający podtrzymanie zasilania przez minimum 1 godzinę.

Oprawy należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Oprawy oświetlenia awaryjnego winny być wyposażone w AUTOTEST. AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie ich pełnej sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP-PIB.

Instalacje oświetlenia awaryjnego pomieszczeń wykonać podtynkowo przewodami YDY 4x1,5 mm2 na napięcie 450/750V. Obwód zabezpieczono wyłącznikiem nadmiarowym B10 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA.

- INSTALACJA GNIAZD 230V.

Instalację gniazd 230V w pomieszczeniach wykonać podtynkowo przewodem YDY 3x2,5mm2 na napięcie 450/750V. Obwody zabezpieczono wyłącznikami nadmiarowymi oraz wyłącznikami różnicowoprądowymi o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA.

Gniazda 230 VAC w pomieszczeniach komunikacji i świetlicy montować na wysokości 0,3m, w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości 1,2m. Rozmieszczenie gniazd traktować jako propozycję, natomiast docelowy montaż uzgodnić z inwestorem z zastrzeżeniem iż w jednym obwodzie elektrycznym nie może być więcej niż 10 punktów.

Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym, przyłączonym oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielni.

W pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, szatnie i toalety zastosować osprzęt elektryczny o stopniu ochrony co najmniej IP–44.

- INSTALACJA SIŁOWA 400VAC.

Zasilania 400VAC wymaga pompa ciepła 400V 13,5kW - zasilanie z rozdzielni RG przewodem YKYżo 5x6mm2 0,6/1kV o Idd=45A ułożonym podtynkowo i zakończonym puszką instalacyjną n/t, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B25 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

W pomieszczeniu technicznym zasilania 400V wymaga:

- podgrzewacz wody użytkowej CWU 400V 6kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x2,5mm2 450/750V o Idd=18,5A ułożonym podtynkowo i zakończonym puszką instalacyjną n/t, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B16 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

- bufor centralnego ogrzewania pompy ciepła 400V 18kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x10mm2 450/750V o Idd=43A ułożonym podtynkowo i zakończonym puszką instalacyjną n/t, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B32 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

- gniazdo 400V 4kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x2,5mm2 450/750V o Idd=18,5A ułożonym podtynkowo, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B16 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

W pomieszczeniu komunikacji zasilania 400V wymaga:

- centrala wentylacyjna CW1 400V 8kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x4mm2 450/750V o Idd=25A ułożonym podtynkowo i zakończonym puszką instalacyjną n/t, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym 16A, wyłącznikiem nadmiarowym B20 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

W pomieszczeniach kuchennych zasilania 400V wymaga:

- piec elektryczny 400V 8kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x4mm2 450/750V o Idd=25A ułożonym podtynkowo i zakończonym puszką instalacyjną n/t, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B20 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

- centrala wentylacyjna CW2 400V 2kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x2,5mm2 450/750V o Idd=18,5A ułożonym podtynkowo i zakończonym puszką instalacyjną n/t, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym 4A, wyłącznikiem nadmiarowym B16 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

W pomieszczeniu świetlicy zasilania 400V wymaga:

- gniazdo 400V 4kW, zasilanie z rozdzielni RG przewodem YDYżo 5x2,5mm2 450/750V o Idd=18,5A ułożonym podtynkowo, obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym B16 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości członu różnicowego nie większej niż 30 mA

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

W budynku jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować:

1. izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa),

2. obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X,

3. wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30mA, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Natomiast jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować:

1. samoczynne wyłączenie zasilania,

2. urządzenia o II klasie ochronności.

W związku z powyższym w obiekcie wymaga się:

1. wykonania całej instalacji elektrycznej jako trójprzewodowej (przewód fazowy L, przewód neutralny N i przewód ochronny PE) lub instalacji pięcioprzewodowej (przewody fazowe L1; L2; L3; przewód neutralny N i przewód ochronny PE),

2. zastosowania we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami ochronnymi, do których jest przyłączony przewód ochronny PE,

3. zastosowania opraw oświetleniowych o I lub II klasie ochronności i doprowadzenia do wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE,

4. zabezpieczenia gniazd wtyczkowych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA. Gniazda te należy instalować nie bliżej niż 0,6 m od strefy mokrej

5. wykonania połączeń wyrównawczych.

Metalowe części instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a także metalowe części konstrukcji budynku oraz projektowaną instalację odgromową należy połączyć do głównej szyny wyrównującej potencjał GSW przewodami LgYżo 16mm2 i LgYżo 6mm2. GSW połączyć należy z projektowanym uziemieniem roboczym przewodem LgYżo 16mm2. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. Jako uziom roboczy wykonać uziom pionowy. Bednarkę ocynkowaną o wymiarach 30x4 mm, należy ułożyć w ziemi na głębokości 60 cm. Trzy pręty pomiedziowane ø18 długości 3m, należy wbić na głębokość 3,6 m. Wartości rezystancji należy potwierdzić pomiarem. W przypadku wartości większej od 10  uziemienie należy rozbudować.

Od głównej szyny wyrównawczej wyprowadzić przewód LgYżo 16mm2 w rurze ochronnej do zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy RG.

W aneksie kuchennym oraz toaletach, na wysokości 0,3-0,5m nad posadzką należy zainstalować we wnękach szyny ekwipotencjalne UP do których przyłączyć przewodem LgYżo 2,5 mm2 elementy metalowe. Szyny te połączyć przewodem LgYżo 6mm2 z główną szyną wyrównawczą GSW.

Instalacja przeznaczona jest do ochrony urządzeń technicznych przed przepięciami powstającymi podczas uderzenia pioruna i przepięciami łączeniowymi. W projektowanej rozdzielnicy RG należy zainstalować ochronniki przepięciowe.

- INSTALACJA ODGROMOWA.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

Budynek świetlicy pokryty będzie papą posiadająca aktualną klasyfikację ogniową jako nie rozprzestrzeniająca ognia dla przekryć dachowych. Na tego typu dachu projektuje się instalację piorunochronną za pomocą zwodów poziomych wykonanych drutem FeZn Ø 8 prowadzonym na uchwytach betonowych w tworzywie, a na elementach wystających ponad dach za pomocą zwodów pionowych wykonanych iglicami odgromowymi.

Przewody odprowadzające wykonane zostaną z drutu FeZn Ø 8 prowadzonego rurką odgromową po ścianie zewnętrznej budynku do złącza kontrolnego. Projektuje się wykonanie 6 złącz kontrolnych zabudowanych w skrzynce probierczej ściennej. Od złącza kontrolnego do uziomu zostanie ułożony przewód uziemiający jako taśma ocynkowana 30x4 mm i przyłączony do uziomu poziomego i dwóch uziomów pionowych.

Każdy uziom pionowy wykonany jest z bednarki ocynkowanej 30x4 mm oraz 3 prętów pomiedziowanych Ø18 długości 3m oraz zabudowany w odległości minimum 1m od fundamentów budynku, na głębokości 0,6m od powierzchni ziemi.

Uziom poziomy wykonany z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i zabudowany w warstwie piasku w odległości minimum 1m od fundamentów budynku, na głębokości 0,6m od powierzchni ziemi.

Zwody poziome i pionowe

Zwody poziome wykonane drutem FeZn Ø 8 prowadzone będą na uchwytach betonowych w tworzywie – podstawa z tworzywa. Klejenie uchwytów betonowych do pokrycia dachowego typu papa/blacha wykonać masą klejącą np. AN-MK.

Na rogach krawędzi dachu do zwodów poziomych dołączyć krótkie ok.30cm zwody pionowe wykonane drutem FeZn Ø 8 mm.

Rozmieszczenie uchwytów zwodów poziomych nie powinno przekraczać długości 1m.

Na kominach zwód pionowy wykonany będzie przy zastosowaniu iglic odgromowych. Kąt ochronny wynosi 75˚. Iglica winna wystawać ponad komin co najmniej  100cm.

Przewody zwodów poziomych i pionowych łączyć ze sobą za pomocą złącz krzyżowych lub przelotowych.

Przewody odprowadzające

Przewody odprowadzające w ilości 6 sztuk wykonane z drutu FeZn Ø 8 mm prowadzić rurką odgromową na ścianie zewnętrznej budynku. Uchwyt rurki odgromowej mocować co 1,5m. Przewody odprowadzające należy wykonać od zwodów poziomych do złącza kontrolnego umieszczonego na ścianie budynku na wysokości do 1.8 m od powierzchni ziemi.

Przewody uziemiające

Przewody uziemiające należy wykonać za pomocą bednarki ocynkowanej 30x4 mm od złącza kontrolnego do uziomu pogrążonego w ziemi. Przewód uziemiający należy zabezpieczyć antykorozyjnie na głębokość 0.4 m w ziemi oraz 0.2 m nad powierzchnią ziemi.

Uziomy

Zaprojektowano wykonanie uziomu mieszanego poziomo-pionowego

Każdy uziom pionowy wykonany jest z bednarki ocynkowanej 30x4 mm oraz 3 prętów pomiedziowanych Ø18 długości 3m oraz zabudowany w odległości minimum 1m od fundamentów budynku, na głębokości 0,6m od powierzchni ziemi.

Uziom poziomy wykonany z bednarki ocynkowanej 30x4 mm i zabudowany w warstwie piasku w odległości minimum 1m od fundamentów budynku, na głębokości 0,6m od powierzchni ziemi.

Połączenia w ziemi wykonać poprzez połączenia śrubowe, a miejsce łączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.

Uziom połączyć z główną szyną wyrównawczą GSW budynku za pomocą linki miedzianej LgY16mm2 w rurze ochronnej oraz ze zbrojeniem fundamentów za pomocą bednarki ocynkowanej 30x4 mm.

Odległość innych instalacji od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza, niż 1 m. Rowy w których układane są uziomy należy zasypać ziemią bez kamieni, żwiru lub gruzu. Wartość rezystancja uziemienia, mniejsza niż 10 Ω.

- INSTALACJA SIECIOWA - ETHERNET

Instalacja sieci ethernet obejmuje zabudowę rozdzielnicy teletechnicznej 10" 4U w pomieszczeniu technicznym (8.), do której należy doprowadzić kabel operatora telekomunikacyjnego (przyłącze sieci internet). W rozdzielnicy znajduje się listwa zasilająca 230V oraz router sieci ethernet, rozprowadzający sieć do pozostałych punktów. Od rozdzielnicy trasą kablową ponad sufitem podwieszanym prowadzą 3 linie ethernet (kabel UTP cat.6) doprowadzające sieć do podsufitowych sieciowych punktów dostępowych (AP-Wifi - pomieszczenia 1. i 3.) oraz do gniazda multi AV przy stanowisku komputerowym w świetlicy (1.)

- INSTALACJA AV

Tablica interaktywna + rzutnik

Instalacja AV obejmuje zabudowę tablicy interaktywnej i nagłośnienia (soundbar) wraz z dedykowanym projektorem w świetlicy oraz wykonanie połączenia ze stanowiskiem komputerowym - pom.1. Gniazdo multi AV przy stanowisku komputerowym umożliwia połączenie komputera z projektorem (połączenie HDMI) oraz tablicy interaktywnej wraz z nagłośnieniem (połączenie USB i AUDIO).

- UWAGI KOŃCOWE.

1. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2. W celu poprawienia przejrzystości rysunków instalacje oświetlenia, gniazd, siłową oraz pojedynczych odbiorników  przedstawiono w formie uproszczonej bez trasy prowadzenia przewodów. Podział na poszczególne obwody przedstawiają schematy rozdzielnic, a na rzutach każdemu odbiornikowi przypisano numer obwodu i numer odbiornika danego obwodu, z której jest zasilany.

- Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać pomiary oporności izolacji, rezystancji uziemienia, natężenia oświetlenia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a protokoły pomiarów przekazać inwestorowi.

- Podane w projekcie typy urządzeń i osprzętu należy traktować jako przykładowe. Zastosowane zamienniki produktów i materiałów powinny mieć parametry techniczne i estetyczne nie gorsze niż podane w projekcie.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty lub atesty w zależności od wymaganych przepisów.

- Ewentualne zmiany w czasie montażu mogą być wykonane tylko przez osobę uprawnioną i należy nanieść je na dokumentację. Dokumentację powykonawczą przekazać inwestorowi.

- Prace powyższe winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie.

- Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami w budynku.

- OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana dla projektowanej instalacji elektrycznej

| Lp. | Odbiór | Moc zainstalowana |
| --- | --- | --- |
| - | - | kW |
| 1 | Centrala wentylacyjna CW1 | 8 |
| 2 | Centrala wentylacyjna CW2 | 2 |
| 3 | Piec elektryczny | 8 |
| 4 | Pompa ciepła | 13,5 |
| 5 | Bufor CO | 18 |
| 6 | Podgrzewacz CWU | 6 |
| 7 | Gniazda 400V | 8 |
| 8 | Gniazda 230V | 12 |
| 9 | Oświetlenie | 3 |
| 10 | Instalacja OSP | 7 |
|  | Razem | 85,5 |

Moc zapotrzebowana (obliczeniowa) dla projektowanej instalacji elektrycznej

| Lp. | Odbiór | Moc zainstalowana | Współczynnik jednoczesności | Moc obliczeniowa Pobl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | kW | - | kW |
| 1 | Instalacja elektryczna | 85,5 | 0,3 | 25,6 |

Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego YKYżo 5x16mm2

IB=Pobl3×Un×cosφ=256003×400×0,90=41,14A

IB ≤ In ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iz  →I2=k2 * In

gdzie:

k2 dla bezpiecznika = 1,6

k2 - współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego

In - prąd znamionowy zabezpieczenia

IZ - obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 - prąd zadziałania zabezpieczeń

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YKYżo 5x16mm2 z uwzględnieniem warunków ułożenia wynosi Iz=85A.

Linię niskiego napięcia, do której będzie podłączona rozdzielnica RG zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym NH00gG o wartości 50A.

czyli:

IB ≤ In ≤ Iz

41,14A ≤ 50A ≤ 85A

I2 ≤ 1,45 Iz  →I2=k2 * In

80,00 < 123,25

Warunki są spełnione.

V. ZAŁĄCZNIKI

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Materiał | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa rozdzielnicy RWG z wyposażeniem: | kpl | 1 |
|  | Ograniczniki przepięć klasy B+C SPBT12-280/4 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6 40/4/003 DE | szt | 9 |
|  | Rozłącznik główny izolacyjny IS-100/3 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik silnikowy ZMS16/3 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik silnikowy ZMS4/3 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B32/3 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B25/3 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B20/3 | szt | 2 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B16/3 | szt | 6 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B16 | szt | 8 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B10 | szt | 8 |
|  | Przełącznik ręczny Z-DSU2-H0A | szt | 1 |
|  | Cyfrowy zegar sterujący TSDW1CO | szt | 1 |
| 2 | Obudowa rozdzielnicy RWG z wyposażeniem: | kpl | 1 |
|  | Rozłącznik LN1 3P 100A | szt | 1 |
|  | Przełącznik faz PF-431 | szt | 1 |
|  | Wyłącznik instalacyjny CLS6-B6/3 | szt | 1 |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 | szt | 1 |
| 3 | Kabel YKYżo5x16 | mb | 35 |
| 4 | Kabel YKYżo5x6 | mb | 20 |
| 5 | Przewód YDYżo 5x10mm2 | mb | 10 |
| 6 | Przewód YDYżo 5x4mm2 | mb | 45 |
| 7 | Przewód YDYżo 5x2,5mm2 | mb | 110 |
| 8 | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | mb | 580 |
| 9 | Przewód YDYżo 4x1,5mm2 | mb | 245 |
| 10 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 | mb | 275 |
| 11 | Przewód H07 V2-K (LgY) 35mm2 | mb | 10 |
| 12 | Przewód ognioodporny HDGS2x1,5 | mb | 50 |
| 13 | Oprawa Flat LED 41W | szt | 37 |
| 14 | Oprawa Late IP54 LED 19W | szt | 4 |
| 15 | Oprawa dekoracyjna 20W | szt | 9 |
| 16 | Oprawa Monza II LED 1x44 | szt | 7 |
| 17 | Oprawa Finestra LED 24 | szt | 2 |
| 18 | Oprawa PRIMOS LED5 z grzałką | szt | 2 |
| 19 | Oprawa PRIMOS LED5 | szt | 18 |
| 20 | Puszka podtynkowa PK60 | szt | 119 |
| 21 | Łącznik 1-krotny | szt | 11 |
| 22 | Łącznik 1-krotny IP44 | szt | 8 |
| 23 | Łącznik schodowy | szt | 19 |
| 24 | Łącznik schodowy IP44 | szt | 3 |
| 25 | Łącznik krzyżowy | szt | 2 |
| 26 | Gniazdo 2P+PE | szt | 46 |
| 27 | Gniazdo 2P+PE IP44 | szt | 30 |
| 28 | Gniazdo 4P+PE 16A | szt | 3 |
| 29 | Szyna GSW, UP | szt | 4 |
| 30 | Przycisk ppoż. natynkowy | szt | 1 |
| 31 | Przewód LgYżo16mm2 | mb | 28 |
| 32 | Przewód LgYżo6mm2 | mb | 100 |
| 33 | Przewód LgYżo2,5mm2 | mb | 45 |
| 34 | Rura karbowana RKLS 12/16 | mb | 195 |
| 35 | Rura karbowana RKLS 29/36 | mb | 38 |
| 36 | - Rura elektroinstalacyjna sztywna gładka RL 18 | mb | 20 |
| 37 | Pręt pomiedziowany fi18 dł3m | kpl | 3 |
| 38 | Bednarka ocynkowana 30x4 | szt | 12 |
| 39 | Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn fi 8 | m | 123 |
| 40 | Wsporniki dachowe odgromowe | szt | 105 |
| 41 | Iglica kominowa odgromowa 1,5m | szt | 5 |
| 42 | Wsporniki ścienne odgromowe | szt | 18 |
| 43 | Złącza uniwersalne odgromowe | szt | 13 |
| 44 | Rurka odgromowa 2m | szt | 9 |
| 45 | Bednarka ocynkowana 30x4 | szt | 80 |
| 46 | Pręt pomiedziowany fi18 dł3m | kpl | 6 |
| 47 | Złącze kontrolne w skrzynce | szt | 6 |
| 48 | Tablica interaktywna MyBoard 90" + rzutnik Optoma EH200ST + uchwyt | kpl | 1 |
| 49 | Kabel HDMI 15m | szt | 1 |
| 50 | Kabel USB 15m aktywny | szt | 1 |
| 51 | Gniazdo multi AV + puszka | kpl | 1 |
| 52 | Soundbar SAMSUNG HW-MS651/EN | szt | 1 |
| 53 | AP-WIFI - UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR | szt | 2 |
| 54 | Router Ubiquiti EdgeRouter ER-X 5 Gigabit | szt | 1 |
| 55 | Rozdzielnica RACK 10" 4U wisząca + listwa RACK 10" 4 gniazda | kpl | 1 |
| 56 | Okablowanie UTP, elementy motażowe | kpl | 1 |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - Instalacja wyłącznika głównego

  - Instalacja 400/230VAC budynku OSP

  - Instalacja oświetleniowa

  - Instalacja siłowa 230/400VAC

  - Schemat rozdzielnicy RG

  - Instalacja odgromowa

  - Sieć Ethernet i AV

  - Widok rozdzielnicy RG

  - Obliczenia oświetlenia