PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA	
dla budynku BUDYNEK BIUROWY	

Budynek oceniany:	
Nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY	Zdjęcie budynku	
Adres obiektu	56-400 OLEŚNICA KRZYWOUSTEGO 30 		
Całość/ część budynku	CAŁOŚĆ		
Nazwa inwestora	OSADKOWSKI S.A.		
Adres inwestora	KOLEJOWA 		
Kod, miejscowość	56-420, BIERUTÓW		
Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2)	637,00		
Powierzchnia netto (Pn, m2)	637,00		
Powierzchnia użytkowa (Pu, m2)	637,00		
Kubatura budynku (V, m3)	1844,98		

25.03.2021

Spis treści:	
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie	
2)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy	
3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd	
4)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji	
5)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody	
6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia	
7)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej	
8)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021	

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych	
I. Przegrody ściany zewnętrzne	
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. Uc [W/m2•K]	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]	Warunek spełniony	
1	Ściana zewnętrzna	SZ 1	0,23	0,20	Nie	
	
II. Przegrody dach	
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. Uc [W/m2•K]	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]	Warunek spełniony	
1	Dach	D1	0,17	0,15	Nie	
	
III. Przegrody podłogi na gruncie	
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. Uc [W/m2•K]	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]	Warunek spełniony	
1	Podłoga na gruncie	PG1	0,26	0,30	Tak	
	
IV. Przegrody ściany wewnętrzne	
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. Uc [W/m2•K]	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]	Warunek spełniony	
1	Ściana wewnętrzna	SW 1	0,71	Brak wymagań	Nie dotyczy	
	
V. Przegrody drzwi zewnętrzne	
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. Uc [W/m2•K]	Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2K]	Warunek spełniony	
1	Drzwi zewnętrzne	DZ 1	1,30	1,30	Tak	

Parametry przegród przezroczystych	

VI. Okna zewnętrzne	
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U [W/m2K]	Wsp. g	Wsp.U wg WT2021 [W/m2•K]	Wsp.g wg WT2021 	Warunek spełniony	
							Umax	g	
1	Okno zewnętrzne	OZ 1	1,10	0,75	0,90	0,35	Nie	Nie dotyczy	

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy	

Obliczenia zbiorcze dla strefy OGRZEWANA	
Temperatura wewnętrzna strefy	qi	20,0	oC	
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze	Af	324,2	m2	
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi	qint	5,5	W/m2	
Pojemność cieplna budynku	Cm	119954000	J/K	
Stała czasowa budynku	t	64,2	h	
Udział granicznych potrzeb ciepła	gH,lim	1,2	-	
-	aH	5,3	-	
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c	
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC	-0,4	-0,7	2,8	7,3	12,7	17,3	16,0	17,8	13,4	8,9	3,8	-1,1	
Liczba godzin w miesiącu tm, h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3•Htr•(qi-qe)•tm kWh/m-c	5497	5038	4635	3312	1967	704	1078	593	1721	2991	4225	5686	
Miesięczna strata ciepła przez wentylację Qve=10-3•Hve•(qi-qe)•tm kWh/m-c	2378,28	2179,71	2005,22	1432,83	851,05	0,00	0,00	0,00	744,62	1294,06	1827,71	2459,89	
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie  i wentylację QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c	7876	7218	6640	4745	2818	704	1078	593	2466	4285	6052	8146	
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c	739	1031	1761	2241	2829	2802	2838	2741	1954	1282	792	719	
Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm kWh/m-c	1327	1198	1327	1284	1327	1284	1327	1327	1284	1327	1284	1327	
Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c	2066	2230	3087	3525	4155	4085	4165	4068	3238	2609	2076	2046	
gH=QH,gn/QH,ht	0,26	0,31	0,46	0,74	1,47	4,05	2,70	4,79	1,31	0,61	0,34	0,25	
gH,1	0,26	0,29	0,39	0,60	1,11	0,00	0,00	0,00	0,96	0,48	0,30	0,26	
gH,2	0,29	0,39	0,60	1,11	2,76	0,00	0,00	0,00	3,05	0,96	0,48	0,30	
fH,m	1,00	1,00	1,00	1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,32	1,00	1,00	1,00	
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hH,gn	1,00	1,00	0,99	0,94	0,65	0,25	0,37	0,21	0,71	0,97	1,00	1,00	
Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - hH,gn•QH,gn kWh/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok	27733,3	

Obliczenia zbiorcze dla strefy OGRZEWANA (REKUPERACJA)	
Temperatura wewnętrzna strefy	qi	20,0	oC	
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze	Af	312,8	m2	
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi	qint	15,0	W/m2	
Pojemność cieplna budynku	Cm	51612000	J/K	
Stała czasowa budynku	t	150,1	h	
Udział granicznych potrzeb ciepła	gH,lim	1,1	-	
-	aH	11,0	-	
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c	
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Średnia temperatura zewnętrzna qe, oC	-0,4	-0,7	2,8	7,3	12,7	17,3	16,0	17,8	13,4	8,9	3,8	-1,1	
Liczba godzin w miesiącu tm, h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3•Htr•(qi-qe)•tm kWh/m-c	1221	1119	1029	736	437	156	239	132	382	664	938	1263	
Miesięczna strata ciepła przez wentylację Qve=10-3•Hve•(qi-qe)•tm kWh/m-c	228,88	209,77	192,98	137,89	81,90	0,00	0,00	0,00	71,66	124,54	175,89	236,73	
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie  i wentylację QH,ht=QH,t+Qve kWh/m-c	1450	1329	1222	873	519	156	239	132	454	789	1114	1500	
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c	416	521	1051	1469	2022	2052	1994	1784	1270	821	431	385	
Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm kWh/m-c	3491	3153	3491	3378	3491	3378	3491	3491	3378	3491	3378	3491	
Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c	3907	3674	4542	4847	5513	5430	5485	5275	4648	4311	3809	3876	
gH=QH,gn/QH,ht	2,69	2,77	3,72	5,55	10,63	29,24	19,29	33,74	10,24	5,47	3,42	2,58	
gH,1	2,64	2,73	3,24	4,63	8,09	0,00	0,00	0,00	7,85	4,44	3,00	2,64	
gH,2	2,73	3,24	4,63	8,09	19,93	0,00	0,00	0,00	21,99	7,85	4,44	3,00	
fH,m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, hH,gn	0,37	0,36	0,27	0,18	0,09	0,03	0,05	0,03	0,10	0,18	0,29	0,39	
Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - hH,gn•QH,gn kWh/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=S(QH,nd,n), kWh/rok	0,0	

BUDYNEK BIUROWY	
Zestawienie stref	
Numer strefy	Nazwa strefy	Af	V	qi	Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd	
	-	m2	m3	oC	kWh/rok	
1	OGRZEWANA	324,20	940,18	20,0	27733,30	
2	OGRZEWANA (REKUPERACJA)	312,80	904,80	20,0	0,00	
Całkowite zapotrzebowanie strefy SQH,nd [kWh/rok]	27733,30	

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd	

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej	
BUDYNEK BIUROWY	
Ciepło właściwe wody, cw	4,19	kJ/(kg•K)	
Gęstość wody, ρW	1000	kg/m3	
Temperatura ciepłej wody, θW	55	oC	
Temperatura zimnej wody, θO	10	oC	
Współczynnik korekcyjny, kR	0,70	-	
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af	637,00	m 2	
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW	0,35	dm3/(m2•dzień)	
Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd	2983,48	kWh/rok	

4)	Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji	

BUDYNEK BIUROWY	
Nazwa źródła	KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY	
Nr źródła	1	-	
Udział procentowy	100	%	
Rodzaj nośnika energii	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy	
Współczynnik WH	1,10	-	
Współczynnik Wel	3,00	-	
Energia użytkowa QH,nd	27733,30	kWh/rok	
Wybrany wariant wytwarzania	Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW	
Sprawność wytwarzania hH,g	0,87	-	
Wybrany wariant regulacji	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną i optymalizującą	
Sprawność regulacji hH,e	0,93	-	
Wybrany wariant przesyłu	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej	
Sprawność przesyłu hH,d	0,96	-	
Wybrany wariant akumulacji	System ogrzewania bez zasobnika ciepła	
Sprawność akumulacji hH,s	1,00	-	
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot	0,78	-	
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H%	2680,94	kWh/rok	

5)	Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody	

BUDYNEK BIUROWY	
Nazwa źródła	KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY	
Nr źródła	1	-	
Udział procentowy	100,00	%	
Rodzaj nośnika energii	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opałowy	
Współczynnik WW	1,10	-	
Współczynnik Wel	3,00	-	
Energia użytkowa QW,nd	2983,48	kWh/rok	
Wybrany wariant wytwarzania	Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW	
Sprawność wytwarzania hW,g	0,85	-	
Wybrany wariant przesyłu	Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi	
Rodzaj przesyłu ciepłej wody	Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30	
Sprawność przesyłu hW,d	0,85	-	
Wybrany wariant akumulacji	Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r.	
Sprawność akumulacji hW,s	0,85	-	
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hW,tot	0,51	-	
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W%	51,30	kWh/rok	

6)	Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia	

BUDYNEK BIUROWY	
Nazwa źródła	Nowe źródło światła	
Nr źródła	1	-	
Rodzaj nośnika energii	Energia elektryczna - produkcja mieszana	
Współczynnik WL	3,00		
Współczynnik Wel	3,00	-	
Energia użytkowa El,i%	10535,00	kWh/rok	
Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af	637,00	m2	
Czas użytkowania oświetlenia dzień tD	2250,00	h/rok	
Czas użytkowania oświetlenia noc tN	250,00	h/rok	
Rodzaj regulacji	Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie	
Wpływ światła dziennego FD	1,00	-	
Rodzaj regulacji	Ręczna	
Wpływ nieobecności pracowników FO	1,00	-	
Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie	Tak	
Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC	0,80	-	
Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L%	1,00	kWh/rok	

7)	Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej	

BUDYNEK BIUROWY	
Ogrzewanie  i wentylacja	
Nr źródła	Nazwa źródła	QU,H	QK,H	QP,H	
		kWh/rok	kWh/rok	kWh/rok	
1	KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY	27733,30	35704,92	47318,23	
Suma	27733,30	35704,92	47318,23	
	
Przygotowanie ciepłej wody	
Nr źródła	Nazwa źródła	QU,W	QK,W	QP,W	
		kWh/rok	kWh/rok	kWh/rok	
1	KOCIOŁ NA OLEJ OPAŁOWY	2983,48	5899,11	6642,92	
Suma	2983,48	5899,11	6642,92	
	
Oświetlenie wbudowane	
Nr źródła	Nazwa źródła	QU,L	QK,L	QP,L	
		kWh/rok	kWh/rok	kWh/rok	
1	Nowe źródło światła	-	10535,00	31605,00	
Suma	-	10535,00	31605,00	
	
Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af	48,22	kWh/(m2•rok)	
Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af	86,14	kWh/(m2•rok)	
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L	85566,15	kWh/rok	
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af	134,33	kWh/(m2•rok)	

Budynek referencyjny wg WT2021	
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku	Af	637,00	m 2	
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej	EPH+W	45,00	kWh/(m 2•rok)	
Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia	Δ EPL	25,00	kWh/(m 2•rok)	
Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia	EPmax	70,00	kWh/(m 2•rok)	

Sprawdzenie warunku na EP	
EP kWh/(m2•rok)		EPmax kWh/(m 2•rok)	Uwagi	
134,33	<	70,00	Warunek niespełniony	

8)	Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021	

	

Nazwa	Spełniony	Niespełniony	Uwagi	
Warunek izolacyjności cieplnej przegród		Tak		
Warunek powierzchni okien	Tak			
Warunek EP < EPmax		Tak		
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej	Tak