P R O J E K T    B U D O W L A N Y

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO: | PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE |
| --- | --- |
| NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW: | 1/1 |
| NAZWA ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO: | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO CENTRUM NAUK TECHNICZNYCH W CHOJNICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | UL. KOŚCIERSKA 11, 89-600 CHOJNICE |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: | 220201_1.0001.4275/1, 220201_1.0001.4275/2 , 220201_1.0001.4277 |
| NAZWA OBIEKTU: BUDOWLANEGO | BUDYNEK WARSZTATOWY CNT W CHOJNICACH |
| KATEGORIA OBIEKTU: | IX - BUDYNKI OŚWIATY |
| NAZWA INWESTORA ORAZ ADRES: | POWIAT CHOJNICKI ul. 31 STYCZNIA 56, 86-600 CHOJNICE |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: | PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL UL. SUKIENNIKÓW 6, 89-600 CHOJNICE TEL. (52)3975483 |

AUTORZY PROJEKTU:

| PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNYCH | mgr inż. Łukasz Bobkowski | upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjal. instalacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- |

SPRAWDZAJĄCY PROJEKTU:

| SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNYCH | inż. Zdzisław Bielawski | upr. nr UAN-KZ-7210/7/87 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chojnice, dnia 23.11.2023r.

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

| 1. | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ |  |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Rys. E-01 | RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | skala 1:100 |
| --- | --- | --- |
| Rys. E-02 | RZUT PARTERU – INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW ZASIL. | skala 1:100 |
| Rys. E-03 | RZUT PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA | skala 1:100 |
| Rys. E-04 | RZUT PIĘTRA – INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW ZASIL. | skala 1:100 |
| Rys. E-05 | RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA | skala 1:100 |
| Rys. E-06 | SCHEMAT PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU | ------------- |
| Rys. E-07 | SCHEMAT ROZDZIELNI RG | ------------- |
| Rys. E-08 | SCHEMAT ROZDZIELNI RP1 | ------------- |
| Rys. E-09 | SCHEMAT ROZDZIELNI RP2 | ------------- |
| Rys. E-10 | SCHEMAT ROZDZIELNI TR1 i TR2 | ------------- |
| Rys. E-11 | SCHEMAT ROZDZIELNI TR3 | ------------- |
| Rys. E-12 | SCHEMAT ROZDZIELNI TR4 | ------------- |
| Rys. E-13 | SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ | ------------- |

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1.1.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie branży elektrycznej dla zamierzenia budowlanego: „Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, ul. Kościerska 11, 89-600 Chojnice.

1.2.   ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branży elektrycznej obejmuje:

- rozdzielnie elektryczne;

- Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu;

- instalację oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego;

- instalację gniazd oraz wypustów zasilających;

- instalację połączeń wyrównawczych;

- instalację przeciwprzepięciową;

- instalację odgromową.

1.3.   NORMY I PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Przy projektowaniu uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących

norm i przepisów a w szczególności:

- PN-IEC 60364–5–52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364–4–41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364–7–701: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

- PN-EN 12464–1: 2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 62305–2: 2012 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305–3: 2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

- PN-HD 60364–6: 2016-7 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzenie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 poz.690 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

1.4.   ZASILANIE ELEKTRYCZNE

1.4.1. Zasilanie budynku

Budynek posiada istniejące przyłącze elektroenergetyczne, kablowe z sąsiedniego budynku przewodem typu YAKY 4x120mm2. W ramach niniejszego projektu zakłada się wykorzystanie istniejącego sposobu zasilania budynku. Projektowane dane energetyczne obiektu:

- Moc obliczeniowa Po = 80 kW

- Zabezpieczenia główne Ib = 125 A

W związku z projektowanymi pracami, nie zmienia się bilans mocy elektrycznej istniejącego przyłącza elektroenergetycznego.

- 1.4.2. Rozdzielnie elektryczne nn

Istniejącą rozdzielnię główną oraz pozostałe rozdzielnie w budynku (poza rozdzielną sali 1.7) należy zdemontować. Projektowana jest nowa rozdzielnia główna RG, rozdzielnie piętrowe RP1 i RP2 oraz rozdzielnie stanowiskowe TR1, TR2 oraz TR3. W Sali 1.7 istniejącą rozdzielnię należy przebudować zgodnie ze schematem TR4.Wszystkie rozdzielnie należy zasilić bezpośrednio z rozdzielni głównej, zgodnie ze schematem.

Projektowane rozdzielnice należy wykonać i wyposażyć w aparaturę zgodną ze schematami (lub równoważną) oraz wykonać niezbędne połączenia. Lokalizacja rozdzielnic została określona na rysunkach poszczególnych kondygnacji.

Projektowaną rozdzielnię główną należy wykonać w postaci obudowy natynkowej, instalowanej na wysokości 1,4m od posadzki.

Projektowane rozdzielnie piętrowe należy instalować podtynkowo we wnękach, na wysokości 1,4m od posadzki.

Projektowane tablice rozdzielcze TR1-TR3 należy instalować w pozycji poziomej na biurkach wykładowców. Szczegółowy sposób montażu oraz lokalizację tablic rozdzielczych TR1-TR3 należy ustalić z użytkownikiem, w trakcie wykonawstwa, na budowie.

Istniejącą rozdzielnię, oznaczoną na rzutach jako TR4 należy przebudować zgodnie ze schematem.

Do łączeń aparatów należy zastosować przewody LgY o przekrojach wg potrzeb oraz szyny grzebieniowe.

- 1.4.3. Wewnętrzne linie zasilające

Dla potrzeb zasilania podrozdzielni w budynku projektuje się wewnętrzne linie zasilające o przekrojach wg potrzeb.

Do podrozdzielni RP1, RP2, TR3, TR4 należy ułożyć linie zasilające przewodami miedzianymi o przekroju 5x10mm2.

Do podrozdzielni TR1 i TR2 należy ułożyć linie zasilające przewodami miedzianymi o przekroju 5x25mm2.

Wewnętrzne linie zasilające należy prowadzić w rurach ochronnych w bruzdach pod tynkiem, a nad sufitami podwieszonymi na uchwytach, w rurach ochronnych lub korytach kablowych - natynkowo.

Bruzdy dla rur ochronnych należy zabezpieczyć przed pękaniem siatką zbrojeniową z włókna szklanego oraz zatynkować.

- 1.4.4. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu ma za zadanie odłączyć zasilanie budynku od źródła energii elektrycznej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przerywa dopływ prądu do wszystkich obwodów użytkowych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu projektuje się certyfikowany zestaw – urządzenie wykonawczo-sygnalizujące.

Przy wejściu głównym do budynku, na wys. 1,4-1,6m, projektuje się zainstalowanie urządzenia uruchamiającego - przycisku Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu oraz urządzenia sygnalizującego – sygnalizatora. Na istniejącej linii zasilającej z sąsiedniego budynku należy zabudować urządzenie wyzwalające, o prądzie znamionowym aparatu wyzwalającego 250A, w obudowie zewnętrznej - złączowej. Pomiędzy przyciskiem uruchamiającym oraz sygnalizatorem, a urządzeniem wyzwalającym należy ułożyć przewody sterownicze PH90. Przewody PH90 należy prowadzić podtynkowo z zastosowaniem dedykowanych elementów montażowych z atestem CNBOP (uchwyty instalować, co 30cm). Nad sufitami podwieszonymi dopuszcza się instalowanie przewodów PH90 natynkowo, na uchwytach z atestem CNBOP.

1.5.   INSTALACJE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU

- 1.5.1. Przejścia przez strefy pożarowe

Przejścia pojedynczych przewodów jak i rur ochronnych przez przegrody (w tym na granicy stref pożarowych) należy zabezpieczyć masami, pastami lub uszczelniaczami ognioochronnymi dla wymaganego zabezpieczenia przepustów i przejść.

Należy stosować materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

- 1.5.2. Instalacja oświetlenia ogólnego

Dla potrzeb zasilania obwodów oświetlenia ogólnego w budynku zaleca się stosowanie przewodów bezhalogenowych o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1, a1 wg klasyfikacji CPR.

W budynku, zgodnie z rysunkami poszczególnych kondygnacji, projektuje się instalację oświetleniową, którą należy wykonać przewodami miedzianymi o przekrojach 2/3/4x1,5mm2, zależnie od potrzeb, w izolacji 450/750V.

Przewody elektryczne należy układać podtynkowo w bruzdach, które należy zatynkować. Nad sufitami podwieszonymi  przewody oświetleniowe należy układać natynkowo na uchwytach lub korytach kablowych. W miejscach występowania ścianek g/k przewody należy układać w rurach ochronnych w przestrzeni pomiędzy płytami g/k.

Dla potrzeb sterowania oświetleniem projektuje się osprzęt łączeniowy podtynkowy o stopniu ochrony IP20, montowany na wys. 1,1m od posadzki a w pomieszczeniu spawalni – osprzęt o stopniu ochrony IP65 instalowany na wysokości 1,4m od posadzki.

Na drogach ewakuacyjnych sterowanie opraw odbywać się będzie za pomocą przycisków typu „światło” oraz przekaźników bistabilnych – dopuszkowych.

W pomieszczeniu spawalni, sterowanie opraw sufitowych, odbywać się będzie za pomocą przycisków typu „światło” oraz przekaźników bistabilnych, instalowanych w odpowiednich rozdzielniach piętrowych.

Oprawy elewacyjne, nad wejściami należy instalować jako dekoracyjne, świecące w dół. Oprawy przy wejściach powinny być sterowane z automatów zmierzchowych, hermetycznych, instalowanych na elewacji budynku przy oprawach.

Należy stosować oprawy oświetleniowe o parametrach technicznych nie gorszych niż oprawy wg poniższego zestawienia.

Oprawa N

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny Temperatura otoczenia [°C] -25 ÷ 35 Moc oprawy [W] 36.3 Strumień oprawy [lm] 5750 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 158.4 Moc LED [W] 34.4 Strumień LED [lm] 6271 Żywotność LED [h] 70000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8° Klasa ochrony I Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Montaż nastropowy i na zwieszakach Materiał poliwęglan Kolor RAL 9006 (szary) Przesłona PC-FROZEN (poliwęglan mrożony) Wymiary A x B x H [mm] 1200 x 72 x 58 Waga [kg] 1.25

Oprawa Q

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny Moc oprawy [W] 23.1 Strumień oprawy [lm] 2470 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 106.9 Moc LED [W] 20.6 Strumień LED [lm] 3855 Żywotność LED [h] 30000 Lx/By L70/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2° Klasa ochrony II Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Montaż nastropowy i naścienny Materiał poliwęglan Kolor biały Przesłona PC (poliwęglan opalizowany) Wymiary A x B x H [mm] 280 x 280 x 54 Waga [kg] 0.91

Oprawa P1

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 25.9 Strumień oprawy [lm] 3579 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 138.2 Moc LED [W] 21.9 Strumień LED [lm] 3996 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona PLX (opalizowane PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 596 x 596 x 34 Waga [kg] 1.6

Oprawa P2

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 25.9 Strumień oprawy [lm] 4704 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 140 Moc LED [W] 29.8 Strumień LED [lm] 5378 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona PLX (opalizowane PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 1195 x 295 x 34 Waga [kg] 3.1

Oprawa P3

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 33.6 Strumień oprawy [lm] 3710 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 143.2 Moc LED [W] 21.9 Strumień LED [lm] 4242 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona PLX (opalizowane PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 1195 x 295 x 34 Waga [kg] 3.1

Oprawa M1

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 33.6 Strumień oprawy [lm] 4369 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 130 Moc LED [W] 29.8 Strumień LED [lm] 4968 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 UGR (4H/8H) <19 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 596 x 596 x 34 Waga [kg] 2.1

Oprawa M2

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 33.6 Strumień oprawy [lm] 4819 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 143.4 Moc LED [W] 29.8 Strumień LED [lm] 5378 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 UGR (4H/8H) <19 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 1195 x 295 x 34 Waga [kg] 3.1

Oprawa M3

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 40.2 Strumień oprawy [lm] 5548 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 138 Moc LED [W] 35.5 Strumień LED [lm] 6192 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 UGR (4H/8H) <19 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 1195 x 295 x 34 Waga [kg] 3.1

Oprawa M4

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30 Moc oprawy [W] 40.2 Strumień oprawy [lm] 5548 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 138 Moc LED [W] 35.5 Strumień LED [lm] 6192 Żywotność LED [h] 100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 SDCM (źródła LED) 3 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2° Klasa ochrony II Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) RG0 UGR (4H/8H) <19 Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Materiał blacha stalowa Kolor RAL 9016 (biały) Przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) Montaż do wbudowania w sufit modułowy, sufit g/k, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów Wymiary A x B x H [mm] 1195 x 295 x 34 Waga [kg] 3.1

Oprawa U – oświetlanie wejść

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny Moc oprawy [W] 14 Strumień oprawy [lm] 1295 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 92.5 Moc LED [W] 12 Strumień LED [lm] 2055 Żywotność LED [h] >100000 Lx/By L80/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 Kąt rozsyłu światła [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2° Klasa ochrony I Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Montaż naścienny Stopień szczelności IP65 Materiał blacha stalowa Kolor RAL 7016 (antracyt) Przesłona PC (poliwęglan opalizowany) Wymiary A x B x H [mm] 190 x 150 x 150 Waga [kg] 1.5

Oprawa K – naświetlacz LED

Cechy świetlne i elektryczne Typ źródła LED Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Zasilacz elektroniczny (cos φ > 0.95) Moc oprawy [W] 9,6 Strumień oprawy [lm] 1284,2 Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] 133,8 Moc LED [W] 8,2 Strumień LED [lm] 1426,8 Żywotność LED [h] >100000 Lx/By L70/B10 Temperatura barwowa [K] 4000 CRI >80 Kąt rozsyłu światła [°] 120° Klasa ochrony I Rozsył światła Bezpośredni (l-down)

Cechy mechaniczne Montaż naścienny Stopień szczelności IP65 Materiał aluminium Kolor RAL 9005 (czarny) Przesłona szyba hartowana transparentna Wymiary A x B x H [mm] 152 x 113 x 28 Waga [kg] 0.4

Przyjmuje się minimalne poziomy oświetleni dla grup pomieszczeń:

100lx: komunikacja, magazyny, pom. gospodarcze

200lx: toalety, pom. techniczne, pom. socjalne

300lx: spawalnia, pokój nauczycielski

500lx: sale lekcyjne

Obliczenia wymaganego poziomu natężenia oświetlenia wykonano w programie komputerowym Dialux.

- 1.5.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego  - ewakuacyjnego

Oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub pożaru. Oprawy ewakuacyjne – muszą umożliwić bezpieczne opuszczanie budynku w razie zaniku napięcia podstawowego. Do celów oświetlenia ewakuacyjnego służyć będą oprawy oświetlenia LED pokazane na rysunkach. Oprawy te zostaną wyposażone w inwertery, które w przypadku zaniku napięcia podstawowego załączą się automatycznie i zasilą źródła LED z wewnętrznych akumulatorów. Projektuje się oprawy oświetleniowe o czasach podtrzymania 1h oraz z autotestem. Wymagane natężenie oświetlenia:

- na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych min. 1 lx,

- dla strefy otwartej - min. 0,5 lx,

- przy urządzeniach pożarowych - 5 lx.

Obliczenia wymaganego poziomu natężenia oświetlenia wykonano w programie komputerowym Dialux.

W projekcie przyjmuje się zastosowanie opraw oświetleniowych w obudowach w kolorze białym. Oprawy oświetleniowe należy montować nastropowo poprzez przykręcanie do sufitu, a w miejscach występowania sufitów podwieszonych – podtynkowo. Zastosowane oprawy oświetlenia muszą posiadać znak certyfikacji CNBOP.

Dla potrzeb zasilania obwodów oświetlenia ewakuacyjnego w projektowanym budynku zaleca się stosowanie przewodów bezhalogenowych o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1, a1 wg klasyfikacji CPR. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać przewodami miedzianymi 3x1,5mm2 do opraw jednofunkcyjnych oraz 4x1,5mm2 do opraw dwufunkcyjnych, analogicznie jak dla instalacji oświetlenia podstawowego.

Należy stosować oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż oprawy wg poniższego zestawienia.

Specyfikacja techniczna opraw oświetlenia awaryjnego

| Symbol | Opis | Rysunek poglądowy |
| --- | --- | --- |
| Aw1 | - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan/ABS - Autonomia: 1 h - Moc: 3 W - Źródło światła: LED - Testowanie: autotest - Wymiary: Ø 85 x 43 mm - Stopień szczelności: IP 65/20 - Typ akumulatora: Ni-MH - Typ montażu: podtynkowy - Typ optyki: symetryczna szeroka – strefa otwarta - Klasa izolacji: I - Tryb pracy: awaryjny - Strumień świetlny: 340lm - Zakres temp. otoczenia: +5 ºC / +45 ºC |  |
| Aw2 | - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan/ABS - Autonomia: 1 h - Moc: 3 W - Źródło światła: LED - Testowanie: autotest - Wymiary: Ø 130 x 36 mm - Stopień szczelności: IP 65 - Typ akumulatora: LiFePO4/C - Typ montażu: na stropowy - Typ optyki: symetryczna szeroka – strefa otwarta - Klasa izolacji: I - Tryb pracy: awaryjny - Strumień świetlny: 340lm - Zakres temp. otoczenia: +5 ºC / +45 ºC |  |
| Aw3 | - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan/ABS - Autonomia: 1 h - Moc: 7 W - Źródło światła: LED - Stopień szczelności: IP65 - Typ akumulatora: Ni-MH - Typ montażu: na stropowy - Klasa izolacji: II - Tryb pracy: awaryjny - Strumień świetlny: 810lm - Zakres temp. otoczenia: +5 ºC / +45 ºC |  |
| Ew1 | - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan/ABS - Rozpoznawalność: 30 m - Autonomia: 1 h - Moc: 1 W - Źródło światła: LED - Stopień szczelności: IP65 - Typ akumulatora: Ni-MH - Typ montażu: naścienny - Klasa izolacji: II - Tryb pracy: awaryjny - Zakres temp. otoczenia: +5 ºC / +45 ºC - Piktogram jednstronny |  |
| Ew2 | - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan/ABS - Rozpoznawalność: 30 m - Autonomia: 1 h - Moc: 1 W - Źródło światła: LED - Stopień szczelności: IP65 - Typ akumulatora: Ni-MH - Typ montażu: naścienny - Klasa izolacji: II - Tryb pracy: awaryjny - Zakres temp. otoczenia: +5 ºC / +45 ºC - Piktogram dwustronny |  |
| AwZ | - Napięcie zasilające: 230 V / 50 Hz - Materiał obudowy: poliwęglan/ABS - Rozpoznawalność: 30 m - Autonomia: 1 h - Moc: 1 W - Źródło światła: LED - Stopień szczelności: IP65 - Typ akumulatora: Ni-Cd - Typ montażu: naścienny - Klasa izolacji: II - Tryb pracy: awaryjny - Zakres temp. otoczenia: -20 ºC / +35 ºC |  |

- 1.5.4. Instalacja gniazd i wypustów zasilających

Dla potrzeb zasilania obwodów gniazd i wypustów zasilających w projektowanym budynku zaleca się stosowanie przewodów bezhalogenowych o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1, a1 wg klasyfikacji CPR.

W budynku, projektuje się instalację gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogólnych, dedykowanych odbiorom komputerowym, jak również dedykowanych projektowanym odbiorom technologii poszczególnych pomieszczeń. Zasilanie gniazd 1-fazowych należy wykonać przewodami miedzianymi 3x2,5mm2 w izolacji 450/750V. Przewody zakończyć na gniazdach 2P+PE, 250V, 16A. Należy stosować gniazda o parametrach zgodnych z oznaczeniami rysunkowymi.

Projektowane są również zestawy gniazd 1- lub 3-fazowych o oznaczeniach wg rysunków poszczególnych kondygnacji.

Dla zasilania urządzeń 1- lub 3-fazowych projektuje się obwody elektryczne zakończone puszką lub wypustem zasilającym, wprowadzonym bezpośrednio pod zaciski zasilanego urządzenia. Należy stosować przekroje przewodów zgodne ze schematami.

Przewody elektryczne należy układać podtynkowo w bruzdach, które należy zatynkować. Nad sufitami podwieszonymi  przewody należy układać natynkowo na uchwytach lub korytach kablowych. W miejscach występowania ścianek g/k przewody należy układać w rurach ochronnych w przestrzeni pomiędzy płytami g/k.

Gniazda ogólne 1~ IP20 należy instalować na wysokości 0,3m od posadzki, gniazda ogólne 1~ IP44 należy instalować na wysokości 1,1m od posadzki.

W miejscach, gdzie wysokość instalacji została określona na rzutach, montaż gniazd należy wykonać zgodnie z oznaczeniem rysunkowym, przy czym wysokość mierzona jest od poziomu wykończonej posadzki.

W części pomieszczeń projektowane są gniazda instalowane w puszkach podłogowych do których przewody należy prowadzić pod posadzką w rurach ochronnych. Puszki podłogowe powinny być w wykonaniu IP55.

Wypusty zasilające i punkty przyłączeniowe należy instalować przy urządzeniach wymagających zasilania (przy centralach, punkcie dystrybucyjnym, itp.). Wypusty zasilające należy wykonać przewodami o przekrojach zgodnych  ze schematami.

- 1.5.5. Instalacja zasilania dedykowanych urządzeń elektrycznych

Dla potrzeb zasilania urządzeń dedykowanych w projektowanym budynku zaleca się stosowanie przewodów bezhalogenowych o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1, a1 wg klasyfikacji CPR.

Dla zasilania punktu dystrybucyjnego PD oraz punktów TT1-TT3  projektuje się obwody zasilające przewodami miedzianymi 3x2,5mm2 w izolacji 450/750V, układanymi p/t w bruzdach, a nad sufitami podwieszonymi  przewody należy układać natynkowo na uchwytach lub korytach kablowych. Obwody zasilające należy zakończyć w szafach gniazdem natynkowym na przewodzie, przykręconym do płyty podłogowej szafy.

Zasilanie central wentylacyjnych należy wykonać wg DTR producenta przewodami o przekrojach wg potrzeb zgodnie ze schematami rozdzielnic oraz wg projektu instalacji sanitarnych. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do rozwiązań projektowych należy zweryfikować wymagania w zakresie zasilania (1- lub 3-fazowe), a także w razie konieczności odpowiednio zwiększyć przekrój przewodów zasilających wraz z doborem wielkości zabezpieczeń. Oprzewodowanie systemów wentylacji (central, nagrzewnic) oraz lokalizacja paneli sterowniczych wg projektu instalacji sanitarnych.

Dla zasilania kurtyn powietrznych projektuje się obwody zasilające przewodami miedzianymi 3x2,5mm2 w izolacji 450/750V, układanymi p/t w bruzdach, a nad sufitami podwieszonymi  przewody należy układać natynkowo na uchwytach lub korytach kablowych. Projektowane są kurtyny powietrzne pracujące na powietrzu wewnętrznym, tj. bez funkcji grzania. Należy zastosować kurtyny powietrzne z wbudowanym czujnikiem ruchu lub z zastosowaniem czujnika kontaktronowego na ramie drzwiowej, załączającego kurtynę po otwarciu drzwi.

- 1.5.6. Instalacja przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową stanowi izolacja podstawowa. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ochronę przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wyłączanie zasilania wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym IΔn=30mA. Instalację odbiorczą zaprojektowano w układzie TN-S. Punkt rozdziału PEN na PE i N znajduje się w rozdzielni RG. W całej instalacji przestrzegać: izolowania przewodu N od części przewodzących dostępnych i obcych oraz ciągłości przewodu PE.

Główne połączenia wyrównawcze od głównych szyn uziemiających należy wykonać przewodem typu LgY 6mm2, prowadzonym w bruzdach pod tynkiem oraz pod ociepleniem posadzki. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć m.in. metalowe rury instalacji sanitarnych, urządzenia grzewcze i wentylacyjne.

- 1.5.7. Instalacja przeciwprzepięciowa oraz odgromowa

Budynek szkoły posiada instalację piorunochronną. W projektowanej części rozbudowy budynku projektuje się zewnętrzne urządzenie piorunochronne (LPS) klasy IV połączone z istniejącą ochrona odgromową.

Ze względu na ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową należy rozbudować istniejący uziom otokowy z zastosowaniem płaskownika stalowego 30x4mm. Uziom otokowy należy umieścić w odległości 1m od fundamentów budynku na głębokości 1m. Od uziomu otokowego do poszczególnych złączy kontrolnych należy wykonać połączenie bednarką FeZn 30x4mm.

Projektowane przewody odprowadzające dla rozbudowy budynku należy wykonać w rurach ochronnych typu „antygrom” pod ociepleniem budynku.

Projektuje się również wymianę istniejących przewodów odprowadzających w części poza rozbudową – zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej.

Złącza kontrolne lokalizować w obudowach gruntowych. Zwody na dachu na dedykowanych wspornikach, zapewniających minimalny odstęp od powierzchni dachu – 8cm. Zwody pionowe należy wykonać do wysokości 1,0m ponad kalenicę budynku.

Przewody odprowadzające oraz zwody wykonać z drutu FeZn o śr. 8mm.

Z przeprowadzonej analizy ryzyka strat piorunowych wynika, że budynek wymaga układu skoordynowanej ochrony przeciwprzepięciowej.

W rozdzielni RG projektuje się iskiernikowy ochronnik kombinowany typu 1+2+3.

W projektowanych podrozdzielniach projektuje się warystorowe ograniczniki przepięć typu 2 o napięciowym poziomie ochrony przy 5 kA Up<1kV oraz znamionowym prądzie wyładowczym (8/20 µs) - 20kA.

Przed oddaniem obiektu do użytku wykonać pomiar rezystancji uziemienia, której wartość Ruz ≤ 10Ω. W przypadku niespełnienia warunku R ≤ 10Ω, należy zmniejszyć rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych prętów uziomowych. Całą instalację odgromową wykonać zgodnie z normami odgromowymi PN-HD 62305.

1.6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy poszczególnych podrozdzielni został umieszczony na schematach elektrycznych. Dobór WLZ-tów określono poniżej:

- przyłącze zasilające 3~ do PWP z zabezpieczeniem gG 125A, istniejący przewód YAKY 4x120, dł. max. ok. 40m, do 80 kW, ułożenie „D”

dU% = 0,48<3%

Io < In < Iz [A]: 124,3 < 125 < 185,26

I2 < 1.45*Iz [A]: 200 < 268,63

- WLZ 3~ relacji PWP-RG z zabezpieczeniem gG 125A, przewód sieciowany N2XH 5x120, dł. max. 5m, do 80 kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,04<3%

Io < In < Iz [A]: 124,3 < 125 < 224,1

I2 < 1.45*Iz [A]: 200 < 324,95

- WLZ 3~ relacji RG-RP1, RG-RP2 zabezpieczeniem C40A, przewód N2XH 5x10, dł. max. 30m, do 12 kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,41<3%

Io < In < Iz [A]: 18,25 < 40 < 48,6

I2 < 1.45*Iz [A]: 58 < 70,47

- WLZ 3~ relacji RG-TR1, RG-TR2 z zabezpieczeniem C63A, przewód N2XH 5x25, dł. max. 30m, do 35 kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,48<3%

Io < In < Iz [A]: 54,38 < 63 < 85,5

I2 < 1.45*Iz [A]: 91,35 < 123,98

- WLZ 3~ relacji RG-TR3, RG-TR4 z zabezpieczeniem C63A, przewód N2XH 5x10, dł. max. 30m, do 12 kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,41<3%

Io < In < Iz [A]: 18,25 < 40 < 48,6

I2 < 1.45*Iz [A]: 58 < 70,47

Obliczenia dla obwodów odbiorczych (najbardziej niekorzystne warunki):

- obwody wewnętrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewód Cu 3/4x1,5, dł. max. 30m, do 1,0kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,93+1,37=2,3<3%

Io < In < Iz [A]: 4,6 < 10 < 13,05

I2 < 1.45*Iz [A]: 14,5 < 18,92

- obwody wewnętrzne 1~ z zabezpieczeniem 16A, przewód Cu 3x2,5, dł. max. 30m, do 2,0 kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,93+1,65=2,58<3%

Io < In < Iz [A]: 9,15 < 16 < 17,55

I2 < 1.45*Iz [A]: 23,2 < 25,45

- obwody wewnętrzne 3~ z zabezpieczeniem 16A, przewód Cu 5x2,5, dł. max. 30m, do 3,0kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,93+0,54=1,47<3%

Io < In < Iz [A]: 3,04 < 16 < 16,2

I2 < 1.45*Iz [A]: 23,2 < 23,49

- obwody wewnętrzne 3~ z zabezpieczeniem 20A, przewód Cu 5x4, dł. max. 30m, do 3,0kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,93+0,25=1,19<3%

Io < In < Iz [A]: 4,56 < 20 < 21,6

I2 < 1.45*Iz [A]: 29 < 31,32

- obwody wewnętrzne 3~ z zabezpieczeniem 32A, przewód Cu 5x6, dł. max. 30m, do 10,0kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,52 + 0,34=0,86 <3%

Io < In < Iz [A]: 15,21 < 32 < 36

I2 < 1.45*Iz [A]: 46,4 < 52,2

- obwody wewnętrzne 3~ z zabezpieczeniem 40A, przewód Cu 5x10, dł. max. 30m, do 20,0kW, ułożenie „A2”

dU% = 0,52 + 0,68=1,20 <3%

Io < In < Iz [A]: 31,08 < 40 < 48,6

I2 < 1.45*Iz [A]: 58 < 70,47

Wszystkie obwody odbiorcze zabezpiecza się wyłącznikami różnicowoprądowymi dI=30mA, typu A lub A-PR (krótkozwłoczny).

1.7. UWAGI INSTALACYJNE

Po wykonaniu instalacji należy dokonać sprawdzenia działania instalacji i jej odbioru. W zakres tych czynności powinno wchodzić:

- sprawdzenie wykonania dokumentacji powykonawczej dla instalacji wraz z kontrolą wprowadzenia zmian w stosunku do projektu wykonawczego

- sprawdzenia posiadania przez zamontowane urządzenia odpowiednich certyfikatów

- protokół odbioru robót elektrycznych

- protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary odbiorcze)

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń.

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagań ochrony przeciwpożarowej.

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANŻY TELETECHNICZNEJ

2.1.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie branży teletechnicznej dla zamierzenia budowlanego: „Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, ul. Kościerska 11, 89-600 Chojnice.

2.2.   ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branży teletechnicznej obejmuje:

- instalację strukturalną.

2.3.   NORMY I PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Przy projektowaniu uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących

norm i przepisów a w szczególności:

- ISO/IEC 11801 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

- EN 50173-1 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements”.

- ANSI/TIA/EIA 568-B.2 “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2”.

- PN-EN 50173-1 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”.

- PN-EN 50174-1 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

- PN-EN 50174-2 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

- EN 50346:2009 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 poz.690 z późn. zmianami)

2.4.   INSTALACJA STRUKTURALNA

2.4.1. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:

- Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA).

- Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.

- Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium badawcze potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.

- Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

- Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat.

- 2.4.2. Sieć szkieletowa

Istniejące w budynku przewody teletechniczne z doprowadzonym sygnałem teletechnicznym należy wprowadzić do projektowanego punktu dystrybucyjnego PD. Przewody należy prowadzić na wejście SFP przełącznika sieciowego, wyposażonego w transmiter zgodny z istniejącym medium.

- 2.4.3. Okablowanie strukturalne

W celu implementacji wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych wewnętrzno/zewnętrznych 4-parowych U/FTP kat. 6A 525 MHz w izolacji PE. Kabel skrętkowy musi zapewniać:

- Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A (525MHz), który spełnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA-568-C.2.

- Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).

- Ekranowanie typu U/FTP w postaci niezależnych ekranów na każdej ze skręconych par, wykonanych z foli aluminiowej. W celu podwyższenie skuteczności ekranowania i lepszego uziemienia, co przełoży się na wyższą odporność na zakłócenia, kabel musi być wyposażony w dodatkowy drut drenażowy.

- Powłoka zewnętrzna kabla musi być wykonana z materiału PE LSZH, odpornego na wilgoć i promieniowanie UV.

- Kabel musi spełniać wymogi do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku.

- Kable należy zakończyć na panelach 19”, kategorii 6A STP.

- a) Punkty przyłączeniowe użytkowników

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Gniazda Logiczne – GL), należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą zapewniać:

- Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm.

- Należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A (klasy EA), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego (Delta lub Intertek).

- Moduł musi zapewniać wydajną transmisje w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).

- Moduł musi zapewniać wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE.

- W celu szybkiej i łatwej instalacji dla szerokiego grona instalatorów, moduły RJ45 musza zapewniać zarówno beznarzędziowy jak i narzędziowy montaż. Sposób montażu beznarzędziowego powinien odbywać się za pomocą rozłożenia wszystkich żył kabla na „menadżerze” kabla, według naklejki określającej kolejność kolorów żył w module.  „Menadżer” ten montowany jest bezpośrednio do tylnej części modułu, w której znajdują się złącza IDC.

- W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzącego ze złącza, należy zastosować moduły RJ45, w których na tylną część nakładana jest plastikowa kapsułka „menadżer”, osłaniająca złącza IDC oraz podtrzymująca kabel instalacyjny.

- Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych, poprzez możliwość wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze złącza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tyłu, ale również pod kątem 90° na lewo lub na prawo. Kątowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia.

- Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania par skrętkowego kabla instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci przesłuchów międzyparowych.

- Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B.

- Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych.  Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych.

- Szeroki zakres temperatury pracy od – 40 °C do + 70 °C.

- Żywotność złącza co najmniej 1000 cykli wpięcia wtyku RJ45

- Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.

- Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 19” w punktach dystrybucyjnych.

Szczegółową lokalizację przyłączy i sposób ich montażu należy skoordynować z projektem wnętrz oraz uzgodnić z Użytkownikiem przed montażem przy uwzględnieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia. Montaż przyłączy okablowania strukturalnego skoordynować z wykonawstwem instalacji elektrycznych zasilania komputerów.

- b) Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

W projekcie należy zastosować panele RJ45, które muszą zapewniać:

- Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 lub 48 portów RJ45 keystone .

- Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych.

- Fabrycznie numerowane porty RJ45.

- Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele do montażu na jedną śrubę M6 z każdej strony panelu, umiejscowioną po środku danego U.

- Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne.

- Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowania dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe.

- W tylnej części panelu musi znajdować się prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, podtrzymując i zabezpieczając je przed wyrwaniem. Prowadnica ta powinna umożliwiać zamontowanie kabla instalacyjnego bez konieczności użycia dodatkowych elementów, takich jak: opaski zaciskowe lub rzepowe.

- W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6.

- c) Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych. W projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią:

- Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, ekranowane.

- Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.

- Kolorystyczne oznaczanie wtyków, w zależności od przeznaczenia kabla. Kolorowe identyfikatory należy nakładać na wtyki RJ45

- Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypięciem. Kolorowe klipsy nakładane na wtyki RJ45 musza mieć taki kształt, aby chroniły nosek wtyku RJ45 przed przyciśnięciem i wypięciem. Rozłączenie połączenia musi być możliwe dopiero w momencie wypięcia klipsa ochronnego.

- Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.

- d) Bezpośrednie przyłączanie urządzeń końcowych

W przypadku urządzeń końcowych takich jak sterowniki central wentylacyjnych, aby uniknąć dodatkowych miejsc łączenia w kanele transmisyjnym, które mogłyby być miejscem niepowołanej ingerencji i naruszenia ciągłości łącza, kabel instalacyjny należy wpiąć bezpośrednio do urządzenia końcowego. Dlatego kabel instalacyjny należy zakończyć wtykiem RJ45, który zapewni:

- Ochronę przed niepowołanym wypięciem.

- Złącza muszą być łatwe i szybkie w montażu, dlatego należy użyć wtyków RJ45 instalowanych na kablu bez konieczności stosowania zaciskarki.

- Możliwość montażu nawet na najgrubszych kablach skrętkowych. Wtyki muszą zapewniać możliwość montażu na przewodniku typu drut o średnicy od AWG 24 (0,51 mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skrętkowym o maksymalnej średnicy 8 mm.

- W miejscach, gdzie brak przestrzeni na wykonanie odpowiednich promieni gięcia kabli skrętkowych należy stosować złącza łamane.

- Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A (500MHz), wg norm okablowania ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

- Zasilanie urządzeń końcowych wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).

- 2.4.4. Budynkowy punkt dystrybucyjny PD

        - Projektowany punkt dystrybucyjny PD należy wykonać w postaci szafy dystrybucyjnej 19”, w której zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia aktywne.

- Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego, należy użyć szaf 19” tego samego producenta co okablowanie strukturalne. Należy użyć szafy dystrybucyjnej, wiszącej 19”, 15U, 600x600 mm (szer. x gł.), malowanej proszkowo na kolor czarny.

- Dla potrzeb zasilania awaryjnego punktu dystrybucyjnego PD, wymaga się zastosowanie zasilacza bezprzerwowego (UPS), zapewniającego podtrzymanie awaryjne co najmniej 15minut.

- Dla projektowanych urządzeń zostały dobrane zasilacze UPS o mocy 3000VA, które wraz z modułem awaryjnym zostaną zainstalowane w szafie Rack 19”.

- Projektuje się zasilacz UPS wraz z modułem bateryjnym o parametrach:

| Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 2000 |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa czynna [W]: | 2000 |
| Topologia : | VFI-SS-111 (online) |
| Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 1 / 1 |
| Typ obudowy : | Rack / Tower |
| Sprawność maks. (dla VFI) [%]: | 93 |
| Sprawność (dla ECO) [%]: | 97 |
| Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
| Chłodzenie : | Wentylatory |
| Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: | < 25 |
| Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]: | < 520 |
| Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
| Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 110 ÷ 300 ± 2 |
| Znamionowy prąd wejściowy [A]: | 10,7 |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 / 60 |
| Zakres częstotliwości wejściowej i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 / 54 ÷ 66 ± 1 |
| Współczynnik mocy PF : | ≥ 0,99 |
| Współczynnik odkształceń prądu wejściow. THDi [%]: | < 5 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V]: | ~ 230 |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A]: | 8,7 |
| Kształt napięcia wyjściowego : | Sinusoidalny |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 / 60 |
| Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: | ± 1 |
| Współczynnik odkształceń napięcia wyjśc. THDu [%]: | < 1 dla Pmax (liniowe); < 5 (nieliniowe) |
| Współczynnik szczytu CF : | 3:1 |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | 0 |
| Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
| Przeciążalność [%]: | 105 ÷ 125 - 5 min; 125 ÷ 150 - 30 s; > 150 - 500 ms |
| Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 9 Ah VRLA |
| Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 1 x 6 |
| Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 6 / 8,5 / 16 |
| Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 72 |
| Maksymalny prąd ładowania [A]: | 1,5 |
| Wymiary UPS (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 86 (2U) x 438 x 600 |
| Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwprzepięciowe |
| Zabezpieczenie wyjściowe : | Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe; |
| EPO : | Jest (NC) |
| Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD, diody LED |
| Interfejsy komunikacyjne : | RS232, karta sieciowa SNMP/HTTP, USB HID |

- 2.4.5. Szafy multimedialne TT

        - Projektowane szafy multimedialne TT w poszczególnych salach należy wykonać w postaci wiszących szaf Rack 19” 6U 600x450mm z drzwiami zamykanymi na klucz, instalowanych pod stropem.

- 2.4.6. Urządzenia aktywne

Sieć aktywna w projektowanym punkcie dystrybucyjnym PD oraz szafach TT, realizowana jest przez przełączniki sieciowe pracujące w standardzie Gigabit Ethernet. Należy zastosować zarządzalne przełączniki sieciowe 48-portowe, warstwy L2, wyposażone w 24 porty RJ-45 10/100/1000 oraz 4 porty SFP.

Projektuje się przełączniki sieciowe o parametrach:

| CECHY SPRZĘTOWE |  |
| --- | --- |
| Porty | • 48 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s • 4 sloty SFP+ 10G • 1 port konsolowy RJ45 • 1 port konsolowy micro-USB |
| Ilość wentylatorów | Bezwentylatorowy |
| Zasilanie | 100-240V AC~50/60Hz |
| Wymiary (S x G x W) | 440 × 220 × 44 mm |
| Montaż | Szafa Rack |
| Maks. zużycie energii | 32.46 W (220V/50Hz) |

| FUNKCJE OPROGRAMOWANIA |  |
| --- | --- |
| Funkcja Quality of Service | • 8 kolejek priorytetowania • Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP • Tryb harmonogramu priorytetowania: SP, WRR, SP+WRR • Kontrola przepustowości • Działania dla przepływów: Mirror, Redirect, Limit prędkości, QoS Remark |
| Cechy przełącznika L3 | • 16 IPv4/IPv6 Interfejsy • Statyczny routing • Statyczny ARP • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Serwer • Przekaźnik DHCP |
| Funkcje L2 i L2+ | • Link Aggregation • Spanning Tree Protocol • Wykrywanie Pętli • Flow Control • Mirroring |
| L2 Multicast | • IGMP Snooping • Uwierzytelnianie IGMP • MLD Snooping • MVR • Filtrowanie transmisji Multicast: 256 profili i 16 wpisów na profil |
| Funkcje zaawansowane | • Automatyczne wykrywanie urządzeń • Konfiguracja Batch • Aktualizacja oprogramowania Batch • Inteligentne monitorowanie sieci • Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach • Ujednolicona konfiguracja • Harmonogram restartów |
| Sieci VLAN | • Grupy VLAN: Maks. 4K grup VLAN • Tagowanie 802.1Q VLAN • Adres MAC VLAN: 30 wpisów • Protokół VLAN: Szablon Protokołu 16, Protokół VLAN 16 • Prywatny VLAN • GVRP • VLAN VPN (QinQ) • Głosowa sieć VLAN |
| Listy kontroli dostępu | • ACL bazujący na czasie • MAC ACL • IP ACL • Combined ACL • Zawartość pakietu ACL • IPv6 ACL • Polityka • ACL aplikowane do Port/VLAN |
| Bezpieczeństwo transmisji | • Wiązanie adresów IP, MAC i portów: 512 wpisów, DHCP Snooping, Inspekcja ARP, Ochrona źródłowego adresu IPv4: 100 wpisów • Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów: 512 wpisów, DHCPv6 Snooping, Wykrywanie ND, Ochrona źródłowego adresu IPv6: 100 wpisów • Ochrona przed atakami DoS • Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną/stałą konfigurację: do 64 adresów MAC na port • Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast: tryb kontroli (kb/s/wskaźnik) • Uwierzytelnianie 802.1X: uwierzytelnianie w oparciu o port, Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC, Przydzielanie VLAN, MAB, Sieć VLAN dla gości, Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius • AAA (w tym TACACS+) • Izolacja portów • Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2 • Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2 • Kontrola dostępu w oparciu o IP/port/MAC |
| IPv6 | • IPv6 Dual IPv4/IPv6 • Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping • IPv6 ACL • IPv6 Interfejs • Statyczny routing IPv6 • IPv6 neighbor discovery (ND) • Wykrywanie ścieżki maximum transmission unit (MTU) • Internet Control Message Protocol (ICMP) wersja 6 • TCPv6/UDPv6 • IPv6 aplikacje: DHCPv6 Client, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 TFTP |

| ZARZĄDZANIE |  |
| --- | --- |
| Funkcje panelu zarządzania | • Interfejs graficzny GUI • Interfejs linii poleceń CLI • SNMP v1/v2c/v3: Trap/Inform, RMON (grupy 1,2,3,9) • Szablon SDM • Klient DHCP/BOOTP • LLDP/LLDP-MED 802.1ab • Automatyczna instalacja DHCP • Dual Image, Dual Configuration • Monitorowanie zużycia procesora • Diagnostyka kabli • EEE • Odzyskiwanie haseł • SNTP • Logi systemu |

- 2.4.7. Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne

- a) Instalowanie okablowania strukturalnego

- Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczególnie należy zastosować się do:

- Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów.

- Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza.

- Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.

- Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

- Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione.

- W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.

- Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających:

| Typ kabla | Odległość od instalacji zasilającej [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brak przegrody metalicznej | Przegroda metalowa perforowana | Przegroda metalowa pełna |
| Kable SFTP | 10 | 5 | 0 |
| Kable UFTP; FUTP | 50 | 25 | 0 |
| Kabel UUTP | 100 | 50 | 0 |

- Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają.

- Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe.

- Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A.

- Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych.

- b) Trasy kablowe

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

- Kable skrętkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.

- Kable skrętkowe instalowane nad sufitami podwieszonymi oraz w części otwartej hali należy instalować na dedykowanych instalacjom strukturalnym korytach kablowych.

- Maksymalnej zajętości rur ochronnych lub koryt nie może przekraczać 50%.

- Połączenia wykonywane na zewnątrz budynków należy realizować przy wykorzystaniu dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

- c) Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne), wszystkich łączy miedzianych skrętkowych i światłowodowych, potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Pomiary należy wykonać przyrządem w pełni sprawnym, posiadającym ważny certyfikat potwierdzający przejście procesu kalibracji u producenta, co będzie potwierdzeniem poprawności jego wskazań. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów wszystkich łączy okablowania skrętkowego i światłowodowego.

2.5.   UWAGI DO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i innych wyrobów równoważnych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektu. Przed oddaniem do użytku wykonanej infrastruktury teletechnicznej, należy wykonać wszelkie niezbędne i określone przepisami (normami) oględziny oraz badania (pomiary i próby). Ich wyniki, zapisane w protokołach, muszą być pozytywne, spełniając określone przepisami (normami) parametry.

opracował projektant:

Projektant:

MGR INŻ. ŁUKASZ BOBKOWSKI

POM/0006/POOE/13

specjalność instalacyjna