Dostawa i uruchomienie  rozwiązań umożliwiających fizyczną segmentację serwerów 
i urządzeń brzegowych

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/58/10/2025

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i uruchomienie  rozwiązań umożliwiających fizyczną segmentację serwerów i urządzeń brzegowych”.

SPIS TREŚCI:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY DRUGIEJ SERWEROWNI	4

- Warunki ogólne w zakresie gwarancji i serwisu dla kontenera Data Center (dalej serwerownia kontenerowa), wymagania minimalne	19

- Wsparcie użytkowników oraz zgłoszenia serwisowe	20

- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej oraz szkoleń	21

  - Dokumentacja końcowa/powykonawcza (wymagania minimalne)	21

  - Szkolenia	22

- Wykaz testów do wykonania przed podpisaniem protokołu odbioru	23

  - Testy infrastrukturalne	23

  - Testy bezpieczeństwa	24

  - Testy sprzętowe	25

  - Testy funkcjonalne i awaryjne	26

  - Testy końcowe i dokumentacja	25

- Wymagania Zamawiającego w zakresie robót budowlanych	25

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	27

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ	28

- Dostawa 2 szt. przełączników typu A o poniższych parametrach	28

- Dostawa 9 szt. przełączników typu B o poniższych parametrach	34

- Dostawa 2 szt. przełączników typu C o poniższych parametrach	40

- Dostawa 2 szt. przełączników typu D o poniższych parametrach	46

- Dostawa 22 wkładek SPF+ 10Gigabit Ethernet SFP+ SMF do posiadanych przełączników Dell 	52

- Dostawa 20 wkładek SPF+ 10Gigabit Ethernet SFP+ SMF do posiadanych przełączników HP	52

- Dostawa Systemu Kontroli Dostępu oraz oprogramowania zarządzającego	52

- Usługi dla zakresu infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania zarządzającego i oprogramowania kontroli dostępu	58

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z montażem oraz dostawa i uruchomienie rozwiązań umożliwiających fizyczną segmentację serwerów i urządzeń brzegowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności infrastruktury sieciowej i serwerowej. Zaprojektowane rozwiązanie ma zapewniać fizyczną segmentację pozwalającą na izolację krytycznych zasobów IT, co minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się potencjalnych zagrożeń cybernetycznych oraz ogranicza dostęp nieautoryzowanych użytkowników do wrażliwych danych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY DRUGIEJ SERWEROWNI

Zamawiający dopuszcza w celu realizacji fizycznej segmentacji serwerów i urządzeń brzegowych przygotowanie drugiej serwerowni w zabudowie kontenerowej zgodnych z poniższymi parametrami:

| Komponent | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Parametry oferty przedstawione przez Wykonawcę (podać producenta, model, ty zaoferowanych urządzeń- jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Struktura kontenera | - DŁUGOŚĆ: min. 8,5 m na zewnątrz, max. 12 m na zewnątrz kontenera wraz z zamontowanymi jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji. - SZEROKOŚĆ: min. 3,2 m do 3,4 m szerokości na zewnątrz kontenera i min. 3,0 m wewnątrz. - WYSOKOŚĆ: min. 2,7 m wewnątrz (z uwzględnieniem podłogi technicznej min. 24 cm) i min. 3,1 m na zewnątrz (liczone jako wysokość ze wszystkimi urządzeniami zewnętrznymi). - Praca do temperatury otoczenia wynoszącej -20 ºC +40 ºC. - Ze względu na przygotowane przez Zamawiającego utwardzone podłoże kontener nie może przekraczać wartości: długość max. 12 m z zamontowanymi jednostkami zewnętrznymi klimatyzacji, szerokość max. 4 m. - Nie dopuszcza się stosowania kontenerów typu morskiego przystosowywanych do potrzeb serwerowni Ściany kontenera: - Izolacyjność cieplna dla ścian na poziomie: >0,37 - 0,38 W/m2. - Ściany - grubość min. 100 mm. - Kolorystyka: wewnątrz kolor biały, na zewnątrz do ustalenia na etapie wykonywania zlecenia. - Ściany wewnątrz wykonane z blachy płaskiej. - Ściana na zewnątrz – z blachy trapezowej – tzw. mikro trapez. - Gęstość wełny min. 80 kg/m3. - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 15804+A1. - Posiadana aprobata ITB. Wymagania w zakresie sufitu/dachu kontenera: - Sufit – grubość min. 50 mm + 50 mm wełny wraz z blachą spawaną do konstrukcji, zabezpieczoną podkładem, na zewnątrz. Zamawiający wymaga zastosowania membrany zabezpieczającą typu hydroizolacja. - Izolacyjność cieplna dla ścian na poziomie: >0,37-0,38 W/m2. - Kolorystyka: wewnątrz kolor biały, na zewnątrz do ustalenia na etapie zlecenia Zamawiającego. - Gęstość wełny min. 80 kg/m3. - Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 15804+A1. - Posiadana aprobata ITB. - Dach powinien posiadać pochylenie min 2-3˚, tak aby swobodnie odpływała z niego np. woda deszczowa. Nośność dachu minimum 400 kg/m2 (np. ze względu na możliwość zalegania śniegu/lodu). Rynny jednolite odpływowe – szczelne znajdujące się w narożnikach kontenera – ukryte wewnętrznie bez rynien odpływowych zewnętrznie montowanych w obrysie kontenera. - Kontener powinien posiadać możliwość wprowadzenia trójfazowego zasilania do kontenera za pośrednictwem przepustów technologicznych, typu modułowego wielokrotnego użycia po demontażu - Montaż kabla zasilającego zostanie ustalony na podstawie oddzielnych uzgodnień po podpisaniu umowy - Kontener od spodu (część zewnętrzna) powinien być zamknięty szczelny na całej długości i szerokości. - Konstrukcja kontenera powinna być malowana i w wykonaniu bardzo trwałymi farbami odpornymi na warunki pogodowe, korozję, sól, itp. Drzwi wejściowych do kontenera: - Drzwi P/POZ EI60, dymoszczelne Sa200, w klasyfikacji RC4 – zgodnie z normą PN-EN-1627. - Drzwi powinny być jednoskrzydłowe wyposażone w min. rygle stalowe, dwa zamki - Drzwi powinny posiadać odporność na obciążenie wiatrem – 5C (wg PN-EN 12210). - Przepuszczalność powietrza minimum klasa 4 (wg PN-EN-12207). - Izolacyjność akustyczna powinna być nie mniejsza jak 45 dB (PN-EN ISO717-1). - Przenikalność cieplna – 2,2 Uw(W/m2K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007. - Odporność na włamanie – klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012. - Odporność na korozję minimum C3 (wg PN-EN12944). - Wielkość otworu drzwi nie mniej jak 2000 x 1000 mm. - Drzwi powinny posiadać podłączenie do kontroli dostępu w futrynie – elektrozamek lub elektrozaczep. Podłoga techniczna: - Podłoga modułowa na własnej konstrukcji - Nośność 1m2 podłogi na poziomie minimum.: 2000 kg/m2. - Wysokość podłogi technicznej min. 15,5 cm (netto) + konstrukcja + płyta podłogowa ok. 20 cm. - konstrukcja podłogi modułowa, pojedynczy moduł kwadratowy o wymiarze 600x600 mm, minimum EI30. - przyssawka powinna umożliwiać demontaż pojedynczego modułu podłogi. - Wewnętrzna podłoga stropowa powinna być wspawana blachą min. 4 mm grubości stanowiącą główne podparcie dla montażu podłogi technicznej; spawana na całej długości i oszlifowana wewnątrz; pod blachą powinno zostać zastosowane dodatkowe ocieplenie z wełny mineralnej o grubości min. 25 cm - Wykończenie listwą przypodłogową przyklejaną na styku ze ścianą - Minimum 4 kratki podłogowe – tzw. przewałowe przez które pod podłogę ma się dostać gaz gaszący z systemu SUG serwerowni kontenerowej Wyposażenie w celu umożliwienia zmiany miejsca położenia kontenera/posadowienia kontenera: - Kontener powinien być „mobilny” tzn. dostosowany do tego, że w przyszłości może on zmieniać miejsce swojego posadowienia. W związku z czym konstrukcja, mocowania, za które będzie podnoszony kontener wraz z wyposażeniem IT powinien umożliwiać przenoszenie za pośrednictwem np. HDS/dźwigu, itp. Sposób podnoszenia nie powinien wpływać na statykę kontenera, nie powinno dochodzić do ugięć większych jak +/- 2-3 mm, a także nie powinien powodować przesunięcia się sprzętu zainstalowanego wewnątrz kontenera. |  |
| Wewnętrzny system typu RACK | - Zamawiający wymaga dostarczenia min. 4 x 42U. - 4 x szafy o rozmiarze 800 mm szerokości na 1200 mm głębokości możliwość doinstalowania dodatkowych 2 szaf - Gęstość mocy - do 10 kW na jedną szafę. - Minimum 4 stopki poziomujące. - Drzwi z przodu jednoczęściowe, perforowane min. 76%. - Drzwi z tyłu – podwójne/dzielone perforowane. - Umiejscowienie szaf RACK w kontenerze zostanie uzgodnione z wykonawcą po podpisaniu umowy - Wymaga się pozostawienia przestrzeni 120 cm z przodu racka dla potrzeb łatwej instalacji sprzętu IT w szafie rack |  |
| Przyłącze logiczne oraz prace telekomunikacyjne | Zamawiający wymaga podłączenia obecnej serwerowni z serwerownią kontenerową z wykorzystaniem kabla światłowodowego SM 48J w otulinie gryzonioodopornej (szacunkowo około 350m). Zakończone przełącznicami 1U 24 x SC/APC duplex. Wykonanie połączenia z obecnej serwerowni do pomieszczenia centrali telefonicznej kablem światłowodowym SM 144J około 250m. Zakończone przełącznicą panelową 3U adaptery SC/APC simplex Wykonanie połączenia z centrali telefonicznej do serwerowni kontenerowej kablem światłowodowym SM 144J około 250m. Zakończone przełącznicą panelową 3U adaptery SC/APC simplex Wykonanie połączenia z centrali telefonicznej do czterech Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych światłowodem SM 12J zakończonych przełącznicami światłowodowymi 1U 24 x SC/APC duplex - łącznie około 350m. Zamawiający wymaga aby w kontenerze oraz głównej serwerowni szpitala wykonano 768 spawów światłowodu. W ramach dostawy należy dostarczyć wszelkie niezbędne materiały jak przełącznice, adaptery czy pigtaile przełącznice światłowodową wraz z gniazdami na 24 miejsca. Zamawiający wymaga wykonania przetestowania torów światłowodowych i oznaczenia zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Kabel światłowodowy do kontenera należy wprowadzić przez przepust technologiczny – rozbieralny/modułowy. Przewiduje się wprowadzenie kabla światłowodowego po elewacji kontenera lub pod podłoga techniczną, dalej korytem instalacyjnym do szafy. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, objętej niniejszym zamówieniem, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i prac z nią związanych. |  |
| System awaryjny - UPS | - System powinien składać się z urządzeń min. 2 x 20 kVA (lub 4 x 10 kVA) pozwalająca na podtrzymanie sprzętu przez minimum 10 minut przy obciążeniu po 50%, każdy UPS musi posiadać opcję rozbudowy w trakcie użytkowania. - Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia nie przekraczający 60 dB. - Dołączona karta sieciowa służąca do zarządzania sprzętem na poziomie sieci LAN. - Wymagany port komunikacyjny dla podłączenia do BMS i nadzoru pracy oraz sprawdzania poprawności pracy UPS i baterii. - Przedni panel wyposażony w konsolę sterowniczą i informacyjną. - Alarm dźwiękowy przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora wraz z konfigurowalnymi opóźnieniami. - Wyjścia napięcia bezpośrednio do rozdzielnicy obwodów gwarantowanych - Wbudowany statyczny układ obejściowy (Bypass). - Zewnętrzny bypass obejściowy zamontowany w rozdzielni - Minimum 4 dołączone moduły akumulatorowe. - Żywotność baterii minimum 5 lat. - UPS wyposażony w dwa moduły zasilające. - Sprawność minimum 94% lub 98% w trybie ECO. - Instalacja docelowa winna posiadać zapas obwodów i zabezpieczeń UPS w przyszłościowej rozbudowie systemów o dodatkowe 2 identyczne UPSy 20 kVA lub 4 UPSy 10 kVA |  |
| Dystrybucja zasilania | Zamawiający wymaga podłączenia doprowadzonego okablowania do pomieszczenia serwerowni kontenerowej. Oparta o rozdzielnię główną, do której powinno być wprowadzone zasilanie ogólne, dalej z rozdzielni wyprowadzenie zasilania do poszczególnych obwodów. Wymaga się odpowiednio posiadanie obwodów minimum: - dla UPSów + Rezerwa rozbudowy - dla oświetlenia ogólnego, - dla systemu gaszenia SUG, - 4 gniazda porządkowe ogólne (wewnątrz) - 3 obwody zasilania klimatyzacji + 1 rezerwowy - należy przewidzieć dodatkowe rezerwowe 4 obwody 230V oraz minimum jedno trójfazowe. - Należy przewidzieć zasilanie szaf rack jako instalacja od Rozdzielni obwodów gwarantowanych do listew PDU 3 fazy 32A (min. 30xC13/C14 oraz min. 4x C19/C20) - PDU winno posiadać funkcję monitorowania i możliwość podłączenia sensorowego pomiaru temperatury - Wymagane jest zastosowanie minimum 4 lamp typu Led 3000 lux i jedna lampa typu Led 3000 lux w przedsionku. Wymagane jest zainstalowanie oświetlenia z podtrzymaniem bateryjnym na min. 60 minut w ilość 3 punkty świetlne w części serwerowej oraz 1 szt. w przedsionku. Wymagane jest na zainstalowanie oświetlenia LED na zewnętrz z czujnikiem ruchu w ilości 1 szt. nad wejściem do kontenera. Rozdzielnia główna musi znajdować się wewnątrz wydzielonego przedsionka poza pomieszczeniem serwerowni. |  |
| System chłodzenia | - Klimatyzacja typu inrow (rzędowego chłodzenia). - System powinien składać się z urządzeń min. 3 x 24 kW. - Wydajność chłodnicza jawna netto 22 kW - SHR nie mniejszy niż 1,0, EER jednostki wewnętrznej nie mniejszy niż 3,5, EER systemu nie mniejszy niż 3,0. - Max. pobór mocy elektrycznej systemu (szafa + skraplacz) w nominalny pkt. pracy (bez uwzględnienia nawilżacza i nagrzewnicy) mniejszy niż 7,2 Kw, wymiary jednostki wewnętrznej. - Rozmiar min. 300 x 1200 x 2000 mm. - Waga do 270 kg, start zimowy – wymagany. - Nagrzewnica elektryczna min. 3 kW - Styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), współpraca automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru poprzez protokół SNMP, Modbus, BACnet, - Klasa filtra + czujnik sygnalizujący zużycie typ klasy nie mniej niż G4 - Sprężarki ze zmienną prędkością obrotową silnika z płynną regulacją wydajności chłodniczej - Pompka skroplin zintegrowana w urządzeniu - Kierownice powietrza zintegrowane w urządzeniu, zawór rozprężny elektroniczny, - Wentylatory z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w funkcji temperatury mierzonej na powrocie do urządzenia - Czujnik wykrycia wody pod urządzeniem - Jednostka zewnętrzna wyposażona w skraplacz chłodzony powietrzem, umożliwiający pracę w temperaturach minusowych do temperatury -20'C oraz w temperaturach dodatnich do temp. min. +40'C, a także posiadający czujnik zapobiegający zaśnieżaniu wentylatorów. - Jednostka zewnętrzna minimum dwuwentylatorowa. - Karty komunikacyjne w każdej szafie klimatyzacyjnej. - Wymagane utrzymanie temperatury w korytarzu zimnym na poziomie +25’C ale nie większej niż +27’C - Zamawiający wymaga dostarczenia 3 szt. urządzeń chłodniczych oraz przygotowanie Kontenera do instalacji dodatkowej jednostki chłodniczej w przyszłości, poprzez wykonanie otworów technologicznych i przejść, oraz przygotowania miejsca dla dodatkowej jednostki chłodniczej na ścianie zewnętrznej. - Umiejscowienie klimatyzatorów w kontenerze zostanie uzgodnione z wykonawcą po podpisaniu umowy. - Jednostki zewnętrzne montowane tylko i wyłącznie na ścianie krótszej kontenera – nie dopuszcza się montażu na ziemi lub innych konstrukcjach nie zintegrowanych z kontenerową serwerownią. Pierwsze 3 jednostki spełnić muszą warunek pracy w układzie N+1 a dołożenie kolejnej (czwartej) jednostki i dwóch szaf rack spowoduje kontynuację układu pracy jako N+1 |  |
| System monitoringu | - Monitoring zdalny pracy i awarii dla urządzeń klimatyzacji, UPS, listew PDU. - 2 kamery w środku modułu kontenera zintegrowane z rozwiązaniami IP CCTV min 4 mbps. - 2 kamery na zewnątrz kontenera rejestrująca ruch wchodzący i wychodzący do i z serwerowni. - Rejestrator obrazu z przechowywaniem obrazu na min. 30 dni. - Kamery muszą być przystosowane do pracy nocnej bez dodatkowego źródła światła, reagować na ruch |  |
| System wykrywania pożaru oraz jego gaszenia | - System konwencjonalnego wykrywania. - System wczesnego wykrywania/detekcji - Gazowy system gaszenia pożaru w oparciu o gaz neutralny typu Novec 1230 (jako gaz obojętny dla środowiska i organizmów żywych jak również bez wpływu na sprzęt IT zainstalowany w serwerowni jak również mający ODP=0, GWP=1). - Sterowanie za pośrednictwem centrali z ekranem LCD, do 3 linii dozorowych. - System do 25 bar. - Zainstalowana klapa dekompresyjna z kratką chroniącą przed możliwością dostania się wody do kontenera. - Gaszenie również pod podłoga techniczną. - Zawór nadciśnieniowy. - Odporność ogniowa minimum 60 minut dla kontenera. - System wczesnej detekcji. - Gaszenie musi obejmować pomieszczenie – przedsionek i część serwerową. - System gaszenia gazem musi zostać wykonany w zgodzie z ITB KOT, Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu potwierdzającego zgodność z procedurą. - Zamawiający wymaga możliwości podłączenia kontenerowego systemu wykrywania pożaru do głównego systemu sygnalizacji pożarowej pracującego na terenie szpitala. |  |
| System kontroli dostępu | System kontroli dostępu, umożliwiający integrację z systemem posiadanym przez Zamawiającego. System musi posiadać min: - kontaktron zamontowany na drzwiach wejściowych, - 2 x czujka ruchu w pomieszczeniu serwerowni, - manipulator umożliwiający rozkodowanie pomieszczenia z zewnątrz odporny na warunki atmosferyczne wraz z możliwością automatycznego rozkodowania za pomocą dedykowanej karty lub pastylki magnetycznej, - możliwość komunikacji zewnętrznej za pomocą GSM/TCP. |  |
| Wymagania dla instalacji | Serwerownia kontenerowa musi zostać posadowiona na wskazanym przez Zamawiającego utwardzonym terenie– na podstawie dającej nie mniej jak 15 cm przerwy pomiędzy kontenerem a terenem utwardzonym. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego, objętej niniejszym zamówieniem, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i bezpiecznego posadowienia kontenera. Jeżeli występuje taka konieczność to muszą zostać dostarczone schodki metalowe umożliwiające wchodzenie do kontenera. Zamawiający dysponuje terenem utwardzonym – kostka brukowa betonowa typu Behaton – o wymiarach: 18,80 m, 6 m, (długość, szerokość). |  |
| Inne wymagania | Układy klimatyzacji, szafy rack, PDU muszą pochodzić od tego samego producenta. Sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE. Wszystkie produkty muszą być nowe, wyprodukowane nie później jak 6 miesięcy przed planowaną dostawą/instalacją. Wymaga się naniesienie oznaczenia wszelkich instalacji zgodnie z wymogami prawnymi na terenie RP w tym oznaczenie wyjść awaryjnych. |  |
| Przepusty technologiczne | Należy zastosować przepusty technologiczne dla instalacji okablowania energetycznego oraz światłowodowego jak również dla instalacji klimatyzacji poprzez stosowanie rozbieralnych przejść pożarowo odpornych na min 60 minut. Przejścia odpowiednio muszą być zamontowane na stałe w przegrodach/ścianach pozwalać na modułową wymianę uszczelnienia celem dopasowania do poszczególnych kabli/rur. Przewiduje się, że dla instalacji energetycznej min. Przejście dla 2 kabli energetycznych, dla FO – minimum 12 przejść. |  |
| Zasilanie z generatora | Należy przewidzieć dostawę generatora prądu typu diesel o parametrach mocy znamionowej 120 kVA, częstotliwość 50 Hz, zbiornik na min 24h pracy przy 75% obciążeniu, układ SZR w wykonaniu zewnętrznym 250A, podłączenie do sieci LAN i możliwość zdalnego nadzoru pracy generatora. Inne wymagania: prądnica bezszczotkowa, cyfrowy AVR, sterownik automatyczny z wyświetlaczem, wyłącznik główny agregatu, cewka wybijakowa wyłącznika, transformatorowa ładowarka akumulatora, grzałka bloku silnika, elektroniczny regulator obrotów, system paliwowy wtrysk bezpośredni, ramozbiornik z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną, dwa wlewy paliwa, 4 punkty podnoszenia z zawiesiami. |  |
| Prace energetyczne | Należy wykonać podłączenie zasilania z istniejącego pola energetycznego rozdzielnicy RNN-S1. Wskazywane pole jest do rozbudowy o elementy przyłączeniowe. Rozbudowa podstawy 250A. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w na miejscu z przedstawieniem planu działania podczas rozbudowy celem zapewnienia pełnej funkcjonalności obecnej instalacji energetycznej. Z wskazywanego pola – należy doprowadzić zasilanie wykonane w instalacji ziemnej do serwerowni kontenerowej jako nie większy jak 70 mm2 typu YKY – długości ok 35 mb. Wprowadzenie kabla do serwerowni kontenerowej z ziemi bezpośrednio przez otwór w podłodze kontenera – z późniejszym uszczelnieniem. Kabel musi być zabezpieczony przed gryzoniami oraz uszkodzeniami z zewnątrz. |  |
| Ogrodzenie | Wymaga się wygrodzenia strefy operacyjnej dla serwerowni kontenerowej w oparciu o przewidziane miejsce wielkości 15 x 5mb powierzchni. Powierzchnia przewidziana dla instalacji i dostawy serwerowni kontenerowej stanowi własność Szpitala. Teren przygotowany typu kostka brukowa – jak dla parkingów samochodów osobowych. Ogrodzenie wymagane do wykonania typu siatka panelowa typ 3D wysokości 2 m bez podmurówki betonowej, bez pozostawiania wolnej przestrzeni pomiędzy kostką brukową a panelem ogrodzenia. Słupki zabetonowane na nie mniej jak 30 cm w głąb terenu, furtka wejściowa zamykana na klucz szerokości nie mniejszej jak 100 cm. |  |

- Warunki ogólne w zakresie gwarancji i serwisu dla kontenera Data Center (dalej serwerownia kontenerowa), wymagania minimalne:

  - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na dostarczone produkty tj.: Kontenerowa serwerownia wraz z wyposażeniem wymaganym w SWZ i zobowiązuje się świadczyć serwis gwarancyjny w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;

  - Serwis kontenera wraz ze sprzętem musi być realizowany przez autoryzowany przez Producenta serwis;

  - Każdy z wskazanych systemów jako część składowa wymaga wykonywanie przeglądów okresowych przypadających w okresach:

| Część składowa | Ilość przeglądów (minimum) | Zakres przeglądu |
| --- | --- | --- |
| Serwerownia kontenerowa wraz z wyposażeniem konstrukcyjnym typu ściany/podłoga/strop | 1 x w roku | Czynności sprawdzające układ konstrukcyjny i zmiany powstałe w trakcie użytkowania, układ i regulacja podłogi technicznej, regulacja drzwi wejściowych/zamków, kontrola domykania i szczelności |
| Układy klimatyzacji | 2 x w roku | Czynności przeglądowe wynikające z użytkowania klimatyzacji pracującej w układzie N+1 |
| Układy zasilania ogólnego | 1 x w roku | Czynności przeglądowe, pomiarowe, sprawdzenia elementów oświetlenia i natężenia oświetlenia, zacisków, pomiar termowizją |
| Układy zasilania gwarantowanego (UPS) | 1 x w roku | Przeglądy UPS – wynikające z wymagań producenta sprzętu. |
| Układy zasilania gwarantowanego (GENERATOR) | 1 x w roku | Przeglądy Generatora – wynikające z wymagań producenta sprzętu. Nie rzadziej jak 1 x w roku lub co 500 mh. |
| Układ gaszenia instalacji SUG | 2 x w roku | Przegląd systemu gaszenia w tym wykonanie wszystkich testów poprawności zadziałania – bez zrzutu środka gaśniczego. |
| Układ rozpoznania zagrożenia pożarowego | 2 x w roku | Wykonanie testów sprawności wykrywania zagrożenia pożarowego zgodnie do przyjętej procedury ochrony pożarowej. |

  - Koszt przeglądów wraz z elementami podlegającymi normalnemu zużyciu tj. Filtry, oleje, płyny, pompki skroplin, itd. w okresie gwarancji musi być uwzględniony w ofertowej cenie;

  - Wszelkie świadczenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach gwarancji będą musiały być wykonywane przez wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę na temat zainstalowanych systemów personel Wykonawcy;

  - Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach gwarancji w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność w trakcie pracy – bez konieczności wyłączania systemów IT pracujących w ramach serwerowni kontenerowej;

  - Wszelkie działania związane ze świadczeniem gwarancji muszą być wykonywane za wiedzą i akceptacją Zamawiającego;

  - Wszystkie przeglądy muszą być potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez dwie strony;

  - W okresie trwania Serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do:

    - uaktualnienia wersji firmware – jeśli dostarcza je producent sprzętu,

    - przeprowadzać szkolenia okresowe związane z eksploatacją systemów zainstalowanych w serwerowni kontenerowej.

- Wsparcie użytkowników oraz zgłoszenia serwisowe:

  - Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę wsparcia telefonicznego oraz przez dedykowany kanał zgłoszeniowy;

  - W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych polegających na:

    - zapewnieniu obsługi zgłoszeń gwarancyjnych awarii/usterek przez własny kanał serwisowy dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia poza błędami krytycznymi będą obsługiwane w godzinach pomiędzy godziną 9, a 17,

    - świadczeniu merytorycznych konsultacji zamawiającemu, w szczególności odpowiadania na zapytania Zamawiającego,               w zakresie funkcjonowania i jego poszczególnych elementów wraz z dokumentacją;

    - innych koniecznych działaniach zapewniających prawidłowe - tzn. nieograniczone czasowo i funkcjonalnie działanie serwerowni kontenerowej;

  - dostawca przedstawi pełny zakres czynności serwisowych dla każdego rodzaju zainstalowanego sprzętu, wskaże sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii, dokona szkolenia z podstawowej obsługi urządzeń i zakresu ustawień jakie można wykonać dla poszczególnych elementów, wskaże elementy podlegające normalnemu zużyciu technologicznemu które są wyłączone z obsługi gwarancyjnej;

  - czas obsługi i usuwania awarii/usterek:

| Rodzaj awarii | Maksymalny Czas reakcji na zgłoszenie | Maksymalny czas rozwiązania awarii | Zakończenie obsługi zgłoszenia potwierdzone całkowitym powrotem do prawidłowego działania |
| --- | --- | --- | --- |
| Awaria normalna | 4h | 72h | 5 dni kalendarzowych |
| Awaria krytyczna | 4h | 48h | 2 dni kalendarzowe |
| Usterka | 72h | - dni kalendarzowe | 10 dni kalendarzowych |
| Definicje błędów: Awaria normalna – nieprawidłowe działanie sprzętu – urządzenie pracuje normalnie lub jedno z urządzeń z układu N+1 wyłącza się nie powodując zatrzymanie pracy całości układów pracujących wewnątrz serwerowni zgłaszając potencjalne zagrożenie lub wymaga interwencji serwisu w najbliższym czasie. Awaria krytyczna - nieprawidłowe działanie sprzętu lub jego zatrzymanie w pracy, skutkujące zaburzeniem ciągłości działania systemów, wymagające interwencji serwisu jak najszybciej. Usterka - nieprawidłowe działanie, które nie powoduje zatrzymania systemów, wymaga interwencji serwisu celem wykonania sprawdzenia/naprawy. |  |  |  |

- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej oraz szkoleń.

  - Dokumentacja końcowa/powykonawcza (wymagania minimalne):

    - Wszystkie wymagane dokumenty w tym m. in. Dokumentacja powykonawcza, wyniki testów muszą zostać dostarczone przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru;

    - Aktualne rysunki ustawienia/instalacji sprzętu;

    - pełną dokumentację techniczną/schematy dotyczącą wszystkich systemów zainstalowanych w kontenerze;

    - dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie wymaganych testów (w tym m. in. testu szczelności kontenera);

    - wszystkie wymagane dokumenty w tym m. in. dopuszczenia, certyfikaty CE lub ITB – muszą być dostarczone przez wykonawcę przed podpisaniem umowy;

    - dokumentację manualną/instrukcję stanowiskową użytkownika;

    - instrukcję użytkowania i eksploatacji kontenera DC;

    - instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia awarii;

    - listę z przeprowadzonych szkoleń zawierającą rodzaj szkolenia, osobę szkolącą, osoby szkolone.

  - Szkolenia:

    - szkolenia muszą zostać przeprowadzone w terminie 7 dni od podpisania protokołu końcowego;

    - przedstawienie, omówienie i instruktaż wszystkich systemów (w tym kompletu ich funkcjonalności) zainstalowanych                                w serwerowni kontenerowej (szczególnie istotne będą kwestie związane z podstawową obsługą:

      - gaszenia gazowego,

      - kontroli dostępu,

      - systemu klimatyzacji w tym rekonfiguracji powiadomień,

      - zdalnej pracy klimatyzacji i UPS-ów,

      - zakresu ustawień;

    - dostarczenie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń;

    - dostarczenie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń;

    - omówienie i instruktaż konserwacji kontenera;

    - omówienie i instruktaż działania w przypadku awarii kontenera;

    - ilość szkolonych osób po stronie Zamawiającego min. 3.

- Wykaz testów do wykonania przed podpisaniem protokołu odbioru.

  - Testy infrastrukturalne:

- inspekcja fizyczna:

- sprawdzenie zgodności dostarczonego kontenera i jego wyposażenia z zamówieniem;

- ocena jakości wykonania kontenera (szczelność, izolacja, zabezpieczenia przed wodą, kurzem, temperaturą);

- weryfikacja oznaczeń i tabliczek znamionowych;

- sprawdzenie systemu uziemienia kontenera i wyposażenia;

- testy systemu klimatyzacji (redundantnej):

- uruchomienie trzech jednostek klimatyzacji i sprawdzenie ich wydajności;

- test automatycznego przełączania w przypadku awarii jednej jednostki;

- pomiar temperatury i wilgotności w różnych punktach kontenera pod obciążeniem;

- test ciśnieniowy instalacji rurowej chłodzenia wewnątrz modułu kontenera;

- testy systemu zasilania (redundantnego UPS):

- weryfikacja podłączenia do sieci elektrycznej i poprawnego działania UPS;

- test przełączania między zasilaniem podstawowym a UPS w przypadku awarii;

- test pojemności akumulatorów UPS pod pełnym obciążeniem;

- sprawdzenie poprawności powrotu na zasilanie podstawowe po jego przywróceniu;

- testy instalacji elektrycznej:

- sprawdzenie napięcia i rotacji faz we wszystkich obciążeniach;

- test ciągłości uziemienia;

- pomiar zwarcia doziemnego przez impedancję pętli;

- sprawdzanie i ustawianie wyłączników;

- sprawdzanie funkcjonalności wyłączników, ATS, dróg magistrali i PDU.

  - Testy bezpieczeństwa:

- testy kontroli dostępu:

- sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu (czytniki kart, kody PIN);

- test poprawności rejestracji i logowania prób dostępu;

- symulacja próby nieautoryzowanego dostępu i sprawdzenie reakcji systemu;

- testy systemu gaszenia:

- test czujników dymu i temperatury;

- symulacja wykrycia zagrożenia pożarowego i sprawdzenie aktywacji systemu;

- weryfikacja poprawności automatycznego odcięcia zasilania i zamknięcia przepustów wentylacyjnych.

  - Testy sprzętowe:

- testy szaf rakowych i okablowania:

- weryfikacja prawidłowego montażu szaf oraz organizacji kabli (zasilających, sieciowych);

- sprawdzenie stabilności mocowania urządzeń w szafach;

  - Testy funkcjonalne i awaryjne:

- testy odporności na awarie:

- symulacja awarii jednej jednostki klimatyzacji – sprawdzenie, czy druga przejmuje obciążenie;

- odłączenie głównego źródła zasilania – sprawdzenie, czy UPS przejmuje zasilanie;

- testy systemu monitorowania:

- sprawdzenie poprawności działania monitoringu parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność, zasilanie);

- test generowania alertów w przypadku wykrycia anomalii.

  - Testy końcowe i dokumentacja:

- przegląd logów wszystkich testów;

- sporządzenie raportu z testów;

- usunięcie ewentualnych usterek;

- ostateczna weryfikacja i podpisanie protokołu odbioru.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzonych prac:

- roboty realizowane będą na terenie Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w czynnym obiekcie;

- ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szpital, prace muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy poszczególnych komórek organizacyjnych znajdujących się w budynku szpitala oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów;

- wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zadania muszą posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB itp.) znaki bezpieczeństwa „B”;

- ze względu na charakter dostawa/montaż/usługa, wymagane jest od Wykonawcy utrzymanie czystości na bieżąco przy realizacji prac;

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia podczas prowadzonych prac odpowiednich środków redukujących emisję hałasu i kurzu;

- od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości i przestrzegania przepisów BHP i instrukcji bezpieczeństwa ppoż. obowiązującej w szpitalu;

- wszystkie materiały dostarcza Wykonawca;

- wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.                        Technologia wykonywanych robót powinna być zgodna z tą przewidzianą przez producenta materiałów użytych w procesie prowadzonych prac;

- Wykonawca robót odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone w obrębie przekazanego terenu i poza nim jeżeli powstały z jego winy, w trakcie prowadzenia robót;

- naprawienie wyrządzonych szkód leży po stronie Wykonawcy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia;

- wszelkie uzgodnienia, ekspertyzy, pomiary, badania, itp. leżą po stronie Wykonawcy;

- Wykonawca winien zapewnić nadzór nad wykonaniem prac przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń zgodnie z przewidywaniami branżami,

- Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu dokumentacji technicznej dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego, tj. serwerowni w zabudowie kontenerowej wraz z przedstawieniem tras prowadzeni instalacji w terenie oraz  projektu zagospodarowania działki lub terenu

- czynności związane ze złożeniem organowi administracji architektoniczno-budowlanej wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowego zamorzenia budowlanego leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania wszelkich uzgodnień oraz uzyskania dokumentów formalno-prawnych wymaganych przepisami prawa dla zakresu prac objętych postępowaniem.

- Wykonawca może przystąpić do wykonania prac dopiero po sporządzeniu projektu technicznego obiektu, tj serwerowni w zabudowie kontenerowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679) i jego pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z art. 41 ust. 4 a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418);

- Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przełożenia Zamawiającemu (jeżeli zaistnieje taka konieczność) odpowiednich dokumentów określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2025 poz. 418) w celu dokonania czynności związanych z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;

- w zakresie Wykonawcy jest wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- czynności związane z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz o zakończeniu robót leżą po stronie Wykonawcy

- okres gwarancji i jakości na prace dotyczące elementów zagospodarowania terenu: 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

- Ogólne warunki wykonania i odbioru prac:

- wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem;

- prace będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego;

- sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

- zastosowane wyroby głównie pod kątem sprawdzenia dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzą wymagane parametry wymiarowe i techniczno–użytkowe (przed wbudowaniem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia stosowne karty materiałowe),

- prawidłowość funkcjonowania urządzeń i wyposażenia,

- jakość wykonania i dokładność prac,

- przestrzeganie technologii robót.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ

- Dostawa 2 szt. przełączników typu A o poniższych parametrach

| Wymagania podstawowe | - Przełącznik posiadający minimum 48 portów 1/GB/10Gb/25Gb SFP28 - Przełącznik posiadający minimum 8 portów 40Gb/100Gb QSFP28 - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 4000 Gb/s - Szybkość przełączania min. 1000 milionów pakietów na sekundę - Tablica MAC adresów min. 290 000 wpisów - Pamięć operacyjna: minimum 16 GB pamięci DRAM - Pamięć flash minimum 128 GB - Bufor pakietów minimum 32 MB - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa 802.1v VLAN Klasyfikacja per Protokół oraz port - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. - Przełącznik musi być wyposażony w redundantny wewnętrzny system zasilania. Zasilacze (230V) muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika. - Moduł wentylatorów zapewniający ich redundancję - Wbudowany DHCP Serwer i klient - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - Wbudowany port konsolowy RJ-45 do zarządzania przełącznikiem - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. - Port USB do podpięcia zewnętrznego storage - Obsługa CDPv2 z obsługaVoice VLAN |
| --- | --- |
| Obsługa Routingu IPv4 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 130 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIP v1/v2 - OSPFv2 - BGP4, BGP+ - IS-IS - Minimum 256 instancji VRF |
| Obsługa Routingu IPv6 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 65 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - OSPF v3 - BGPv6 - IS-IS - Ping dla IPv6 - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Minimum 256 instancji VRF |
| Obsługa Multicastów | - Statyczne przyłączanie do grupy multicast - Obsługa PIM-SM - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez dodatkową licencją - Obsługa IGMP v1 - Obsługa IGMP v2 - Obsługa IGMP v3 - Obsługa IGMP oraz MLD snooping - Obsługa IETF RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting |
| Bezpieczeństwo | - Obsługa Network Login - IEEE 802.1x - RFC 3580 - Web-based Network Login - MAC based Network Login - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Możliwość dynamicznego przypisania VLAN, QOS, rate limiting użytkownikowi zidentyfikowanemu poprzez 802.1x lub MAC authentication - Obsługa Identity Management - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication - Obsługa RADIUS Accounting - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID - Flagi TCP - Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server - Obsługa IP Security - DHCP Snooping - Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa IETF RFC 2474 |
| Bezpieczeństwo sieciowe | - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 - Obsługa G.8032 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG - Obsługa protokołu MACsec – możliwość rozszerzenie poprzez dodatkową licencje |
| Zarządzanie | - Obsługa IETF RFC5905 NTPv4: Protocol and Algorithms Specification - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Możliwość zarządzania przełącznikiem z aplikacji Cloud - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z dedykowanej aplikacji zarządzającej - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z poziomu CLI - Wsparcie dla Zero-touch provisioning - Telnet Serwer/Klient - SSH2 Serwer/Klient - Ping dla IPv4 / IPv6 - Traceroute dla IPv4 / IPv6 - Obsługa SYSLOG - Sprzętowa obsługa sFlow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events |
| Inne | - Obsługa VXLAN: IETF RFC7348 - Obsługa standardów Shortest Path Bridging (SPB) IEEE 802.1aq oraz IETF RFC 6329 - Obsługa 802.1Qbp Equal-Cost Multi-Path (Shortest Path Bridging) - Obsługa 802.1Qcj Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging (PBB) Services - Obsługa 802.1ag Connectivity Fault Management - Obsługa 802.1ah Provider Backbone Bridges - Obsługa 802.1aq Shortest Path Bridging (SPB) MAC-in-MAC - Obsługa IETF RFC 6329 IS-IS Extensions supporting IEEE 80 2.1aq SPB - Obsługa skryptów CLI - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych - Możliwość uruchamiania skryptów - Ręcznie - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu - Na podstawie wpisów w logu systemowym - Zakres temperatury pracy od 0 do 50 stopni C - Gwarancja na przełączniki: Limited Lifetime. Gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie. - Serwis producenta na okres 36 miesięcy umożliwiający bez ograniczeń zgłaszanie problemów odnośnie działania hardware, software. - Update software zapewnione dla przełączników na okres 36 miesięcy - Zdalne wsparcie techniczne w przypadku awarii 24x7 - Wysyłka sprzętu w następnym dniu roboczym (NBD) w przypadku awarii - Wraz z dwoma przełącznikami dostarczone mają być: - Moduł optyczny jednomodowy SFP+ 10Base-X-LR 1310nm, prędkość 10 Gb, złącze duplex LC, zasięg 10 km – 52 sztuki - Moduł optyczny jednomodowy SFP28 25GBase-LR SM 1310nm, prędkość 25 Gb, złącze duplex LC, zasięg 10 km – 18 sztuk - Moduł optyczny wielomodowy 100G QSFP28 850nm, prędkość 100 Gb, złącze MPO, zasięg 100 metrów – 4 sztuki - Moduł optyczny jednomodowy 100G QSFP28 1310nm, prędkość 100 Gb, złącze LC, zasięg 2 km – 8 sztuk - Moduły optyczne mają być tego samego producenta co przełączniki |

- Dostawa 9 szt. przełączników typu B o poniższych parametrach

| Wymagania podstawowe | - Przełącznik posiadający minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T - Przełącznik posiadający minimum 4 porty 1/10/25Gb SFP28 - Przełącznik posiadający 2 porty stakujące minimum 10Gb SFP+ - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 376 Gb/s - Szybkość przełączania min. 279 milionów pakietów na sekundę - Tablica MAC adresów min. 32 000 - Pamięć operacyjna: minimum 2 GB pamięci DRAM - Pamięć flash minimum 1 GB - Bufor pakietów minimum 4MB - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa 802.1v VLAN Klasyfikacja per Protokół oraz port - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. - Moduł wentylatorów zapewniający ich redundancję - Przełącznik musi posiadać redundantny wewnętrzny system zasilania. Zasilacze (230V) muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika. - Wbudowany DHCP Serwer i klient - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - 1 port Micro-USB do zarządzania przełącznikem - Port konsolowy USB oraz RJ45 - Port USB do zewnętrzego storage - Obsługa CDPv2 z obsługaVoice VLAN |
| --- | --- |
| Obsługa Routingu IPv4 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 12 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIP v1/v2 - OSPFv2 - BGP4, BGP+ - IS-IS - Minimum 24 instancji VRF |
| Obsługa Routingu IPv6 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 6 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - OSPF v3 - BGPv6 - IS-IS - Ping dla IPv6 - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Minimum 24 instancji VRF |
| Obsługa Multicastów | - Statyczne przyłączanie do grupy multicast - Obsługa PIM-SM - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez dodatkową licencją - Obsługa IGMP v1 - Obsługa IGMP v2 - Obsługa IGMP v3 - Obsługa IGMP oraz MLD snooping - Obsługa IETF RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting |
| Bezpieczeństwo | - Obsługa Network Login - IEEE 802.1x - RFC 3580 - Web-based Network Login - MAC based Network Login - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Możliwość dynamicznego przypisania VLAN, QOS, rate limiting użytkownikowi zidentyfikowanemu poprzez 802.1x lub MAC authentication - Obsługa Identity Management - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication - Obsługa RADIUS Accounting - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID - Flagi TCP - Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server - Obsługa IP Security - DHCP Snooping - Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa IETF RFC 2474 |
| Bezpieczeństwo sieciowe | - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 - Obsługa G.8032 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG - Obsługa protokołu MACsec – możliwość rozszerzenie poprzez dodatkową licencje - Wsparcie dla AVB – Audio Video Bridging |
| Zarządzanie | - Obsługa IETF RFC5905 NTPv4: Protocol and Algorithms Specification - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Możliwość zarządzania przełącznikiem z aplikacji Cloud - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z dedykowanej aplikacji zarządzającej - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z poziomu CLI - Wsparcie dla Zero-touch provisioning - Telnet Serwer/Klient - SSH2 Serwer/Klient - Ping dla IPv4 / IPv6 - Traceroute dla IPv4 / IPv6 - Obsługa SYSLOG - Sprzętowa obsługa sFlow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events |
| Inne | - Obsługa VXLAN: IETF RFC7348 - Obsługa standardów Shortest Path Bridging (SPB) IEEE 802.1aq oraz IETF RFC 6329 - Obsługa 802.1Qbp Equal-Cost Multi-Path (Shortest Path Bridging) - Obsługa 802.1Qcj Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging (PBB) Services - Obsługa 802.1ag Connectivity Fault Management - Obsługa 802.1ah Provider Backbone Bridges - Obsługa 802.1aq Shortest Path Bridging (SPB) MAC-in-MAC - Obsługa IETF RFC 6329 IS-IS Extensions supporting IEEE 80 2.1aq SPB - Obsługa skryptów CLI - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych - Możliwość uruchamiania skryptów - Ręcznie - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu - Na podstawie wpisów w logu systemowym - Zakres temperatury pracy od 0 do 50 stopni C - Gwarancja na przełączniki: Limited Lifetime. Gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie. - Serwis producenta na okres 36 miesięcy umożliwiający bez ograniczeń zgłaszanie problemów odnośnie działania hardware, software. - Update software zapewnione dla przełączników na okres 36 miesięcy - Zdalne wsparcie techniczne w przypadku awarii 24x7 - Wysyłka sprzętu w następnym dniu roboczym (NBD) w przypadku awarii - Wraz z dziewięcioma przełącznikami dostarczone mają być: - Moduł optyczny jednomodowy SFP28 25GBase-LR SM 1310nm, prędkość 25 Gb, złącze duplex LC, zasięg 10 km – 16 sztuk - Moduł optyczny jednomodowy SFP+ 10Base-X-LR 1310nm, prędkość 10 Gb, złącze duplex LC, zasięg 10 km – 10 sztuki - Moduły optyczne mają być tego samego producenta co przełączniki |

- Dostawa 2 szt. przełączników typu C o poniższych parametrach

| Wymagania podstawowe | - Przełącznik posiadający minimum 24 porty 1Gb/10Gb SFP+ - Przełącznik posiadający minimum 2 porty QSFP28 - Możliwość rozbudowy przełącznika o 4 porty10/25Gbase-X SFP28 port - Możliwość rozbudowy przełącznika o 4 porty 1/10GBase-X SFP+ - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 1080 Gb/s - Szybkość przełączania min. 800 milionów pakietów na sekundę - Tablica MAC adresów min. 110 000 wpisów - Pamięć operacyjna: minimum 2 GB pamięci DRAM - Pamięć flash minimum 2 GB - Bufor pakietów minimum 8 MB - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa 802.1v VLAN Klasyfikacja per Protokół oraz port - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. - Przełącznik musi być wyposażony w redundantny wewnętrzny system zasilania. Zasilacze (230V) muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika. - Moduł wentylatorów zapewniający ich redundancję - Wbudowany DHCP Serwer i klient - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - Wbudowany port konsolowy RJ-45 do zarządzania przełącznikiem - Wbudowany dodatkowy port Gigabit Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. - 2 porty USB do podpięcia zewnętrznego storage oraz do zarządzania przełącznikem - Port konsolowy micro-USB - Obsługa CDPv2 z obsługaVoice VLAN |
| --- | --- |
| Obsługa Routingu IPv4 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 81 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIP v1/v2 - OSPFv2 - BGP4, BGP+ - IS-IS - Minimum 256 instancji VRF |
| Obsługa Routingu IPv6 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 40 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - OSPF v3 - BGPv6 - IS-IS - Ping dla IPv6 - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Minimum 256 instancji VRF |
| Obsługa Multicastów | - Statyczne przyłączanie do grupy multicast - Obsługa PIM-SM - Obsługa IGMP v1 - Obsługa IGMP v2 - Obsługa IGMP v3 - Obsługa IGMP oraz MLD snooping - Obsługa IETF RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting |
| Bezpieczeństwo | - Obsługa Network Login - IEEE 802.1x - RFC 3580 - Web-based Network Login - MAC based Network Login - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Możliwość dynamicznego przypisania VLAN, QOS, rate limiting użytkownikowi zidentyfikowanemu poprzez 802.1x lub MAC authentication - Obsługa Identity Management - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication - Obsługa RADIUS Accounting - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID - Flagi TCP - Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server - Obsługa IP Security - DHCP Snooping - Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa IETF RFC 2474 |
| Bezpieczeństwo sieciowe | - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 - Obsługa G.8032 v1/v2 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG - Obsługa protokołu MACsec - możliwość rozszerzenie poprzez dodatkową licencje |
| Zarządzanie | - Obsługa IETF RFC5905 NTPv4: Protocol and Algorithms Specification - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Możliwość zarządzania przełącznikiem z aplikacji Cloud - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z dedykowanej aplikacji zarządzającej - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z poziomu CLI - Wsparcie dla Zero-touch provisioning - Telnet Serwer/Klient - SSH2 Serwer/Klient - Ping dla IPv4 / IPv6 - Traceroute dla IPv4 / IPv6 - Obsługa SYSLOG - Sprzętowa obsługa sFlow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events |
| Inne | - Obsługa VXLAN: IETF RFC7348 - Obsługa standardów Shortest Path Bridging (SPB) IEEE 802.1aq oraz IETF RFC 6329 - Obsługa 802.1Qbp Equal-Cost Multi-Path (Shortest Path Bridging) - Obsługa 802.1Qcj Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging (PBB) Services - Obsługa 802.1ag Connectivity Fault Management - Obsługa 802.1ah Provider Backbone Bridges - Obsługa 802.1aq Shortest Path Bridging (SPB) MAC-in-MAC - Obsługa IETF RFC 6329 IS-IS Extensions supporting IEEE 80 2.1aq SPB - Obsługa skryptów CLI - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych - Możliwość uruchamiania skryptów - Ręcznie - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu - Na podstawie wpisów w logu systemowym - Zakres temperatury pracy od 0 do 50 stopni C - Gwarancja na przełączniki: Limited Lifetime. Gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie. - Serwis producenta na okres 36 miesięcy umożliwiający bez ograniczeń zgłaszanie problemów odnośnie działania hardware, software. - Update software zapewnione dla przełączników na okres 36 miesięcy - Zdalne wsparcie techniczne w przypadku awarii 24x7 - Wysyłka sprzętu w następnym dniu roboczym (NBD) w przypadku awarii - Wraz z dwoma przełącznikami dostarczone mają być: - Moduł optyczny wielomodowy 100G QSFP28 850nm, prędkość 100 Gb, złącze MPO, zasięg 100 metrów – 4 sztuki - Moduły optyczne mają być tego samego producenta co przełączniki |

- Dostawa 2 szt. przełączników typu Do poniższych parametrach

| Wymagania podstawowe | - Przełącznik posiadający minimum 48 portów 10/100/1000BASE-T 802.3bt (90W) - Przełącznik posiadający minimum 4 porty 1/10/25Gb SFP28 - Przełącznik posiadający 2 porty stakujące minimum 10Gb SFP+ - Możliwość łączenia do 8 przełączników w stos - Wysokość urządzenia 1U - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 376 Gb/s - Szybkość przełączania min. 279 milionów pakietów na sekundę - Tablica MAC adresów min. 32 000 - Pamięć operacyjna: minimum 2 GB pamięci DRAM - Pamięć flash minimum 1 GB - Bufor pakietów minimum 4MB - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa 802.1v VLAN Klasyfikacja per Protokół oraz port - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa sieci wirtualnych protokołowych IEEE 802.1v - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - DiffServ - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. - Moduł wentylatorów zapewniający ich redundancję - Przełącznik musi posiadać redundantny wewnętrzny system zasilania. Zasilacze (230V) muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania przełącznika. - Wbudowany DHCP Serwer i klient - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - 1 port Micro-USB do zarządzania przełącznikem - Port konsolowy USB oraz RJ45 - Port USB do zewnętrzego storage - Obsługa CDPv2 z obsługaVoice VLAN - Budżet mocy POE przełącznika minimum 1550 W |
| --- | --- |
| Obsługa Routingu IPv4 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 12 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIP v1/v2 - OSPFv2 - BGP4, BGP+ - IS-IS - Minimum 24 instancji VRF |
| Obsługa Routingu IPv6 | - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 - forwarding - Pojemność tabeli routingu min. 6 tys. wpisów - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - OSPF v3 - BGPv6 - IS-IS - Ping dla IPv6 - Obsługa MLDv1 (Multicast Listener Discovery version 1) - Obsługa MLDv2 (Multicast Listener Discovery version 2) - Minimum 24 instancji VRF |
| Obsługa Multicastów | - Statyczne przyłączanie do grupy multicast - Obsługa PIM-SM - Obsługa PIM-SSM – możliwość rozszerzenia przez dodatkową licencją - Obsługa IGMP v1 - Obsługa IGMP v2 - Obsługa IGMP v3 - Obsługa IGMP oraz MLD snooping - Obsługa IETF RFC1112 Host Extensions for IP Multicasting |
| Bezpieczeństwo | - Obsługa Network Login - IEEE 802.1x - RFC 3580 - Web-based Network Login - MAC based Network Login - Obsługa wielu klientów Network Login na jednym porcie (Multiple supplicants) - Możliwość integracji funkcjonalności Network Login z Microsoft NAP - Przydział sieci VLAN, ACL/QoS podczas logowania Network Login - Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Możliwość dynamicznego przypisania VLAN, QOS, rate limiting użytkownikowi zidentyfikowanemu poprzez 802.1x lub MAC authentication - Obsługa Identity Management - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication - Obsługa RADIUS Accounting - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół - np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN - VLAN ID - Flagi TCP - Obsługa fragmentów - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Możliwość zliczania pakietów lub bajtów trafiających do konkretnej ACL i w przypadku przekroczenia skonfigurowanych wartości podejmowania akcji np. blokowanie ruchu, przekierowanie do kolejki o niższym priorytecie, wysłanie trapu SNMP, wysłanie informacji do serwera Syslog lub wykonanie komend CLI. – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa IP Security - Gratuitous ARP Protection - Obsługa IP Security - Trusted DHCP Server - Obsługa IP Security - DHCP Snooping - Obsługa IP Security - DHCP Secured ARP/ARP Validation - Obsługa IETF RFC 2474 |
| Bezpieczeństwo sieciowe | - Możliwość konfiguracji portu głównego i zapasowego - Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 - Obsługa G.8032 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów. Możliwość konfiguracji połączenia Link Aggregation z różnych przełączników w stosie. - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG - Obsługa protokołu MACsec – możliwość rozszerzenie poprzez dodatkową licencje - Wsparcie dla AVB – Audio Video Bridging |
| Zarządzanie | - Obsługa IETF RFC5905 NTPv4: Protocol and Algorithms Specification - Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3 - Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – protokół http i https - Możliwość zarządzania poprzez protokół XML - Możliwość zarządzania przełącznikiem z aplikacji Cloud - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z dedykowanej aplikacji zarządzającej - Możliwość zarzadzania przełącznikiem z poziomu CLI - Wsparcie dla Zero-touch provisioning - Telnet Serwer/Klient - SSH2 Serwer/Klient - Ping dla IPv4 / IPv6 - Traceroute dla IPv4 / IPv6 - Obsługa SYSLOG - Sprzętowa obsługa sFlow - Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events |
| Inne | - Obsługa VXLAN: IETF RFC7348 - Obsługa standardów Shortest Path Bridging (SPB) IEEE 802.1aq oraz IETF RFC 6329 - Obsługa 802.1Qbp Equal-Cost Multi-Path (Shortest Path Bridging) - Obsługa 802.1Qcj Automatic Attachment to Provider Backbone Bridging (PBB) Services - Obsługa 802.1ag Connectivity Fault Management - Obsługa 802.1ah Provider Backbone Bridges - Obsługa 802.1aq Shortest Path Bridging (SPB) MAC-in-MAC - Obsługa IETF RFC 6329 IS-IS Extensions supporting IEEE 80 2.1aq SPB - Obsługa skryptów CLI - Obsługa skryptów w języku Python - Obsługa funkcji TCL/Tk w skryptach CLI - Możliwość edycji skyptów i ACL bezpośrednio na urządzeniu (system operacyjny musi zawierać edytor plików tekstowych - Możliwość uruchamiania skryptów - Ręcznie - O określonym czasie lub co wskazany okres czasu - Na podstawie wpisów w logu systemowym - Zakres temperatury pracy od 0 do 50 stopni C - Gwarancja na przełączniki: Limited Lifetime. Gwarancja wygasa 5 lat po zakończeniu sprzedaży produktu w Europie. - Serwis producenta na okres 36 miesięcy umożliwiający bez ograniczeń zgłaszanie problemów odnośnie działania hardware, software. - Update software zapewnione dla przełączników na okres 36 miesięcy - Zdalne wsparcie techniczne w przypadku awarii 24x7 - Wysyłka sprzętu w następnym dniu roboczym (NBD) w przypadku awarii - Wraz z dwoma przełącznikami dostarczone ma być: - kabel DAC SFP+ 10G o długości 1 metr – 20 sztuk - Moduł optyczny jednomodowy SFP28 25GBase-LR SM 1310nm, prędkość 25 Gb, złącze duplex LC, zasięg 10 km – 16 sztuk - Kable DAC i modułu optyczne mają być tego samego producenta co przełączniki |

- Dostawa 22 wkładek SPF+ 10Gigabit Ethernet SFP+ SMF do posiadanych przełączników typu E

Szczegółowy wykaz urządzeń sieciowych oraz ich konfiguracji dostępny będzie po podpisaniu omowy o zachowaniu poufności (NDA) lub po złożeniu wniosku przez potencjalnego wykonawcę i zaakceptowaniu warunków udostępnienia informacji.

- Dostawa 20 wkładek SPF+ 10Gigabit Ethernet SFP+ SMF do posiadanych przełączników typu F

Szczegółowy wykaz urządzeń sieciowych oraz ich konfiguracji dostępny będzie po podpisaniu omowy o zachowaniu poufności (NDA) lub po złożeniu wniosku przez potencjalnego wykonawcę i zaakceptowaniu warunków udostępnienia informacji.

- Dostawa Systemu NAC oraz oprogramowania zarządzającego

- Oprogramowanie zarządzające musi działać w architekturze klient-serwer, czyli główna część oprogramowania pracuje na serwerze, a klienci mogą dołączyć się do serwera z dowolnego komputera pracującego w sieci.

  - Serwer aplikacji zarządzającej musi mieć możliwość pracy w środowisku Linux, jako aplikacja dedykowana dla systemu wirtualizacyjnego VMWare i/lub HyperV

  - Aplikacja musi wspierać klientów pracujących z wykorzystaniem systemu Linux, Windows oraz MAC OS

- Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową z jednej konsoli

- Aplikacja zarządzająca musi zarządzać wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami. Szczegółowy wykaz urządzeń sieciowych oraz ich konfiguracji dostępny będzie po podpisaniu omowy o zachowaniu poufności (NDA) lub po złożeniu wniosku przez potencjalnego wykonawcę i zaakceptowaniu warunków udostępnienia informacji.

- Aplikacja zarządzająca musi mieć możliwość definiowania wielopoziomowych dostępów do aplikacji zarządzającej wraz z definicją praw dla poszczególnych użytkowników

- Aplikacja zarządzająca musi mieć możliwość integracji autoryzacji użytkowników logujących się do systemu zarządzającego z wykorzystaniem LDAP i/lub Radius.

- Wszystkie dane aplikacji zarządzającej muszą być przechowywane w bazie danych SQL zintegrowanej z aplikacją działającą na serwerze.

- Aplikacja zarządzająca musi pozwalać na zarządzanie urządzeniami w oparciu o protokół SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNMPv3 AES

- Aplikacja musi pozwalać na tworzenie profili SNMP dla grup urządzeń tak, aby za każdym razem przy konfiguracji nowego urządzenia nie było konieczności konfiguracji wszystkich parametrów, a konieczny był tylko wybór profilu.

- Aplikacja musi mieć możliwość przyjmowania trapów SNMP oraz przekierowywania ich do innych systemów

- Aplikacja musi posiadać możliwość kompilowania SNMP MIB

- Aplikacja musi zapewniać możliwość zarządzania urządzeń poprzez SNMP MIB-I oraz SNMP MIB-II

- Aplikacja musi zapewniać możliwość wskazania dowolnych SNMP MIB OID i prezentację ich w postaci tabelarycznej dla wskazanych urządzeń sieciowych.

- Aplikacja musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na przychodzące trapy SNMP lub informacje z Syslog poprzez wysłanie email’a, wysłanie trapu SNMP, wpisu do Syslog’a lub uruchomienie automatyzacji (skryptu).

- Aplikacja musi posiadać wbudowany Syslog serwer.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość konfiguracji oraz obsługi Alarmów generowanych na podstawie wpisów w logach systemowych lub logach uzyskiwanych z wykorzystaniem Syslog lub na podstawie otrzymywanych SNMP Traps

- Alarmy muszą zapewniać możliwość ograniczenia ich zakresu np. z dokładnością do zawartości zdarzeń rejestrowanych w logach, urządzeń lub grup urządzeń sieciowych.

- Alarmy muszą mieć możliwość sygnalizowania problemów z danym urządzeniem poprzez sygnalizację np. czerwonym kolorem, wyświetlenia wszystkich alarmów jak również alarmów dla wskazanego urządzenia.

- Alarmy muszą mieć możliwość konfiguracji automatycznej reakcji i wyzwolenia zdarzeń takich jak:

- Wysłanie e-mail do wskazanej grupy adresowej

- Wysłanie informacji SYSLOG do wskazanego serwera

- Wysłanie TRAP SNMP do wskazanego adresu IP

- Uruchomienie skryptu w systemie operacyjnym Linux

- Uruchomienie skryptu skonfigurowanego w systemie zarządzającym

- Aplikacja musi umożliwiać automatyczną realizację backupów swojej własnej konfiguracji pozwalających na szybkie odtworzenie aplikacji w przypadku awarii serwera.

- Aplikacja musi zapewniać automatyczne i ręczne wykrywanie i rozpoznawanie urządzeń sieciowych, wraz z automatycznym ich grupowaniem według typu, lokalizacji i kontaktu do administratora

- Aplikacja musi pozwalać na tworzenie przez administratora grup urządzeń oraz portów na urządzeniach.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość wizualizacji sieci z uwzględnieniem

  - połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami z monitorowaniem ich stanu. Połączenia pomiędzy urządzeniami muszą być wyświetlane automatycznie na podstawie informacji uzyskiwanych z protokołu LLDP.

  - konfiguracji sieci VLAN

- Aplikacja musi zapewniać możliwość bezpośredniego połączenia do wskazanego na mapie urządzenia za pomocą minimum telnet/ssh oraz http/https

- Aplikacja musi zapewniać możliwość inwentaryzacji urządzeń w sieci zawierającej następujące dane:

  - adres IP urządzenia

  - adresu MAC urządzenia

  - nazwy urządzenia

  - wersji oprogramowania

  - wersji bootrom

  - lokalizacji urządzenia

  - danych kontaktowych administratora

  - numeru seryjnego

  - numeru inwentaryzacyjnego – własna numeracja

- Aplikacja musi zapewniać centralne zarządzanie konfiguracjami urządzeń sieciowych. Wymagane jest:

  - możliwość automatycznej periodycznej realizacji backup’u konfiguracji urządzeń o wskazanym czasie

  - możliwość realizacji backup’u konfiguracji z różną częstotliwością dla różnych grup urządzeń sieciowych

  - możliwość odtworzenia wskazanej konfiguracji urządzenia

  - możliwość porównywania różnic we wskazanych tekstowych plikach konfiguracyjnych w ramach tego samego urządzenia, ale z różnych dat lub pomiędzy różnymi urządzeniami i wskazanymi datami

  - możliwość obsługi backup’u urządzeń sieciowych różnych producentów

- Aplikacja musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania na urządzeniach sieciowych. Wymagana jest możliwość zaplanowania aktualizacji oraz restartu urządzeń we wskazanym dniu i wskazanym czasie

- Aplikacja musi przechowywać historię zmian konfiguracji oraz oprogramowania na urządzeniach

- Aplikacja musi zapewniać możliwość stworzenia raportu wykorzystywanych portów urządzeń sieciowych.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość definiowania polityk dostępu dla użytkowników przewodowych i bezprzewodowych jednocześnie z uwzględnieniem biznesowego podziału użytkowników np. Administracja, Finanse, Studenci, Kadra, Goście, Zarząd, Kamera CCTV, Telefon, Access Point itp.

- Aplikacja musi zapewniać możliwość konfiguracji skonfigurowanych polityk dostępu z uwzględnieniem:

  - przyłączenia do sieci VLAN

  - konfiguracji Quality of Service

  - konfiguracji filtracji ruchu z wykorzystaniem ACL – min. L3-L4

  - możliwości wyłączenia uwierzytelniania wielu użytkowników na porcie – np. w przypadku polityki Access Point, gdzie uwierzytelnienie użytkowników jest przeniesione z portu przełącznika do punktu dostępowego lub kontrolera sieci bezprzewodowej.

- Aplikacja zarządzająca musi posiadać wbudowany portal www dostępny dla administratora oraz działu wsparcia użytkowników. Portal musi umożliwiać:

  - szybką lokalizację użytkownika w sieci na podstawie adresu MAC, adresu IP, nazwy użytkownika lub komputera w sieci przewodowej i bezprzewodowej bez konieczności korzystania z różnych aplikacji zarządzających. Aplikacja po zlokalizowaniu użytkownika musi wskazać gdzie użytkownika jest dołączony w sieci z podaniem minimum urządzenia sieciowego (przełącznik lub bezprzewodowy punkt dostępowy).

  - wyświetlenie listy obsługiwanych urządzeń sieciowych zawierającej adres MAC, adres IP, nazwę urządzenia, typu urządzenia, lokalizację, kontakt administracyjny, numer seryjny, wersję firmware oraz bootrom oraz status urządzenia (dostępne/niedostępne).

  - wyświetlenie alarmów, trapów SNMP, wpisów syslog itp.

  - generowanie raportów

- Aplikacja zarządzająca musi być zintegrowana z systemem zarządzania tożsamością (systemem kontroli dostępu) z zapewnieniem widzialności następujących informacji:

  - adresu MAC

  - adresu IP

  - nazwy komputera

  - typu klienta oraz systemu operacyjnego – możliwość wykrywania urządzeń na podstawie DHCP fingerprintingu np. Windows / Windows 7, iPhone / IOS itp.

  - nazwa urządzenia, do którego dołączony jest klient – to może być nazwa bezprzewodowego punktu dostępowego lub nazwa przełącznika.

  - adres IP urządzenia, do którego dołączony jest klient.

  - identyfikacja portu, do którego dołączony jest klient – identyfikacja portu urządzenia bezprzewodowego (np. urządzenie może mieć dwa radia: jedno na 2.4 GHz, a drugie na 5 GHz) lub portu przełącznika sieciowego.

  - typ autentykacji użytkownika np. autentykacja MAC, autentykacja IEEE 802.1x, kerberos snooping itp.

  - nazwa przydzielonej polityki bezpieczeństwa.

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów w sieci musi zapewniać przechowywanie historii zautoryzowanych klientów oraz aktualnego statusu klienta zawierającej zmiany wspomnianych wcześniej parametrów, czyli np. zmiana portu na przełączniku lub zmiana punktu dostępowego, zmiana adresu IP, zmiana polityki bezpieczeństwa itp.

- System zarządzania tożsamością klientów musi zapewniać możliwość ponownej autoryzacji użytkownika na żądanie (CoA – Change of Authorization) – np. w celu przeniesienia użytkownika do innej polityki bezpieczeństwa

- System zarządzania tożsamością musi zapewniać możliwość wyboru i wysłania odpowiedniej polityki bezpieczeństwa do urządzenia uwierzytelniającego (np. przełącznik, punkt dostępowy itp.) na podstawie:

  - Typu uwierzytelnienia – np. IEEE 802.1x PEAP, IEEE 802.1x TLS, IEEE 802.1x TTLS, MAC Authentication, logowanie do urządzenia za pomocą Telnet lub SSH, logowanie użytkownika poprzez Captive Portal itp.

  - Przynależności do odpowiedniej grupy użytkowników – np. grupy użytkowników z systemu LDAP lub grupy użytkowników skonfigurowanych np. na podstawie nazwy użytkownika.

  - Realizacji przyłączania do sieci z urządzenia o wskazanym adresie MAC lub prefix MAC

  - Realizacji przyłączenia do sieci ze wskazanej „lokalizacji” – możliwość wyboru, czy dotyczy to sieci przewodowej, czy bezprzewodowej, adresu IP urządzenia, które zapewnia uwierzytelnianie, numeru portu lub ich zakres, SSID w przypadku sieci bezprzewodowej itp.

  - Realizacji przyłączenia do sieci we wskazanych zakresach czasowych w poszczególnych dniach tygodnia

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów musi zapewniać możliwość szybkiego przeniesienia klienta do grupy użytkowników. Grupa użytkowników może być powiązana z inną polityką bezpieczeństwa lub może to być np. grupa użytkowników, którzy mają zabroniony dostęp do sieci – grupa Black List, grupa drukarek itp.

- Przydział urządzenia do grupy urządzeń powinien być możliwy poprzez dodanie MAC adresu urządzenia do grupy oraz przez wskazanie uwierzytelnionego urządzenia na liście i przeniesienia go do wskazanej grupy – w celu uniknięcia konieczności przepisywania MAC adresów urządzeń.

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów musi zapewniać możliwość rejestracji urządzeń poprzez portal www. Rejestracji mogą podlegać np. urządzenia gości lub urządzenia, które nie mają możliwości przeprowadzenia autentykacji w sieci.

- System zarządzania tożsamością musi zapewniać możliwość modyfikacji stron służących do rejestracji gości – możliwość zmiany kolorów, wczytania własnego logo firmy, zmiany plików definicji strony CSS

- System zarządzania tożsamością w ramach rejestracji gości musi zapewniać możliwość gromadzenia dodatkowych informacji wymaganych do wypełnienia przez użytkownika np. PESEL, nr. Dokumentu tożsamości, adres email, numer telefonu, adres email osoby zapraszającej itp.

- System zarządzania tożsamością musi zapewniać możliwość akceptacji dostępu do sieci przez gościa poprzez wysłanie żądania oraz akceptacji przez osobę zapraszającą gościa do firmy.

- System portalu www służący do rejestracji gości musi zapewniać obsługę gości w języku min. polskim, angielskim i niemieckim z możliwością wyboru tych języków na stronie przez rejestrującego się gościa.

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów musi posiadać informacje podsumowujące zawierające:

  - liczbę urządzeń z podziałem na urządzenia klientów zautoryzowanych, klientów z problemami autoryzacyjnymi itp.

  - liczbę urządzeń z podziałem typu autoryzacji np.: MAC, 802.1x itp.

  - liczbę urządzeń z podziałem na typy systemów operacyjnych np.: Windows, Linux, IOS, Android

  - liczbę urządzeń z przydziałem poszczególnych polityk bezpieczeństwa

  - liczbę urządzeń z podziałem na obszary np. budynek 1, budynek 2 itp.

- System zarządzania tożsamością musi być zintegrowany z systemem zarządzającym i jego funkcjami zapewniającymi automatyzację z wykorzystaniem mechanizmów skryptów Python – przykładowo musi zapewniać możliwość uruchomienia skryptu w języku Python po uwierzytelnieniu i autoryzacji systemu końcowego w ramach IEEE 802.1x i/lub MAC authentication

- System zarządzania tożsamością zautoryzowanych klientów, jeśli jest licencjonowany na liczbę użytkowników musi zapewniać obsługę min. 2000 urządzeń klienckich (adresów MAC).

- System zarządzania musi posiadać możliwość tworzenia skryptów CLI i Python, które pozwolą na uproszczenie zarządzania siecią poprzez wykonywanie tych samych operacji na wielu urządzeniach lub zapewnią automatyzację poprzez ich uruchomienie na podstawie różnorodnych zdarzeń występujących w Aplikacji Zarządzającej, Systemie Analityki, Systemie zarządzania tożsamością.

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptów CLI lub pojedynczych komend na wskazanej grupie urządzeń (urządzenia mogą być ręcznie wybierane przez administratora)

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptu na podstawie zdefiniowanego Alarmu. Alarm musi zapewniać przekazanie wszystkich parametrów z nich związanych w postaci zmiennych dostępnych w skrypcie.

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptu o określonym czasie lub periodycznie (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc) w określonym przedziale czasu

- System zarządzania musi posiadać możliwość uruchomienia skryptu związanego z systemem zarządzania tożsamością – np. pojawienie się nowej niezarejestrowanej w systemie drukarki

- System zarządzania musi posiadać wbudowane API pozwalające na komunikację z systemami zewnętrznymi innych producentów:

  - Musi istnieć możliwość integracji systemu kontroli tożsamości z systemami firewall takimi jak: Palo Alto, Fortinet, Checkpoint

  - Musi istnieć możliwość integracji systemu kontroli tożsamości z systemami IPS/IDS i/lub SIEM, które pozwolą na wykrycie zagrożenia i automatyczne przeniesienie urządzenia stanowiącego zagrożenie do wydzielonej sieci kwarantanny

  - Musi istnieć możliwość integracji systemu kontroli dostępu z systemami MDM – Microsoft Intune, AirWatch MDM

- Zamawiający dopuszcza licencje czasowe na oprogramowanie zarządzające w formie subskrypcji, ale na okres nie krótszy niż 3 lat

- System zarządzania musi być objęty 3 letnim wsparciem serwisowym producenta. Producent musi oferować dostępność wsparcia technicznego drogą elektroniczną oraz telefoniczną w trybie 24x7.

- Usługi dla zakresu infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania zarządzającego i oprogramowania kontroli dostępu:

- Wykonawca zaproponuje projekt techniczny na podstawie wytycznych od Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni, dokona akceptacji bądź zgłosi uwagi do przedstawionego projektu technicznego. Wykonawca w terminie do 5 dni jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia projektu technicznego do ponownej akceptacji. Zamawiający dokona akceptacji ponownie przedstawionego projektu technicznego w terminie do 7 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia ww. procedury aż do czasu uzyskania projektu technicznego, którego treść będzie spełniała wymagania Zamawiającego.

- Wykonawca zainstaluje wszystkie dostarczone przełączniki z postępowania we wskazanych przez Zamawiającego szafach rackowych.

- Wykonawca zainstaluje wszystkie dostarczone moduły optyczne z postępowania  zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca wykona wszystkie połączenia kablowe i światłowodowe (patchcordes) zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca zaadresuje wszystkie urządzenia sieciowe (VLAN management) zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca upgraduje wszystkie dostarczone urządzenia do wersji software rekomendowanej przez producenta.

- Wykonawca skonfiguruje VLANy, access listy, DHCP, SNMP, skrypty, etc. zgodnie z  zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca skonfiguruje linki redundantne LACP na wszystkich dostarczonych przełącznikach z postępowania zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca skonfiguruje routing unicast i multicast na dostarczonych przełącznikach z postepowania zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca skonfiguruje protokoły redundancji (typu MSTP, VRRP itp.) na dostarczonych przełącznikach z postepowania zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca skonfiguruje mechanizmy monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca zainstaluje Oprogramowanie Zarządzające na serwerze Zamawiającego.

- Wykonawca zainstaluje System Kontroli Dostępu na serwerze Zamawiającego.

- Wykonawca skonfiguruje wszystkie dostarczone przełączniki z postepowania w Oprogramowaniu Zarządzającym.

- Wykonawca  skonfiguruje wszystkie dostarczone przełączniki z postepowania w Systemie Kontroli Dostępu zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca skonfiguruje Polityki w Systemie Kontroli Dostępu zgodnie z zaakceptowanym projektem technicznym.

- Wykonawca uruchomi autentykację użytkowników MAC autentykację oraz autentykacje  802.1x dla 100 stacji roboczych.

- Wykonawca zintegruje dostarczony system kontroli dostępu z posiadanym przez Zamawiającego systemem Microsoft Active Directory oraz Microsoft NPS.

- Instalację i konfiguracje przeprowadzą certyfikowani inżynierowie (Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego o przedstawienie 2 imiennych najwyższych certyfikatów producenta oferowanych rozwiązań: przełączników, Oprogramowania Zarządzającego i Systemu NAC).

- Zgodność

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – „nieczynienia poważnych szkód środowisku”), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia (UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wytycznymi dla projektów finansowanych z KPO. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że oferowane dostawy i usługi nie naruszają tej zasady i w razie potrzeby przedłoży stosowne oświadczenia lub dokumenty potwierdzające zgodność.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi zapewniać efektywność energetyczną i ograniczenie emisji CO₂ oraz umożliwiać recykling i ponowne wykorzystanie elementów po zakończeniu eksploatacji.

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

……………………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.