ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU

1.Opis  techniczny......................................................................................... strona 1-16

2 .Mapa orientacyjna……………… ............................................................ strona 17

3.Projekt budowlany kanalizacji deszczowej na mapach syt-wys.

w skali 1:500..............................................................................................  strona 18

4.Profile podłużne…......................................................................................strona 19-36

5.Wykaz  studni               ………………….………………………………..strona 37-39

6.Wykaz  przykanalików ………………….………………………………..strona 40-41

7.Rysunki szczegółowe..…….….………………………………………..….strona 42-47

OPIS    TECHNICZNY

DO  PROJEKTU    BUDOWLANEGO

„BUDOWA ULICY  MONTE  CASSINO  I  ULIC  PRZYLEGŁYCH  WE WRZEŚNI”

KANALIZACJA  DESZCZOWA

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o współczynniku wielkości obiektu

równym 1,5

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- zamówienie Gminy Września  woj. Wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali l : 500 dla m. Września

- wizja terenowa i lokalizacja studni i przykanalików oraz  rurociągu

w terenie wraz z określeniem miejsca   i głębokości odprowadzenia ścieków

- obwiązujące normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz rurociągu na rowie melioracji szczegółowej pełniącego również funkcję kolektora deszczowego w miejscowości Września  gm.  Września

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres robót:

- Kolektory deszczowe D1,  D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11,D12, D13

o łącznej długości  2074,4 m .

- Przykanaliki - obejmujące odpływ wód z wpustów deszczowych  do w/w kolektorów

w ilości  96  szt. łącznej długości 408,2  m.

- Łączna długość kolektorów wraz z przykanalikami wynosi  2482,6 mb.

3. UZBROJENIE  TECHNICZNE NA  TRASIE  KANAŁÓW

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików  i w ich sąsiedztwie występują urządzenia podziemne, a mianowicie :

- sieć wodociągowa

- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć gazociągowa

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map

syt. - wys. w skali l: 500 w 2008r. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną  kanalizacją deszczową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami energetycznymi .

4. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ

4.1.  Zasięg projektowanej kanalizacji  deszczowej

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  o  długości  473,65 m zlokalizowana jest

w miejscowości Września w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych .

Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano do istniejącej kanalizacji deszczowej

w miejscowości Września w ulicy Armii Poznań.

4.2. Trasa kanałów

Trasę kanałów D1,  D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13   wkreślono

na plany syt-wys. w skali 1:500. Zaprojektowano 13  kolektorów o łącznej długości

2074,4 m w  pasie  drogowym ulic gminnych.

4.3. Głębokość posadowienia kanałów, spadki

Zagłębienie kanałów określono na profilu podłużnym załączonym do dokumentacji .

W projekcie dążono do lokalizacji kanału możliwie płytko przy zapewnieniu

możliwości wykonania właściwych przyłączy przykanalikowych wraz z wpustami

ulicznymi. Głębokość kanałów wynosi średnio 1,80 m, zaś spadek wynosi od

3,0 ‰  – 15,0 ‰.

4.5. Konstrukcja kolektorów kanalizacji deszczowej.

Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC– U litych klasy S

średnicy Ø  250, 300, 400, 500, 600 mm  ułożonych na podsypce z pospółki grubości

15 cm.  Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie kanalizacyjne rozgałęźne i przelotowe

z włazami żeliwnymi typu ciężkiego z  kręgów  betonowych   Ø 1200 mm i 1500 mm

w  tym  Ø 1500 mm 10 studni ( 9 na kolektorze D5 i 1 na kolektorze D1 ) i Ø 1200 mm

w ilości 50 szt na pozostałych kolektorach  z betonu B-45. Studnie rozstawiono na

trasie kanałów w odległościach 20 - 90 m, na załamaniach trasy, przy zmianie spadków

oraz w miejscach,  gdzie jest możliwe  podłączenie do nich  przykanalika z wpustem

ulicznym.  Zaprojektowano studnie o  średnicy  j.w. z prefabrykowanych elementów

betonowych i żelbetowych z betonu  klasy B-45, wodoszczelnego  W8 zgodnie z normą

DIN 4034 część 1 łączonych na uszczelkę  elastomerową. Kineta studni wykonana jako

monolit z wyprofilowanym dnem, przejściem szczelnie zwibrowanym w procesie

produkcji lub łączonym za pomocą uszczelki gumowej typu Steinhoff  lub Forscheda.

4.6. Wpusty deszczowe - przykanaliki

Przewidziano wykonać 96 wpustów deszczowych w ulicach gminnych w miejscowości

Września z rur betonowych o średnicy  Ø 0,5 m,  posadowionych na płycie

fundamentowej wykonanej z betonu B-20 o gr. 12 cm. Pod płytą  należy wykonać 8 cm

podsypkę ze żwiru lub tłucznia. Minimalna wysokość osadnika wynosi 0,53 m. Z tak

wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie przykanalika z rury PVC – U litych klasy

S Ø 0,15 m. Jako element odbierający wody opadowe z nawierzchni utwardzonych

zastosowano wpust ściekowy uliczny osadzony na w/w rurze, pod który należy

wykonać pierścień odciążający  z bet. B-20. Głębokość kanałów wynosi średnio 1,12 m

a spadek wynosi  około 10 ‰.

5.1.  Zasięg projektowanej melioracji szczegółowej

Projektowana  melioracja szczegółowa  w postaci zbieraczy o  długości  581,80 m

zlokalizowana jest w miejscowości Września przy ulicy Ppłk. Alojzego Nowaka w

miejscu istniejącej trasy rowu na działce nr 36 . Istniejący rów zostanie zamieniony na

rurociąg Ø 600 mm a funkcję rowu będą pełniły zbieracze.

Odprowadzenie wód  ze zbieraczy przewidziano do rurociągu D5 , który jednocześnie

pełni funkcję kolektora deszczowego .

5.2. Trasa zbieraczy

Trasę zbieraczy  Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5, Z-6, Z-7, Z-8   wkreślono na plany syt-wys.

w skali 1:500. Zaprojektowano 8 zbieraczy jako drenaż opaskowy  o łącznej długości

581,80 m,  w  pasie  rowu szczegółowego wzdłuż kolektora D5.

5.3. Głębokość posadowienia zbieraczy, spadki

Zagłębienie zbieraczy określono na profilu podłużnym załączonym do dokumentacji .

W projekcie dążono do lokalizacji zbieraczy możliwie płytko przy zapewnieniu

możliwości wykonania właściwych przyłączy do studni na kolektorze D5. Głębokość

zbieraczy wynosi średnio 1,20 m, zaś spadek wynosi od  2 ‰ – 3,0 ‰.

5.4.  Konstrukcja zbieraczy.

Zbieracze  zaprojektowano z rur PVC-U  karbowanych w otulinie filtracyjnej z włókna

kokosowego o  średnicy  Ø  200 mm  ułożonych na istniejącym gruncie  z obsypką

żwirową.   Uzbrojenie sieci stanowić będą studnie kanalizacyjne z włazami żeliwnymi

typu ciężkiego z  kręgów  betonowych   Ø  1500 mm z betonu B-45 na kolektorze D5,

do których będą wprowadzone zbieracze. Zbieracze Nr Z-3 i Z-4 na odcinku przejścia

pod drogą należy wykonać z rur PVC-U litego klasy S i średnicy Ø 200 mm na długości

po 20 m na każdym zbieraczu.

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem  mechanicznym i

ręcznym w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Na prace te należy zwrócić

szczególną uwagę, zwłaszcza na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się, aby długość

otwartego wykopu nie przekraczała 20-25 m,  w bliskiej odległości od budynku - 5 m.

Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj.

zagęszczenie podsypki. Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać

gruntem rodzimym z częściową lub całkowitą wymianą gruntu z zagęszczeniem warstwami.

Roboty ziemne na przyłączach i przykanalikach należy wykonać analogicznie jak na sieci i

kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót  w pobliżu urządzeń elektrycznych

wyłączenie energii elektrycznej. Po wykonaniu robót należy teren zniwelować, zagęścić,

doprowadzając nawierzchnię dróg do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Na czas

prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem

winien opracować organizację ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki ostrzegawcze,

wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów

dokonać bezpośrednio po odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Na trasach

kolektorów,  które konieczne były do ułożenia w pasie drogowym, przewidziano wymianę

gruntu, zagęszczenie właściwe oraz naprawę nawierzchni  zgodnie z warunkami wydanymi

przez  właścicieli dróg. W trakcie budowy kolektorów głównych należy wykonywać

podłączenie do nich przykanalików. Przewody z PCV zaleca się montować przy

temperaturze powietrza min + 5 ° C, a z PE i PP w temp. min. 0° C.

Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wykonawca winien opracować

organizacje ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki drogowe, wykonać odpowiednie

zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz ułożyć kładki dla pieszych. Kolektory

sanitarne i deszczowe zaprojektowano z rur PCV łączonych na uszczelkę gumową.

Kanały  z  rur  PCV łączonych na uszczelki gumowe  w zależności od rodzaju gruntu na

poziomie posadowienia należy :

- posadowić bezpośrednio na podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 do 0,05 mm nie zawierające kamieni,

- posadowić na 15 cm podsypce z zagęszczonego piasku, o ile w podłożu występują  piaski, pylaste, grunty spoiste jako gliny i iły.

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej posadowienie musi

podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego

wykonana z ubitego - zagęszczonego piasku powinna być zgodna z zaprojektowanym

spadkiem. Ponadto wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90, z

zaprojektowanym spadkiem stanowiące łożysko nośne rury kanałowej

Obsypkę kanałów z rur  PCV należy wykonać warstwami gr. 0,2 m do wysokości h = D

ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiał użyty do obsypki, piasek sypki

drobno, średnio lub gruboziarnisty. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 1,00 . Należy

pamiętać o obustronnym podbiciu pachwin kanału celem uzyskania jego stateczności.

Zasypkę wykopu należy wykonać warstwami około 0,3 m zagęszczonymi aż do

rzędnej terenu. Do zasypki wykopu może być użyty grunt rodzimy, o ile  się da

zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 1,00.

6.1.  Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów

Jako podstawowe rozwiązanie techniczne obudowy ścian wykopów przyjęto obudowę

poziomą przedstawioną na rys. 5. Obudowę poziomą zaprojektowano z pali

szalunkowych typ KS. 3.25 o dł. 4,0 m. Jako nakładki zastosowano grodzice GZ-4 oraz

jako rozpory rury stalowe f i 150 mm lub drewniane fi 160 mm. Jako obudowę

projektowanych wykopów zamiennie można zastosować elementy systemu firmy SBH

Tiefbautechnik - Systemy Szalowania Wykopów Kanałowych SBH - Box - obudowa

lekka seria 300 z długością płyt do 2,5 m.

7.  IZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu B-45 nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żeliwnych na sieci, należy zadbać, aby powłoki te nie stykały się z materiałami z mas bitumicznych /destrukcyjne działanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

W rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej występują  utwory gliniaste oraz piaski o średnich parametrach geotechnicznych w pełni  zapewniających właściwe ułożenie rur . Woda gruntowa występuje na niektórych odcinkach na  głębokości 0,6 – 2,1 m p.p.t. na trasie projektowanych kolektorów. W związku z tym przewidziano odwodnienie wykopów tam, gdzie roboty ziemne konieczne są do wykonania poniżej poziomu wody gruntowej.

- przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopów odbywać się będzie okresowo w zależności od wahania stanu wód    gruntowych,

- odpompowana  przy pomocy igłofiltrów woda  będzie odprowadzana przy pomocy  rurociągów tymczasowych do istniejących rowów melioracyjnych,

- wody te nie spowodują podtopienia terenów przyległych jak również zalania studzienki lub innych urządzeń będących w sąsiedztwie,

- planowany termin realizacji inwestycji gwarantuje, iż ilość  wód koniecznych  do odpompowania będzie stosunkowo niewielka.

Reasumując,  obniżenie wód nie wpłynie negatywnie na posesje i tereny przyległe

do planowanych robót ziemnych.

9.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE POD WZGLĘDEM :

a/ przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 80,0 m3 wody wodociągowej do prób szczelności przewodów kanalizacyjnych

i studzienek z przyłączami , piasek, pospółka, beton

b/ rozwiązania chroniące środowisko :

- całość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów, temu samemu

służyć  będzie ograniczenie głębokości położenia przewodów

- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego.

c/ rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :

- z terenu projektowanej  sieci  kanalizacji deszczowej w ilości ok. Qmax . 4,8 m3 /dobę

odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej we Wrześni.

d/ projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na  glebę oraz wody

powierzchniowe i podziemne , będzie natomiast zachodziła konieczność usunięcia drzew

w trasie rowu

Zastosowana technologia przewiduje szczelną kanalizacyjną oraz studnie, co uniemożliwi ewentualną penetrację wód lub ścieków. Zabezpiecza to wpływ jej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przyjęte rozwiązania techniczne spełniają wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

- Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy.

- Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym.

- W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na nie zinwentaryzowane kable, rurociągi, czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru. Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela uzbrojenia.

- Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszystkie roboty należy prowadzić ręcznie. Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem jego nienaruszalności /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

- Roboty ziemne w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do  nieruchomości.

- Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci.

- Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

- Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

- UW AGI  KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiązującymi normami, a także instrukcją wykonania studni z betonu B-45.

Opracował :

# ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH

Wody deszczowe zbierane są z powierzchni zlewni o zabudowie luźnej w miejscowości Września ulica Monte Cassino i ulice przyległe. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi

13,25 ha . Współczynnik spływu powierzchniowego dla obliczeń ogólnych przyjęto 0,3.

Maksymalne natężenie deszczu przyjęto o wartości q =130 dm3/(s x ha) , przy czasie trwania t=15 minut , minimalne natężenie  15 dm3/(s x ha)

## 1.0. Powierzchnia zlewni i współczynnik spływu

Całkowita powierzchnia rozpatrywanej zlewni, przyjęta dla celów obliczeniowych na podstawie odczytu z map sytuacyjno-wysokościowych i danych z projektu na budowę ulic wraz z kanalizacją  deszczową w miejscowości Września wynosi  13,25 ha . W skład jej wchodzą powierzchnie   wg. poniższego zestawienia:

Zlewnia I  oznaczona ZL-I

- Ulica gen. Romana Abrachama , Piotra Jarocińskiego, Jana Bartkowiaka, część ulicy Bohaterów Monte Cassino i Armii Poznań

Zlewnia II oznaczona ZL-II

- Ulica ppłk. Alojzego Nowaka, kpt. Antoniego Szała, kpt. Tadeusza Fenrycha, por. Józefa Trawińskiego, ppor. Stanisława Mysielskiego, część ulicy Bohaterów Monte Cassino

| LP | Rodzaj terenu | Powierzchnia F [ ha ] | Współczynnik spływu powierzchniowego a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zlewnia Z-1 Zlewnia o zabudowie luźnej | F1 = 5,75 | 0,30 |
| Z-I | Powierzchnia całkowita | Fc = 5,75 |  |
| 1 | Zlewnia Z-2 Zlewnia o zabudowie luźnej | F1 = 7,50 | 0,30 |
| Z-II | Powierzchnia całkowita | Fc = 7,70 |  |
|  | Powierzchnia ogółem | Fc = 13,25 |  |

## 1.1. Powierzchnia zredukowana.

Ogólną powierzchnię zredukowaną dla zlewni  przyjęto  :

Z-I

Fc = 5,75 x 0,3  = 1,725 ha

Fzr. =  1,725 ha

Z-II

Fc = 7,50 x 0,3  = 2,250 ha

Fzr. =  2,250 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni Z-I , Z-II ,  wynosi

Fzr. =  1,725 + 2,250 = 3,975 ha

## 1.2. Obliczenie ilości wód deszczowych.

- natężenie deszczu miarodajnego obliczono wg. poniższej zależności:

q = At0,667

gdzie:

t – czas trwania deszczu miarodajnego , przyjęto t = 15 min.

A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi, przy normalnym rocznym opadzie wynoszącym 600 mm ,  A = 804

Stąd:

q = 804150,667  = 130 dm3/s/ha

- Współczynnik opóźnienia spływu, z uwagi na wielkość powierzchni , przyjęto

j = 1 .

- Spływ wód opadowych – sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):

Qs  = Fzr. x q x j

Z-I

Qsmax  = 1,725 x 130 x 1  = 224,25 dm3/ s

Qsmin  = 1,725 x 15 x 1  =  25,88 dm3/ s

Z-II

Qsmax  = 2,250 x 130 x 1  = 292,50 dm3/ s        -  czyli  ( 0,292 m3/s )

Qsmin  = 2,250 x 15 x 1  =  33,75 dm3/ s

- Spływ wód opadowych – dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):

Z-I

Qd  = 224,25 x 15 x 60 x 10-3   = 201,83 m3/d

Z-II

Qd  = 292,50 x 15 x 60 x 10-3   = 263,25 m3/d

## 1.3. Obliczenie ilości odprowadzanych  wód  deszczowych na rok:

Spływ roczny przyjęto zgodnie z danymi – średnia  roczna wysokość opadów w odniesieniu do całego obszaru Polski  wynosi około 600 mm .

Przy założeniu, że powierzchnia przedmiotowej  zredukowanej zlewni  wynosi

Dla  Z-I  F = 1,725 ha  :

Qśr.rocz. = 17250 x 600 x 10-3  =  10350,00  m3/rok

Stąd:

Q śr.dob.  = 28,36 m3/d

Dla  Z-II  F = 2,250 ha  :

Qśr.rocz. = 22500 x 600 x 10-3  =  13500,00  m3/rok

Stąd:

Q śr.dob.  = 36,99 m3/d

Razem zlewnia ZI i ZII

Q śr.dob.  Z-I + Z-II = 28,36 + 36,99 = 65,35 m3/d

Qśr.rocz   Z-I + Z-II = 10350,00 + 13500,00 = 23850,00 m3/rok

Są to obliczenia dla zlewni Z-I i Z-II z terenu ulicy Monte Cassino i ulic przyległych.

Dodatkowo do zlewni Z-II  dopływają wody wg. poniższego zestawienia:

Do zlewni Z-II  do rurociągu o średnicy 600 mm – Kolektor- D5  ( rów pełniący funkcje kolektora deszczowego ) będą dopływały również  wody:

- ze zlewni rowu melioracyjnego ( zlewnia rolnicza )- oznaczona Z-III

- ze zbieraczy ( zlewnia wód gruntowych )- oznaczona Z-IV

## 2.0. Powierzchnia zredukowana.

Ogólną powierzchnię zredukowaną dla zlewni o współczynnik spływu powierzchniowego 0,1 przyjęto  :

Z-III

Fc = 1,675 x 0,1  = 0,1675 ha

Fzr. =  0,1675 ha

## 2.1. Obliczenie ilości wód deszczowych.

- natężenie deszczu miarodajnego obliczono wg. poniższej zależności:

q = At0,667

gdzie:

t – czas trwania deszczu miarodajnego , przyjęto t = 15 min.

A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi, przy normalnym rocznym opadzie wynoszącym 600 mm ,  A = 804

Stąd:

q = 804150,667  = 130 dm3/s/ha

- Współczynnik opóźnienia spływu, z uwagi na wielkość powierzchni , przyjęto

j = 1 .

- Spływ wód opadowych – sekundowy, ( przy miarodajnym deszczu):

Qs  = Fzr. x q x j

Z-III

Qsmax  = 0,1675 x 130 x 1  = 21,77 dm3/ s

Qsmin  = 0,1675 x 15 x 1  =  2,51 dm3/ s

- Spływ wód opadowych – dobowy ( dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.):

Z-III

Qd  = 21,77 x 15 x 60 x 10-3   = 19,59 m3/d

## 2.2. Obliczenie ilości odprowadzanych  wód  deszczowych na rok:

Spływ roczny przyjęto zgodnie z danymi – średnia  roczna wysokość opadów w odniesieniu do całego obszaru Polski  wynosi około 600 mm .

Przy założeniu, że powierzchnia przedmiotowej  zredukowanej zlewni  wynosi

Dla  Z-III  F =  0,1675 ha  :

Qśr.rocz. = 1675 x 600 x 10-3  =  1005,00  m3/rok

Stąd:

Q śr.dob.  = 2,75 m3/d

3.0. Obliczenie ilości odprowadzanych  wód  ze zbieraczy:

Q = A x q

Gdzie:

A – powierzchnia zlewni  ( ha )

q -  odpływ (dm3/ s / ha )

Q = 1,1520 x 0,6 = 0,6912 dm3/ s

4.0. Obliczenie ogólnej ilości wód odprowadzanych  do kanalizacji deszczowej:

Uwzględniając zlewnię Z-I , Z-II , Z-III, Z-IV  otrzymamy ilość wód odprowadzanych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Poznań :

Qsmax  =  538,52 dm3/ s   =  0,5385 m3/s

Q śr.dob.  = 68,10 m3/d

Qśr.rocz    = 24855,00 m3/rok

## 5.0. Dobór średnic rurociągów:

Do powyższych przepływów w danych zlewniach dobrano odpowiednia średnicę rurociągów odprowadzających wody opadowe i roztopowe ze zlewni cząstkowych obejmujących poszczególne  kolektory deszczowe.  Doboru odpowiedniej średnicy wykonano na podstawie „Nomogramu do  obliczania kanalizacyjnych przewodów o przekroju kołowym – według wzoru Manninga” i tabeli przepływów i prędkości dla różnych średnic rur bezciśnieniowych , przy optymalnym napełnieniu i współczynniku chropowatości wg wzoru Manninga.

Zastosowano średnicę kolektorów od  Ø 250 – 600 mm i spadku od 2-15‰.

Przykanaliki z wpustami ulicznymi o średnicy Ø 150 mm i spadku 10‰.

Przepustowość przykanalika o średnicy DN 150 mm ułożonego ze spadkiem 10‰ wynosi ok. 14 dm3/s ( zgodnie z literaturą).

INFORMACJA  DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

Branża		     INSTALACYJNA

Obiekt	     „BUDOWA ULICY  MONTE  CASSINO  I  ULIC

PRZYLEGŁYCH  WE WRZEŚNI”

Temat                  KANALIZACJA  DESZCZOWA

Inwestor	    GMINA  WRZEŚNIA

| Stanowisko | tytuł imię i nazwisko | uprawnienia nr | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant Opracował Sprawdzający | inż. W. Jaworski mgr inż. J. Dłużewski mgr inż. A. Maliński |  |  |

CZĘŚĆ   OPISOWA

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

część opisowa zawiera :

1. Zakres robót :

- Kanalizacja deszczowa	  -  2074,4 m

- Przykanaliki               	  -  408,2 m / 96 szt

- Zbieracze      		  -  581,8 m

Przewiduje się kolejność realizacji :

I - etap  	-  kanalizacja  deszczowa

II - etap 	-  przykanaliki

III - etap 	- zbieracze

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym inwestycją istnieją urządzenia podziemne takie jak:

- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- wodociągi

- kanalizacja sanitarna

- sieć gazowa

Obiekty nadziemne istniejące:

- zabudowa ciągła  i rozproszona

- drogi gminne - ulice

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludności:

Takimi elementami są wykopy ziemne liniowe

- montaż rur  kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Wysoki stopień zagrożenia :

- roboty wzdłuż dróg powodujące ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne i instalacyjne w ciągu dróg gminnych,

- dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi              wym. w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

- przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem należy zapoznać pracowników:

- z technologią ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczeń, urządzeń,

- zapoznanie z dokumentacją budowlaną ze wskazaniem szczegółowym urządzeń podziemnych m.innymi :  kable energetyczne, telefoniczne, wodociąg.

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z

wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, p.poż. i podręczne medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia ruchu  w ciągu dróg,  na których przewiduje się roboty.

Zaleca się,  aby Kierownik budowy opracował plan  „bioz” przed przystąpieniem do robót  zgodnie z rozporządzeniem Nr 1126 z 23. 06. 2003 r. Ministra Infrastruktury

& 3 - 7.

O p r a c o w a ł :