I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA							Załącznik nr 3.5

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe czyszczenie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Winnica w Toruniu

Termin wykonania i rozliczenia zamówienia: do 30.01.2026r.

2. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy obiektu:

- osadników AWAS S.C. 25000 i separatorów AWAS SSK 4000 wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zlokalizowanymi w miejscach i o wielkościach j/n:

K V – ul. Winnica – 3 ciągi technologiczne

V = (18,6 + 15,9 + 2,3 + 1,4 + 1) x 2 x 3= 235,2 m3

3. Zakres czynności

Kompleksowe czyszczenie urządzeń, tj. opróżnianie, oczyszczanie i konserwację w zakresie:

a) całkowite opróżnianie separatora, osadnika i studni przyłączeniowej,

b) oczyszczenie separatora i osadnika,

c) kontrolę drożności przepływu (wlot-wylot) oraz czyszczenie końcówek,

d) kontroli stanu technicznego

- komór wyłączeniowych wraz z przegrodą przelewową,

- studni kierunkowych,

- komór rozdziału z kratą,

- komór z zasuwami na wlocie,

- osadników,

- separatorów,

- komór połączeniowych z klapami zwrotnymi,

- studni z zasuwą na wylocie.

Szczegółowy zakres czynności serwisowych określa ,,Instrukcja eksploatacji użytkowania".

4. Warunki wykonywania prac

4.1. Czyszczenie podczyszczalni powinno odbywać się układami (ciągami technologicznymi).

4.2. Z powodu nieszczelności zastawek zamontowanych na ciągach technologicznych zaleca się blokowanie dopływu do ciągów technologicznych za pomocą korków pneumatycznych w przeciwnym razie czyszczenie może być utrudnione, a odbiór po czyszczeniu niemożliwy.

4.3. Opróżnianie urządzeń

Usuwanie odpadów z urządzenia należy wykonać za pomocą specjalistycznego wozu asenizacyjnego. Następnie należy dokładnie umyć ściany oraz poszczególne elementy. Powstałe popłuczyny należy również odebrać wozem asenizacyjnym, a zbiornik napełnić wodą.

4.4. Sprzęt do wykonywania prac

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów powinien być świadomy, że realizacja niniejszego zamówienia wymaga wykorzystania specjalistycznych wozów asenizacyjnych, wyposażonych w kompresory ciśnieniowe przystosowane do odbioru mieszanin wodno-olejowych i zanieczyszczeń z głębokości 9 m,

4.5. Transport odpadów do neutralizatorni.

Powstałe podczas czynności eksploatacyjnych odpady niebezpieczne należy przewieźć własnym transportem, który będzie spełnia wymagania Ustawy –Prawo o ruchu drogowym, a także Rozporządzenia sprawie warunków przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz ustawy o odpadach.

4.6. Składowanie odpadów

Wg uznania Wykonawcy -zgodnie z posiadana decyzją.

4.7. Sporządzenie dokumentacji

Po wykonaniu usługi dla każdego systemu należy sporządzić dokumenty związane z odbiorem odpadów niebezpiecznych w miejscu utylizacji, tj.: protokół czyszczenia urządzeń odbioru odpadu.

4.8. Materiały do realizacji

Materiały niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z .Instrukcją eksploatacji i użytkowania", w tym woda do czyszczenia - w kosztach Wykonawcy.

Kontrola jakości wykonania i odbioru prac

1. Kontrola w czasie wykonywania prac

W czasie wykonywania prac przeprowadzana będzie ciągła wizualna kontrola poprawności oczyszczenia urządzeń, zgodnie z pkt. 4. B. 4. 4.1. ,Instrukcji eksploatacji i użytkowania", przez pracowników Wydziału Sieci Wod. Kan. Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

2. Cena usługi obejmuje:

- dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,

- prace przygotowawcze,

- kontrolę drożności przepływu (wlot-wylot) oraz czyszczenie końcówek,

- całkowite opróżnienie separatora i osadnika,

- kontrolę stanu technicznego urządzeń zgodnie z pkt. 4. B. 3. II. c) ,Instrukcji eksploatacji użytkowania",

- napełnienie zbiornika wodą,

- transport odpadów

3.Odbiór prac

Prace uznaje się za wykonane, jeżeli potwierdzona zostanie wizualne ocena, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pkt 4. B. 4. ,Instrukcji eksploatacji i użytkowania".

Odbiór wyczyszczonych ciągów technologicznych powinien być zgłaszany do sprawdzenia w godzinach pracy Wydziału Sieci Wod.-Kan 6:30 - 14:30.

4.Osoby odpowiedzialne

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór i odbiory będzie pracownik

Wydziału Sieci Wod. Kan. Zamawiającego. - Pan Grzegorz Świtlikowski.

Inne postanowienia

1. Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów powstających podczas opróżniania

oczyszczania osadników i separatorów.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody, wynikające ze złej organizacji i sposobu prowadzenia tych prac.

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie przyjazdu do Torunia i,

wskaże imiennie - w tymże powiadomieniu- osobę odpowiedzialną za wykonanie prac

będących przedmiotem zamówienia.