| PROJEKT TECHNICZNY |  | Egz. …… |
| --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk e-mail: biuro.marel@gmail.com |  |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku „Jaśniejszy Gdańsk”, Edycja 2022, Etap III |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej, obręb, działki | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31, 137. |  |
| Projektował: | Marcin Szczęsny, upr.bud.: POM/0191/POOE/14, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. |  |
| Sprawdził | Mariusz Łopatyński upr.bud.: POM/0183/PWBE/19 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. |  |
| Branża: | Elektryczna – oświetlenie drogowe |  |
| Data opracowania | Październik 2021r. |  |

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1	Podstawa opracowania	3

1.2	Stan istniejący	3

1.3	Rozbiórki	4

1.4	Stan projektowany	4

1.5	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn	7

2.	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA	7

2.1	Obliczenia techniczne	7

2.2	Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	7

2.3	Sprawdzenie warunku spadku napięcia	8

2.4	Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń	9

2.5	Obliczenia fotometryczne	10

3.	UWAGI	20

4.	ZESTAWIENIE MONTAŻOWE	22

5.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	23

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie projektu;

- Warunki techniczne GZDiZ

- Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

- Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

- Obowiązujące normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2217, 2215, 2234

- Projekty i katalogi typowych rozwiązań elektroenergetycznych,

- Przepisy BHP,

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne, w zakresie ochrony przeciwporażeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

- Ustawa – prawo budowlane,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

- Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacją uzbrojenia,

- Mapy z uzbrojeniem terenu.

## Stan istniejący

Lokalizacji projektowanej sieci oświetleniowej znajduje się na terenie który posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- nr 2217, uchwała RMG nr XLVII/1625/2006 z dn. 26.01.2006r.

- nr 2215, uchwała RMG nr VIII/177/2003 z dn. 24.04.2003r.

- nr 2234, uchwała RMG nr XLVII/1298/2010 z dn. 25.03.2010r.

W wyżej wymienionych planach dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego zgodnie

z załączonym opracowaniem.

Działki objęte wnioskiem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska za wyjątkiem jednej prywatnej działki (nr 138/2), która znajduje się  w pasie drogowym.

Projektowana sieć oświetleniowa zlokalizowana jest wzdłuż ul. Charzykowskiej i małej części ul. Łapalickiej w Gdańsku. Ulica Charzykowska ma szerokość od 4,0 do 5,0m 
i nie posiada chodników. Posiada rozległe pobocza, która w większości 
nie są zagospodarowane ani utrzymane. Na częśc i poobczy (okolice skrzyżowania 
ul. Otomińskiej i ul. Charzykowskiej) teren zielony jest wykorzystywany jako parkingi.

Obecnie ulica Charzykowska i przedmiotowy fragment ul. Łapalickiej nie jest oświetlona 
i nie znajdują się na niej przejścia dla pieszych.

Zakres opracowania obejmuje budowę nowego oświetlenia w tym zakresie.

W rejonie prowadzonych prac znajduje się następująca infrastruktura techniczna podziemna bądź napowietrzna taka jak:

•	sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

•	sieć oświetleniowa nn-0,4kV

•	sieć ciepłownicza

•	sieć teletechniczna;

•	sieć gazowa;

•	sieć wodociągowa;

•	sieć kanalizacji sanitarnej.

## Rozbiórki

W obrębie prowadzonych prac występuje zieleń, którą po wykonanych pracach należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujących 
z istniejącymi wjazdami do posesji należy wszelkie prace wykonywać bez utrudniania poruszania się mieszkańcom. W zakresie opracowania uwzględniono 10m2 rozbiórki chodnika z kostki.

## Stan projektowany

Do oświetlenia przedmiotowej ulicy projektuje się wykorzystanie słupów stalowych okrągłych ocynkownych h=7m, z wysięgnikami prostymi odpowiednio o długości 1m i 2m, 
oraz z oprawami LED 37,1W i 55W zgodne z tabelą zestawienia montażowego jak w pkt. 8 dokumentacji, bądź równoważnych technicznie, zapewniających spełnienie wymaganych parametrów natężenia oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-4300’K, skuteczności świetlnej ≥105 lm/W 
i trwałości 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prąd sterowania oprawy nie powinien być większy niż 500mA.

Należy zastosować oprawy o minimalnym stopniu odporności na udary nie mniejszej niż IK08. Stopień szczelności opraw min. IP65 w II klasie ochronności, 
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną redukcją mocy 
w oprawach w godzinach 2300 – 500.

Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania dla II strefy wiatrowej, stalowe ocynkowane (średnia grubość cynku 80 µm)  lub aluminiowe anodowane, grubości ścianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające wymagania normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. Śruby słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Aby zwiększyć mocowanie kapturków należy zastosować podwójne śruby mocujące słup do fundamentu. 
W słupie oświetleniowym należy pozostawić dłuższą żyłę PE.

Wnękę słupową należy wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi M8 „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Dopuszcza się zmianę wymiarów wnęki słupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy słupów do wysokości 30cm należy pomalować farbą antykorozyjną polimerową.

Zgodnie z załącznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo/014/AM z dnia 26.03.2020r. 
do warunków technicznych nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r. słupy, wysięgniki 
i oprawy oświetleniowe należy pomalować proszkowo na kolor RAL 9007 
w wykończeniu mat struktura.

Projektowane oświetlenie należy zasilić z najbliższego istniejącego słupa oświetleniowego tj. nr 3/2 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Otomińskiej 
i ul. Charzykowskiej w Gdańsku, który to są zasilany z istniejącej szafki oświetleniowej ozn. SOU-011 „Otomińska” Projektuje się wymianę tej szafki na nową, dwukomorową 
z wydzieloną (zamykną oddzienie) częścią pomiarową. Istniejący licznik energii elektrycznej (w SOU-011) należy przenieść do wymienianej szafki do części pomiarowej, a przedmiotowe prace należy zgłosić do Energa-Operator S.A.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oświetleniowej SOU-011 należy umieścić zaktualizowany schemat sieci oświetleniowej.

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych 
nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane z wymienianej szafki oświetleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje słupów oświetleniowych należy potwierdzić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 3 żył kabla na przemian, tak by zapewnić równomierność obciążenia na każdą fazę. Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez ułożenie na całej długości trasy oświetleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja każdego uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω. 
Do opraw oświetleniowych w słupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości min. 0,7m względem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubości 10cm 
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel warstwą 
ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego 
o szerokości 20cm a kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m 
na prostych odcinkach oraz na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla.  Całość prac ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, 
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić Inwestorowi do odbioru. 
Przed zasypaniem kabla należy również zgłosić geodecie ułożenie kabla, by mógł dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i protokół z pomiarów dostarczyć komisji odbiorowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego należy wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowej lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej 
prace ziemne należy wykonywać w sposób ręczny na całej długości zadania. 
W razie konieczności należy dostosować trasę ułożenia kabla do istniejącego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odległości.

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć 
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje słupów zagłębić na głębokość odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm ±1 ponad niweletę terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm ±1 ponad niweletę nawierzchni

- w przypadku gdy słup oświetleniowy usytuowano w wąskim chodniku należy ustalić indywidualnie sposób ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnią utwardzoną)

Fundamenty przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem. 
Śruby montażowe słupa do fundamentu należy zabezpieczyć wazeliną techniczą, kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami  z tworzywa sztucznego.

W słupach zaprojektowano złącza IZK z wyjątkiem słupów podziałowych, 
w których zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziałowe.

## Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem, jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez bezpieczniki typu D01-16A (szafka oświetleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki 
D01-2A w słupach. Wszystkie słupy należy uziemić bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego słupa R<10Ω.

W uziemionych słupach wykonać dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporażeniowej wykonać mostek linką LgY 16mm2 koloru żółtozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji słupa. 
Projektuje się wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie ochronności.

# CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

## Obliczenia techniczne

Przed przystąpieniem do robót poniższe obliczenia i założenia sprawdzić pomiarami. W razie konieczności wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podjąć środki zaradcze w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, prawidłowych parametrów aparatów i urządzeń sieci oraz prawidłowych parametrów zasilania.

### Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Ik">Ia

Warunek szybkiego wyłączeniowa spełniony

### Sprawdzenie warunku spadku napięcia

ΣΔU%<5%

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia spełniony

### Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń

Warunek spełniony

### Obliczenia fotometryczne

# UWAGI

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę na zjecie pasa drogowego 
od zarządcy drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 
na czas wykonywanych robót elektrycznych.

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy powiadomić wszystkich gestorów sieci w terminie wskazanym przez zarządców sieci zawartym 
w uzgodnieniach

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejącej infrastruktury

• Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonać obmiaru bezpośrednio

na placu budowy,

• Przed rozpoczęciem robót należy ustalać szczegółowe zasady ich prowadzenia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz zamawiającego,

• Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa

są częściami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie się uzupełniają,

• Wykonawca/oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branżowych projektu budowlanego, a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, należy je zgłosić przed złożeniem oferty projektantom, którzy zobowiązani będą do ich wyjaśnienia,

• Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszą posiadać znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności 
z normami albo

z aprobatami technicznymi,

• Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentów. Wykonawca winien każdorazowo przedstawić kompletne rozwiązanie zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii nawet jeśli nie są one wyspecyfikowane na rysunkach 
i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

• Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami i normami badania, próby i pomiary po montażowe, które winny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczą m.in.: rezystancji izolacji. Badania, próby i pomiary należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy urządzeń oraz powinny być wykonane 
i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy PN-IEC 60364-6-61

Po zakończeniu prac należy przekazać użytkownikowi dokumentację powykonawczą, plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoły z badań pomiarowych. Ostateczną ilość egzemplarzy, zawartość dokumentów towarzyszących dokumentacji powykonawczej i ich formę należy ustalić przed rozpoczęciem prac z Inspektorem. Całość robót wykonać według niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy i bezpieczeństwa.

# ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- rys. nr 1 – projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr 2 – schemat sieci oświetleniowej

- rys. nr 3 – lokalizacja wymienianej szafki oświetleniowej ozn. SOU-011

- rys. nr 4, 5 – widok słupa oświetleniowego ulicy

- rys. nr 6 – schemat szafki oświetleniowej

- rys. nr 7 – widok szafki oświetleniowej + ZKP

- rys. nr 8 – schemat elektryczny zasilania SOU+ZKP