| PROJEKT BUDOWLANY |  | Egz. …… |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk e-mail: biuro.marel@gmail.com |  |  |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku „Jaśniejszy Gdańsk”, Edycja 2022, Etap III |  |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej, obręb ewidencyjnym, nr działek | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31, 137. |  |  |
| Branża: | Elektroenergetyczna |  |  |
| Spis zawartości projektu budowlanego: | 1. Projekt zagospodarowania terenu |  | str. 2 |
|  | 2. Projekt architektoniczno-budowlany |  | str. 21 |
|  | 3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty |  | str. 35 |

Gdańsk, Październik 2021

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk e-mail: biuro.marel@gmail.com |  |  |  |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku „Jaśniejszy Gdańsk”, Edycja 2022, Etap III |  |  |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |  |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |  |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej, obręb ewidencyjnym, nr działek | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31, 137. |  |  |  |
| Zakres opracowania: | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| Sieć oświetleniowa | Projektant | Marcin Szczęsny, upr. bud.: POM/0191/POOE/14, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. | Październik 2021 |  |
| Sieć oświetleniowa | Sprawdzający | Mariusz Łopatyński upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. | Październik 2021 |  |

Spis treści

Wykaz działek objętych inwestycją	4

OŚWIADCZENIE	5

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB	6

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13

1.1.	Przedmiot opracowania	13

1.2.	Stan istniejący projektu zagospodarowania terenu	13

1.3.	Projektowane zagospodarowania terenu	13

1.4.	Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu	16

1.4.1	Wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	16

1.4.2	Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	16

1.4.3	Wpływ eksploatacji górniczej oraz osuwiskowej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego	17

1.4.4	Ochrona interesów osób trzecich	17

1.4.5	Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia	17

1.5.	Informację o obszarze oddziaływania obiektu.	17

1.6.	Kategoria geotechniczna gruntu	19

1.7.	Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	19

2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	19

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	23

1.1.	Podstawa opracowania	23

1.2.	Stan istniejący	23

1.3.	Rozbiórki	23

1.4.	Sieć oświetleniowa	24

1.5.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn	26

2.	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	27

2.1.	Obliczenia techniczne	27

2.1.1	Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	27

2.1.2	Sprawdzenie warunku spadku napięcia	27

2.1.3	Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń	28

2.2.	Uwagi	29

2.3.	Zestawienie montażowe i demontażowe	31

3.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	32

# Wykaz działek objętych inwestycją

# OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oświadczam, że niniejszy projekt 
,,Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i Łapalickiej w Gdańsku,, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć.

| Projektant: mgr inż. Marcin Szczęsny upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 | Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Łopatyński upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19 |
| --- | --- |

Gdańsk, 26.10.2021r.

# UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej 
i Łapalickiej w Gdańsku,, realizowany z programu „Jaśniejszy Gdańsk”.

Zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia spełniającego wymagania klasy natężenia oświetlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 zgodnie 
z obliczeniami natężenia oświetlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowiązujące normy i przepisy (w szczególności norma PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg).

## Stan istniejący projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci oświetleniowej znajduje się na terenie który posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- nr 2217, uchwała RMG nr XLVII/1625/2006 z dn. 26.01.2006r.

- nr 2215, uchwała RMG nr VIII/177/2003 z dn. 24.04.2003r.

- nr 2234, uchwała RMG nr XLVII/1298/2010 z dn. 25.03.2010r.

W wyżej wymienionych planach dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego zgodnie 
z załączonym opracowaniem.

Działki objęte wnioskiem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska za wyjątkiem jednej prywatnej działki (nr 138/2), która znajduje się  w pasie drogowym.

Projektowana sieć oświetleniowa zlokalizowana jest wzdłuż ul. Charzykowskiej i małej części ul. Łapalickiej w Gdańsku. Ulica Charzykowska ma szerokość od 4,0 do 5,0m 
i nie posiada chodników. Posiada rozległe pobocza, która w większości 
nie są zagospodarowane ani utrzymane. Na częśc i poobczy (okolice skrzyżowania 
ul. Otomińskiej i ul. Charzykowskiej) teren zielony jest wykorzystywany jako parkingi.

Obecnie ulica Charzykowska i przedmiotowy fragment ul. Łapalickiej nie jest oświetlona 
i nie znajdują się na niej przejścia dla pieszych. 
Zakres opracowania obejmuje budowę nowego oświetlenia w tym zakresie.

W rejonie prowadzonych prac znajduje się następująca infrastruktura techniczna podziemna bądź napowietrzna taka jak:

•	sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

•	sieć oświetleniowa nn-0,4kV

•	sieć ciepłownicza

•	sieć teletechniczna;

•	sieć gazowa;

•	sieć wodociągowa;

•	sieć kanalizacji sanitarnej.

## Projektowane zagospodarowania terenu

Do oświetlenia przedmiotowej ulicy projektuje się wykorzystanie słupów stalowych okrągłych ocynkownych h=7m, z wysięgnikami prostymi odpowiednio o długości 1m i 2m, 
oraz z oprawami LED 37,1W i 55W zgodne z tabelą zestawienia montażowego jak w pkt. 8 dokumentacji, bądź równoważnych technicznie, zapewniających spełnienie wymaganych parametrów natężenia oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej, 
o temperaturze barwowej 3800-4300’K, skuteczności świetlnej ≥105 lm/W 
i trwałości 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prąd sterowania oprawy nie powinien być większy niż 500mA.

Należy zastosować oprawy o minimalnym stopniu odporności na udary nie mniejszej niż IK08. Stopień szczelności opraw min. IP65 w II klasie ochronności, 
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną redukcją mocy 
w oprawach w godzinach 2300 – 500.

Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania dla II strefy wiatrowej, stalowe ocynkowane (średnia grubość cynku 80 µm)  lub aluminiowe anodowane, grubości ścianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające wymagania normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. Śruby słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Aby zwiększyć mocowanie kapturków należy zastosować podwójne śruby mocujące słup do fundamentu. W słupie oświetleniowym należy pozostawić dłuższą żyłę PE.

Wnękę słupową należy wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi M8 „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Dopuszcza się zmianę wymiarów wnęki słupowej 
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy słupów do wysokości 30cm należy pomalować farbą antykorozyjną polimerową.

Zgodnie z załącznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo/014/AM z dnia 26.03.2020r. 
do warunków technicznych nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r. słupy, wysięgniki 
i oprawy oświetleniowe należy pomalować proszkowo na kolor RAL 9007 
w wykończeniu mat struktura.

Projektowane oświetlenie należy zasilić z najbliższego istniejącego słupa oświetleniowego 
tj. nr 3/2 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Otomińskiej 
i ul. Charzykowskiej w Gdańsku, który to są zasilany z istniejącej szafki oświetleniowej 
ozn. SOU-011 „Otomińska” Projektuje się wymianę tej szafki na nową, dwukomorową 
z wydzieloną (zamykną oddzienie) częścią pomiarową. Istniejący licznik energii elektrycznej 
(w SOU-011) należy przenieść do wymienianej szafki do części pomiarowej, a przedmiotowe prace należy zgłosić do Energa-Operator S.A.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oświetleniowej SOU-011 należy umieścić zaktualizowany schemat sieci oświetleniowej.

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych 
nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane z wymienianej szafki oświetleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje słupów oświetleniowych należy potwierdzić 
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 3 żył kabla na przemian, tak by zapewnić równomierność obciążenia na każdą fazę. Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez ułożenie na całej długości trasy oświetleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja każdego uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω. 
Do opraw oświetleniowych w słupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości min. 0,7m względem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubości 10cm 
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel warstwą 
ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego 
o szerokości 20cm.

a kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m na prostych odcinkach oraz na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. 
Całość prac ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, 
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić Inwestorowi do odbioru. 
Przed zasypaniem kabla należy również zgłosić geodecie ułożenie kabla, by mógł dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i protokół 
z pomiarów dostarczyć komisji odbiorowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego należy wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowej lokalizacji uzbrojenia. 
W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej 
prace ziemne należy wykonywać w sposób ręczny na całej długości zadania. 
W razie konieczności należy dostosować trasę ułożenia kabla do istniejącego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odległości.

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć 
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje słupów zagłębić na głębokość odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm ±1 ponad niweletę terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm ±1 ponad niweletę nawierzchni

- w przypadku gdy słup oświetleniowy usytuowano w wąskim chodniku należy ustalić indywidualnie sposób ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnią utwardzoną)

Fundamenty przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem. 
Śruby montażowe słupa do fundamentu należy zabezpieczyć wazeliną techniczą, kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami  z tworzywa sztucznego.

W słupach zaprojektowano złącza IZK z wyjątkiem słupów podziałowych, 
w których zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziałowe.

## Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu

### Wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym zagospodarowaniem i urządzeniami terenowymi. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi w uzgodnieniach branżowych oraz lokalizacyjnych warunkami.

### Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko, ani do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska. W czasie prowadzenia robót stosowane będą technologie mające oddziaływanie na środowisko, a prace zorganizowane będą w sposób do minimum ingerujący 
w środowisko i prowadzone będą zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych. 
Sprzęt budowlany używane do robót będzie sprawny, nie powodując zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Teren po robotach budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego ze szczególną dbałością o ochronę istniejącej zieleni. Ziemia pochodząca 
z wykopów zostanie użyta do zasypania wykopów i w minimalnej ilości zostanie rozplantowana na terenie wchodzącym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz działki w obrębie inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków, nie znajdują się na nim zabytki oraz dobra kultury współczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem w zakresie wymagającym dokonania wycinki krzewów lub drzew. Powyższe prace zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu znajdują się częściowo w obrębie ochrony archeologicznej  jednakże powyższe prace będą wykonywane poza obszarem wymagającym prowadzenia badań archeologicznych w związku z powyższym nie ma obowiązku uzyskiwania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

### Wpływ eksploatacji górniczej oraz osuwiskowej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji położony jest poza granicami ustalonych terenów i obszarów górniczych. Teren realizacji inwestycji położony jest poza terenami osuwiskowymi.

### Ochrona interesów osób trzecich

Lokalizacja linii została pozytywnie uzgodniona przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza interesów osób trzecich zarówno w trakcie realizacji, jak i w czasie użytkowania. Teren inwestycji należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

### Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych o ich otoczenia nie występuje.

## Informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu.

| Lp. | Przepisy | Przepis / ograniczenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) | W przypadku terenu inwestycji leżącego na obszarze morskim |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) | W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, przykładowo §77, 113 ust. 5 i 7 |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) | W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) | W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwest. sąsiadującej z ww. obiektem bud.. Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, §10, §21, §40, §79 |
| 6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) | W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego przebudowy. Zastosowanie może znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę na regulacje szczególne zawarte w art. 42 |
| 7. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) | W przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których może być wymagane wykonanie raportu.. Zastosowanie może znaleźć np. art. 135, art. 235 |
| 8. | Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) | Zastosowanie może znaleźć §2 i §3 |
| 9. | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) | Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy. |
| 10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) | W przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody. Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60 |
| 11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) | W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym minimalne odległości poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. |
| 12. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) | W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi. Zastosowanie może znaleźć np. §4 |
| 13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) | Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków. Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 |
| 14. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) | Zastosowanie może znaleźć § 21 ust. 2 |
| 15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy. |

WNIOSEK:

Podczas ustalania obszaru oddziaływania inwestycji wzięto pod uwagę funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu, sposób posadowienia oraz inne jego cechy i parametry charakterystyczne. Projektowana inwestycja nie stanowi źródła niebezpiecznych odpadów, ponadnormatywnego hałasu a także szkodliwych natężeń pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących przepisów. Inwestycja w żaden sposób nie ogranicza sposobu zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działek, na których jest realizowana. Ponieważ obszar oddziaływania wyznaczają ww. granice nieruchomości, po której przebiega inwestycja, odstępuje się od graficznego przedstawienia oddziaływania inwestycji. Ponadto planowana inwestycja została uzgodniona na naradzie koordynacyjnej, na której wszyscy gestorzy sieci mogli wnieść swoje uwagi. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień zakłada się, że planowana inwestycja nie ogranicza osób trzecich.

## Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci określa się jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania proj. sieci z podłożem i wodami gruntowymi oraz obiektami sąsiadującymi, jak i zanieczyszczenia gruntów. Proj. sieci jako obiekt budowlany oraz sposób ich wykonania nie wymaga budowy odwodnień, barier, ekranów uszczelniających, wzmocnień podłoża, stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów oraz oczyszczania gruntów. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych”.

## Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Brak.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. E-1 – Projekt zagospodarowania terenu

E-1

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk e-mail: biuro.marel@gmail.com |  |  |  |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku „Jaśniejszy Gdańsk”, Edycja 2022, Etap III |  |  |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |  |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |  |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej, obręb ewidencyjnym, nr działek | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31, 137. |  |  |  |
| Zakres opracowania: | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| Sieć oświetleniowa | Projektant | Marcin Szczęsny, upr. bud.: POM/0191/POOE/14, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. | Październik 2021 |  |
| Sieć oświetleniowa | Sprawdzający | Mariusz Łopatyński upr. bud.: POM/0183/PWBE/19 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. | Październik 2021 |  |

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	23

1.1.	Podstawa opracowania	23

1.2.	Stan istniejący	23

1.3.	Rozbiórki	23

1.4.	Sieć oświetleniowa	24

1.5.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn	26

2.	CZĘŚĆ OBLICZENIOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1.	Obliczenia techniczne	27

2.1.1	Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	27

2.1.2	Sprawdzenie warunku spadku napięcia	27

2.1.3	Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń	28

2.2.	Uwagi	29

2.3.	Zestawienie montażowe 	31

3.	OPINIE, UZGODNIENIA, POZOWLENIA I INNE DOKUMENTY……………………32

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

## Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie projektu;

- Warunki techniczne GZDiZ

- Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

- Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

- Obowiązujące normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2217, 2215, 2234

- Projekty i katalogi typowych rozwiązań elektroenergetycznych,

- Przepisy BHP,

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne, w zakresie ochrony przeciwporażeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

- Ustawa – prawo budowlane,

- Obowiązujące normy i przepisy,

- Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

- Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacją uzbrojenia,

- Mapy z uzbrojeniem terenu.

## Stan istniejący

Lokalizacji projektowanej sieci oświetleniowej znajduje się na terenie który posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- nr 2217, uchwała RMG nr XLVII/1625/2006 z dn. 26.01.2006r.

- nr 2215, uchwała RMG nr VIII/177/2003 z dn. 24.04.2003r.

- nr 2234, uchwała RMG nr XLVII/1298/2010 z dn. 25.03.2010r.

W wyżej wymienionych planach dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego zgodnie 
z załączonym opracowaniem.

Działki objęte wnioskiem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska za wyjątkiem jednej prywatnej działki (nr 138/2), która znajduje się  w pasie drogowym.

Projektowana sieć oświetleniowa zlokalizowana jest wzdłuż ul. Charzykowskiej i małej części 
ul. Łapalickiej w Gdańsku. Ulica Charzykowska ma szerokość od 4,0 do 5,0m 
i nie posiada chodników. Posiada rozległe pobocza, która w większości 
nie są zagospodarowane ani utrzymane. Na częśc i poobczy (okolice skrzyżowania 
ul. Otomińskiej i ul. Charzykowskiej) teren zielony jest wykorzystywany jako parkingi.

Obecnie ulica Charzykowska i przedmiotowy fragment ul. Łapalickiej nie jest oświetlona 
i nie znajdują się na niej przejścia dla pieszych. 
Zakres opracowania obejmuje budowę nowego oświetlenia w tym zakresie.

W rejonie prowadzonych prac znajduje się następująca infrastruktura techniczna podziemna bądź napowietrzna taka jak:

•	sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

•	sieć oświetleniowa nn-0,4kV

•	sieć ciepłownicza

•	sieć teletechniczna;

•	sieć gazowa;

•	sieć wodociągowa;

•	sieć kanalizacji sanitarnej.

## Rozbiórki

W obrębie prowadzonych prac występuje zieleń, którą po wykonanych pracach należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujących z istniejącymi wjazdami do posesji należy wszelkie prace wykonywać bez utrudniania poruszania się mieszkańcom. 
W zakresie opracowania uwzględniono 10m2 rozbiórki chodnika z kostki.

## Sieć oświetleniowa

Do oświetlenia przedmiotowej ulicy projektuje się wykorzystanie słupów stalowych okrągłych ocynkownych h=7m, z wysięgnikami prostymi odpowiednio o długości 1m i 2m, 
oraz z oprawami LED 37,1W i 55W zgodne z tabelą zestawienia montażowego jak w pkt. 8 dokumentacji, bądź równoważnych technicznie, zapewniających spełnienie wymaganych parametrów natężenia oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej,

o temperaturze barwowej 3800-4300’K, skuteczności świetlnej ≥105 lm/W 
i trwałości 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prąd sterowania oprawy nie powinien być większy niż 500mA.

Należy zastosować oprawy o minimalnym stopniu odporności na udary nie mniejszej niż IK08. Stopień szczelności opraw min. IP65 w II klasie ochronności, 
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną redukcją mocy 
w oprawach w godzinach 2300 – 500.

Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania dla II strefy wiatrowej, stalowe ocynkowane (średnia grubość cynku 80 µm)  lub aluminiowe anodowane, grubości ścianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające wymagania normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. Śruby słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Aby zwiększyć mocowanie kapturków należy zastosować podwójne śruby mocujące słup do fundamentu. W słupie oświetleniowym należy pozostawić dłuższą żyłę PE.

Wnękę słupową należy wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi M8 „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Dopuszcza się zmianę wymiarów wnęki słupowej 
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy słupów do wysokości 30cm należy pomalować farbą antykorozyjną polimerową.

Zgodnie z załącznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo/014/AM z dnia 26.03.2020r. 
do warunków technicznych nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r. słupy, wysięgniki 
i oprawy oświetleniowe należy pomalować proszkowo na kolor RAL 9007 
w wykończeniu mat struktura.

Projektowane oświetlenie należy zasilić z najbliższego istniejącego słupa oświetleniowego

tj. nr 3/2 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Otomińskiej 
i ul. Charzykowskiej w Gdańsku, który to są zasilany z istniejącej szafki oświetleniowej ozn. SOU-011 „Otomińska” Projektuje się wymianę tej szafki na nową, dwukomorową 
z wydzieloną (zamykną oddzienie) częścią pomiarową. Istniejący licznik energii elektrycznej (w SOU-011) należy przenieść do wymienianej szafki do części pomiarowej, a przedmiotowe prace należy zgłosić do Energa-Operator S.A.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oświetleniowej SOU-011 należy umieścić zaktualizowany schemat sieci oświetleniowej.

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych 
nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane z wymienianej szafki oświetleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje słupów oświetleniowych należy potwierdzić 
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 3 żył kabla na przemian, tak by zapewnić równomierność obciążenia na każdą fazę. Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez ułożenie na całej długości trasy oświetleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja każdego uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω. 
Do opraw oświetleniowych w słupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości min. 0,7m względem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubości 10cm pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel warstwą ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego o szerokości 20cm. a kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m

na prostych odcinkach oraz na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. 
Całość prac ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić Inwestorowi do odbioru. 
Przed zasypaniem kabla należy również zgłosić geodecie ułożenie kabla, by mógł dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i protokół

z pomiarów dostarczyć komisji odbiorowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego należy wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowej lokalizacji uzbrojenia.

W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej 
prace ziemne należy wykonywać w sposób ręczny na całej długości zadania. 
W razie konieczności należy dostosować trasę ułożenia kabla do istniejącego uzbrojenia terenu

z zachowaniem przepisowych odległości.

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć 
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje słupów zagłębić na głębokość odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm ±1 ponad niweletę terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm ±1 ponad niweletę nawierzchni

- w przypadku gdy słup oświetleniowy usytuowano w wąskim chodniku należy ustalić indywidualnie sposób ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnią utwardzoną)

Fundamenty przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem. 
Śruby montażowe słupa do fundamentu należy zabezpieczyć wazeliną techniczą, kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami  z tworzywa sztucznego.

W słupach zaprojektowano złącza IZK z wyjątkiem słupów podziałowych, 
w których zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziałowe.

## Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem, jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez bezpieczniki typu D01-16A (szafka oświetleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki 
D01-2A w słupach. Wszystkie słupy należy uziemić bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego słupa R<10Ω.

W uziemionych słupach wykonać dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporażeniowej wykonać mostek linką LgY 16mm2 koloru żółtozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji słupa. Projektuje się wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie ochronności.

# CZĘŚĆ OBLICZENIOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

## Obliczenia techniczne

Przed przystąpieniem do robót poniższe obliczenia i założenia sprawdzić pomiarami. W razie konieczności wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podjąć środki zaradcze w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, prawidłowych parametrów aparatów i urządzeń sieci oraz prawidłowych parametrów zasilania.

### Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Ik">Ia

Warunek szybkiego wyłączeniowa spełniony

### Sprawdzenie warunku spadku napięcia

ΣΔU%<5%

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia spełniony

### Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń

Warunek spełniony

## Uwagi

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę na zjecie pasa drogowego od zarządcy drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót elektrycznych.

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy powiadomić wszystkich gestorów sieci w terminie wskazanym przez zarządców sieci zawartym w uzgodnieniach

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne

w celu zlokalizowania istniejącej infrastruktury

• Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonać obmiaru bezpośrednio

na placu budowy,

• Przed rozpoczęciem robót należy ustalać szczegółowe zasady ich prowadzenia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz zamawiającego,

• Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa

są częściami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie się uzupełniają,

• Wykonawca/oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branżowych projektu budowlanego, a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, należy je zgłosić przed złożeniem oferty projektantom, którzy zobowiązani będą do ich wyjaśnienia,

• Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszą posiadać znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo

z aprobatami technicznymi,

• Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentów. Wykonawca winien każdorazowo przedstawić kompletne rozwiązanie zawierające w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii nawet jeśli nie są one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

• Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami i normami badania, próby i pomiary po montażowe, które winny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczą m.in.: rezystancji izolacji. Badania, próby i pomiary należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy urządzeń oraz powinny być wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy PN-IEC 60364-6-61

• Po zakończeniu prac należy przekazać użytkownikowi dokumentację powykonawczą, plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoły z badań pomiarowych. Ostateczną ilość egzemplarzy, zawartość dokumentów towarzyszących dokumentacji powykonawczej i ich formę należy ustalić przed rozpoczęciem prac z Inspektorem. Całość robót wykonać według niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy 
i bezpieczeństwa.

## Zestawienie montażowe

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31. |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |
| Autor opracowania: | mgr inż. Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102 80-288 Gdańsk |
| Branża: | Elektryczna |
| Data opracowania | Październik 2021 |

3.1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod słupy oświetleniowe

- montaż i stawianie słupów

- montaż wysięgników i opraw

- montaż osprzętu

- układanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.

3.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pobliżu prowadzonych prac:

- sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV;

- sieć energetyczna napowietrzna SN-15kV;

- sieć teletechniczna;

- sieć gazowa;

- sieć ciepłownicza;

- sieć wodociągowa;

- sieć kanalizacji sanitarnej.

3.3.	Wskazanie elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

•	potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac

•	roboty w pobliżu pracującej minikoparki

•	porażenie prądem elektrycznym

•	roboty wykonywane w pobliżu pracującego dźwigu.

3.4.	Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas realizacji robót budowlanych:

  - prace w pobliżu pracującej minikoparki

  - układanie linii kablowej

  - porażenie prądem elektrycznym.

3.5.	Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas realizacji robót budowlanych:

•	instruktaż ogólny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc zagrożenia i czasu ich wykonywania

•	instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez

brygadzistę.

3.6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•	wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia

gwarantujące prawidłowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacją i instrukcją

montażową wykonanie

•	po szczególnych elementów zadania

•	organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;

•	okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy;

•	 okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

•	wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez upoważnionego pracownika Energa Operator S.A.

•	instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

| # OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, |  |
| Obręb ewidencyjny, nr działek: | ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31 |  |
| Spis zawartości | 1. Uzgodnienie ENERGA OPERATOR S.A. | Str. 36 |
|  | 2. Uzgodnienie GIWK Sp. z o.o. | Str. 39 |
|  | 3. Uzgodnienie Gdańskie Wody Sp. z o.o. | Str. 41 |
|  | 4. Uzgodnienie PSG Sp. z o.o. | Str. 42 |
|  | 5. Uzgodnienie GZDiZ | Str. 45 |
|  | 6. Protokół RKS PUT | Str. 55 |
|  | 7. Wypisy z rejestru gruntów | Str. 60 |
|  | 8. Warunki technicznie GZDiZ | Str. 64 |
|  | 9. Prywatne zgody właścicieli gruntów | Str. 76 |

- Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A.

- Uzgodnienie GIWK Sp. z o.o.

- Uzgodnienie Gdańskie Wody Sp. z o.o.

- Uzgodnienie PSG Sp. z o.o.

- Uzgodnienie GZDiZ

- Protokół RKS PUT

- Wypisy z ewidencji gruntów

- Warunki technicznie GZDiZ

- Prywatne zgody właścicieli gruntów