| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  | Egz. …… |
| --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk e-mail: biuro.marel@gmail.com |  |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku „Jaśniejszy Gdańsk”, Edycja 2022, Etap III |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |
| Autor opracowania: | mgr inż. Marcin Szczęsny |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej, obręb, działki | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31, 137. |  |
| Branża: | Elektryczna – oświetlenie drogowe |  |

Data opracowania: Październik 2021r.

Projektował: Marcin Szczęsny

Upr.bud.: POM/0191/POOE/14,

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru oświetlenia zewnętrznego w ramach zadnia inwestycyjnego „Budowa oświetlenia 
ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku”

## Zakres stosowania SST

# Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

## Zakres robót objętych SST

# Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie budowy oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia 
ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku”.

## Określenia podstawowe

# Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.

# Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

# Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

# Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

# Przewód kabelkowy – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany 
do przewodzenia prądu elektrycznego pracujący w słupie i w wysięgniku

# Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa oświetleniowego lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.

# Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

# Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

# Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Materiały stosowane przy układaniu kabli

# Piasek

# Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.

# Folia

# Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.

## Elementy gotowe

# Fundamenty prefabrykowane

# Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322.

# Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym 
i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych 
w stosunku do propozycji z dokumentacji projektowej– po uzyskaniu akceptacji inspektora robót branżowych bądź Inwestora.

Przepusty kablowe

# Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

# Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.

# Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur RHDPEp z polichlorku winylu (PCW) 
o średnicach zgodnych z projektem. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205.

# Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, 
w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

# Kable

# Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych 
o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany 
w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
w przypadku zerowania ochronnego.

# Zaleca się stosowanie kabli o przekroju 25 bądź 35 mm2.

# Bębny z kablami należy przechowywać w odpowiednich warunkach.

# Źródła światła i oprawy

# Ze względu na oszczędność energii elektrycznej zaleca się stosowanie lamp LED-owych. Oprawy o mocy wynikającej z wykazów montażowych. Oprawa powinna być wykonana z poliamidu oraz charakteryzować się stopniem ochrony równym bądź wyższym niż IP65. Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, napięcie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Oprawa posiada deklaracje zgodności producenta. Oprawa posiada układ zasilający pozwalający na utrzymanie stałego w czasie strumienia świetlnego.

# Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane 
z materiałów nierdzewnych.

# Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.

# Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania o równoważnych parametrach technicznych w stosunku do propozycji z dokumentacji projektowej– po uzyskaniu akceptacji inspektora robót branżowych bądź Inwestora.

# Przewód kabelkowy

# Przewód używany do zasilenia opraw oświetleniowych, składa się z żyły, izolacji żyły 
i powłoki ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 1,5mm2 bądź 2,5 mm2, izolacja przewodu oraz powłoki ochronne powinny być z tworzywa sztucznego. Należy stosować przewód na napięcie znamionowe 750V. Miejsce składowania przewodów powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi. Należy uniknąć przechowywania przewodów o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż -5°C.

# Słupy i maszty oświetleniowe

# Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
dla konkretnego obiektu. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla strefy wiatrowej wg Az1:2009 do PN-77/B-02011.

# Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej lub bezpośrednio oprawy oświetleniowej.

# W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami.

# Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej przystosowane do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 oraz wkładki bezpiecznikowej.

# Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych 
w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, 
a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.

# Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być 
na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

# Słupy stalowe okrągłe blacha 4mm o zbieżności minimum 1:12 lub więcej (minimum 12mm na każdy metr wysokości słupa).

# Wysięgniki

# Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki wykonywać ze stali ocynkowanej lub pomalowanej w takim samym kolorze jak słupy oświetleniowe. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm.

# Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg.

# Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym 
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

# Izolowane złącza kablowe/tabliczki słupowe typu EZO

# Izolowane złącza kablowe np. typu IZK lub tabliczki słupowe typu EZO należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

# Izolowane złącze kablowe, montowane we wnęce słupa powinno być przystosowane do podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50mm2 oraz wkładki bezpiecznikowej Wts.

# Szafa oświetleniowa

# Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 34. Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

# Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów:

# zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, składającego się z podstaw bezpiecznikowych 200A lub łącznika ręcznego 200A,

# odbiorczego składającego się z pól odpływowych, wyposażonego w gniazda bezpiecznikowe i styczniki, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. 
Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek kablowych,

# układu sterującego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

# Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

# Żwir na podsypkę

# Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy 
co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

# Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

# Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego

# Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

# żurawia samochodowego,

# samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

# przyczepa dłużycowa,

# samochód skrzyniowy do 5t,

# samochód samowyładowczy do 5t,

# wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Φ 70 cm,

# zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

# urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami,

# minikoparka,

# ubijak spalinowy,

# wciągarka kablowa ręczna,

# urządzenia pomiarowe.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

# Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Transport materiałów i elementów oświetleniowych

# Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

# samochodu skrzyniowego,

# przyczepy dłużycowej,

# samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

# samochodu dostawczego,

# przyczepy do przewożenia kabli.

# Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

# Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

## Wykopy pod fundamenty i kable

# Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

# Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności 
od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. 
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.

# W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

# Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

# W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Wykopy pod urządzenie przeciskowe należy wykonywać ręcznie dobierając wielkość wykopu do gabarytów urządzenia.

# Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, 
bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

# Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

## Montaż fundamentów prefabrykowanych

# Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu 
dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

# Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.

# Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 30cm.

## Montaż słupów oświetleniowych

# Przed przystąpieniem do montażu słupa należy sprawdzić stan powierzchni stykowych

# elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki

# antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić

# lub w przypadku braku powłoki pokryć fundament.

# Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia słupa należy zwrócić

# uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.

# Przed zdjęciem z haka, ustawiany słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem.

# Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcane dwustadiowo

# i trwale zabezpieczone przed odkręceniem.

# Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0,01 wysokości słupa.

# Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika,

# a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna

# być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

## Montaż wysięgników

# Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu

# z balkonem.

# Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej

# części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go

# śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

# Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem

# równym ciężarowi oprawy.

# Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny

# pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy

# wypełnić kitem miniowym.

# Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ±5 stopnie

# do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.

# Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie

# równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.

## Montaż opraw

# Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu

# z balkonem.

# Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić

# jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

# Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających

# do słupów i wysięgników.

# Należy stosować przewody pojedyncze lub kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami

# miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5mm2.

# Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.

# Od izolowanych złącz kablowych do każdej oprawy należy prowadzić po trzy

# przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób

# wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających

# i ustawieniu ich w położenie pracy.

# Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia

# pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej zgodnie

# z Az1:2009 do PN-77/B-02011.

## Układanie kabli

# Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.

# Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.

# Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C.

# Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.

# Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7m z dokładnością ± 5cm na warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku,

# a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm.

# Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20cm.

# Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

# W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Przepust pod drogami wykonywać na głębokości 1m.

# Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.

# Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

# Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja

# nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m.

## Układanie przepustów kablowych

# Przepusty kablowe należy wykonywać z rur RHDPEp o średnicy wewnętrznej zgodnych z projektem.

# Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest

# na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

# Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie

# bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.

# Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może

# być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych  przez  zarząd  drogowy

# dla danego odcinka drogi.

# W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Pod urządzenie przepustowe wykonać wykopy pionowe.

# Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

## Montaż szafy oświetleniowej

# Montaż szafy oświetleniowej należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu.

# Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie:

# wykopów pod fundament,

# montaż fundamentu,

# ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

# wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

# podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych,

# zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.

## Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

# System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

# Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.

## Zabezpieczenie projektowanych i istniejących kabli

# Zabezpieczenia kabli oświetleniowych oraz energetycznych nn i SN należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się wykonanie próbnych przekopów w celu ustalenia przebiegu tras kabli. Kable należy odkopać ręcznie. Odkopane kable na odcinku zabezpieczanym należy oczyścić z resztek gruntu oraz z zabrudzeń. Jeżeli dokumentacja projektowa nie mówi inaczej kable linii nn i SN należy zabezpieczać po przez nałożenie osłon z rur dwudzielnych o średnicach zgodnych z projektem. Projektowane kable oświetleniowe należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu i o średnicach zgodnych z projektem

# Po montażu rur osłonowych należy ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym,

# a następnie pianką poliuretanową.

## Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników

# Roboty rozbiórkowe należy wykonywa ręcznie. Wszystkie elementy możliwe

# do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć

# je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają

# się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

# Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów chodników, znajdujące

# się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy

# pod kable i maszty, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

# Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodników należy wykonywać ze starannością gwarantującą przywrócenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakończeniu robót związanych z odtworzeniem nawierzchni należy wykonać badania kontrolno-pomiarowe stopnia zagęszczenia gruntu.

# Po zakończeniu wszystkich prac związanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren należy uprzątnąć i zgłosić do odbioru Zarządzającemu.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

# Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

# Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodność z Dokumentacją Projektową" należy rozumieć sprawdzenie wszystkich elementów przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

## Wykopy pod fundamenty i kable

# Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne

# z dokumentacją projektową.

# Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

## Fundamenty

# Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.

# Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

## Słupy oświetleniowe

# Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową

# i BN-79/9068-01.

# Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

# dokładności ustawienia pionowego słupów,

# prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,

# jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej

# oraz na zaciskach oprawy,

# jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,

# stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

## Linia kablowa

# W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

# głębokości zakopania kabla,

# grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

# odległości folii ochronnej od kabla,

# rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

# Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

## Szafa oświetleniowa

# Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może

# być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów.

# Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:

# stan pokryć antykorozyjnych,

# ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem,

# jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,

# jakość konstrukcji.

# Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:

# jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,

# stan powłok antykorozyjnych,

# jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,

# zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym.	Schemat taki powinien

# być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafy.

# pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji uziomu.

## Instalacja przeciwporażeniowa

# Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.

# Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60cm.

# Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi

# w punkcie 5.2.

# Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej.

# Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania.

# Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

## Pomiar natężenia oświetlenia

# Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych

# i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów

# nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia

# nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.

# Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.

# Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

# Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

# Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót budowlanych.

## Jednostka obmiarowa

# Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów

# i szaf oświetleniowych jest sztuka.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

# Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania

# i odbioru robót budowlanych.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania

# z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

# Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

# wykopy pod fundamenty i kable,

# wykonanie fundamentów,

# ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

# wykonanie uziomów taśmowych.

## Dokumenty do odbioru końcowego robót

# Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”:

# geodezyjną dokumentację powykonawczą,

# protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji uziomu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

# Ogólne zasady płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania

# i odbioru robót budowlanych.

# Cena jednostki obmiarowej

# Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. słupa oświetleniowego lub szaf oświetleniowych  obejmuje odpowiednio:

# roboty przygotowawcze,

# wyznaczenie robót w terenie,

# dostarczenie materiałów,

# wykopy pod fundamenty lub kable,

# wykonanie fundamentów,

# zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie

# lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

# montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, tabliczek bezpiecznikowych,

# szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej,

# układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,

# ewentualne odtworzenie nawierzchni,

# podłączenie zasilania,

# sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,

# wszystkie niezbędne pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji i izolacji i rezystancji uziemienia

# sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

# konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

# PN/75/E/05100 -		Elektroenergetyczne linie napowietrzne

# PN-CEN/TR 13 201-1: 2005 Wybór klas oświetlenia

# PN-EN 13 201-2: 2005 	Wymagania oświetleniowe

# PN-EN 13 201-3: 2005 	Obliczania oświetleniowe

# PN-EN 13 201-4: 2005 	Metody pomiarów parametrów oświetlenia

# N SEP-E-004:2004 		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

# N SEP-E-001:2003 		Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

# BN/83/8836/02 -		Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

# PN/68/B/06050 -		Roboty ziemne budowlane

# PN/80/B/03322 -		Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

# PN/74/E/90066 -  		Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej

# PN/87/E90301 -		Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6 kV

# PN/87/E90054-		Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej

# PN/71/E/05160 -		Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

# BN/68/6353/03 -		Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

# BN/78/6114/32 -		Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny

# PN/80/H/74219 -		Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

# PN/80/C/89205 -		Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

# BN/73/3233/02 -		Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw

# BN/73/3233/03 -		Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy 
i oprawy pokryw

# BN/74/3233/19 -		Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych

# BN/65/8984/11 -		Złącza lutowane. Wymagania techniczne

# ZN/96/TPSA/002 -	Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

# ZN/96/TPSA/004 -	Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne.

# ZN/96/TPSA/009 -	Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe.

# Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/011 -	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

# ZN/96/TPSA/012 -	Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/013 -	Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA /014 -	Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/020 -	Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

# ZN/96/TPSA/021 -	Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/022 -	Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/023 -	Studnie kablowe. Wymagania i badania

# ZN/96/TPSA/025 -	Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo/lokalizacyjne. Wymagania 
i badania.

# ZN/96/TPSA/030 -	Łączniki żył. Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/031-	Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

# ZN/96/TPSA/032 -	Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.

# ZN/96/TPSA/033 -	Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.

# PN/IEC 60364/5/56:1999 -	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór 
                                      i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.

# PN/IEC 60364/4/42:1999 -	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami   oddziaływania cieplnego.

# PN/IEC 60364/4/43:1999 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –  Ochrona przed prądem przetężeniowym.

# PN/IEC 60364/4/442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona   
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

# PN/IEC 60364/5/537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i

# montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia 
do odłączenia izolacyjnego i łączenia.

# PN/IEC 60364 /7/704:1999 -	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji –  Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

# PN/IEC 60364/4/443:1999 -	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –  Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

# PN/IEC 60364/4/45:1999 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia.

# PN/IEC 60364/4/46:1999 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączenie izolacyjne i łączenie.

# PN/IEC 60364/5/54:1999 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –  Uziemienia i przewody ochronne.

# PN/IEC 60364/3:2000 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólnych charakterystyk.

# PN/IEC 60364/4/41:2000 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.

# PN/IEC 60364/5/51:2000 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne.

# PN/IEC 60364/1:2000 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

# PN/IEC 60364/4/473:1999 - 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –  Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo –  Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

# PN/90/E/05023 -		Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

# PN/IEC 664/1:1998 -		Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych 
w układzie niskiego napięcia – Zasady, wymagania 
i badania.

# PN/IEC 60364/5/53:2000 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

# PN/IEC 364/4/481:1994 -		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa–  Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych.

# PN/92/E/08106 -			Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

# PN/IEC 60364/5/523:2001 -	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

# PN/76/E/05125 -		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa.

# PN/87/E/90050 -		Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

# PN/E/0470 -				Wytyczne pomontażowych badań odbiorczych

# PN-IEC 60050(604): 1999 -	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja.

# PN-EN 60439-1:2003 - 		Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

# PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 - 	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

# PN-EN 60446:2004 - 		Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie 
i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

# PN-90/E-05029 - 			Kod do oznaczania barw.

# PN-IEC 60364-6-61:2000 - 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

# PN-E-04700:1998 - 		Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

# PN-E-04700:1998/Az1:2000 - 	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

# N SEP-E-0004 - 		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

# PN-90/E-06401.01 - 		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne.

# PN-90/E-06401.02 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył.

# PN-90/E-06401.03 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1kV.

# PN-90/E-06401.04 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1kV.

# PN-90/E-06401.05 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1kV.

# PN-90/E-06401.06 - 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1kV.

# PN-HD605S1:2002(U) - 	Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań.

# PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 - 	Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3).

# PN-HD 621 S1:2003 - 	Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej.

## Ustawy

# Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zmianami).

## Rozporządzenia

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

# Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.