| PROJEKT WYKONAWCZY |  | Egz. …… |
| --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk e-mail: biuro.marel@gmail.com |  |
| Nazwa zamówienia: | Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i ul. Łapalickiej w Gdańsku „Jaśniejszy Gdańsk”, Edycja 2022, Etap III |  |
| Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI – Sieci elektroenergetyczne |  |
| Identyfikator jednostki ewidencyjnej, obręb, działki | Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk: 0036, ul. Charzykowska, działka nr: 138/2, 138/55, 138/56, 138/24, 141/29, 138/31, 137. |  |
| Projektował: | Marcin Szczęsny, upr.bud.: POM/0191/POOE/14, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. |  |
| Sprawdził | Mariusz Łopatyński upr.bud.: POM/0183/PWBE/19 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. |  |
| Branża: | Elektryczna – oświetlenie drogowe |  |
| Data opracowania | Październik 2021r. |  |

Spis treści

1.	Oświadczenie o kompletności projektu	3

2.	Przedmiot, zakres i podstawa opracowania	4

3.	Zestawienie właścicieli działek	4

4.	Projekt zagospodarowania terenu	5

4.1.	Stan istniejący projektu zagospodarowania terenu	5

4.2	Projektowane zagospodarowanie terenu	5

4.3	Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	8

4.3.1 Wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego	8

4.3.2 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	8

4.3.3 Wpływ eksploatacji górniczej oraz osuwiskowej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego	9

4.3.4 Ochrona interesów osób trzecich	9

4.3.5 Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia	9

4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu	9

4.3.8 Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	10

5	Ochrona przeciwporażeniowa	10

6	Uwagi końcowe	10

7	Obliczenia techniczne	12

7.2	Sprawdzenie doboru przekroju kabli	12

7.3	Sprawdzenie warunku spadku napięcia	13

7.4	Sprawdzenie warunku szybkiego wyłączenia	13

8	Zestawienia montażowe i demontażowe	14

Załączniki:

- wypisy z ewidencji gruntów

- warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

- obliczenia parametrów oświetleniowych

- uzgodnienia i opinie

- rysunki:

- rys. nr 1 – projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr 2 – schemat sieci oświetleniowej

- rys. nr 3 – lokalizacja wymienianej szafki oświetleniowej ozn. SOU-011

- rys. nr 4, 5 – widok słupa oświetleniowego ulicy

- rys. nr 6 – schemat szafki oświetleniowej

- rys. nr 7 – widok szafki oświetleniowej + ZKP

- rys. nr 8 – schemat elektryczny zasilania SOU+ZKP

- Oświadczenie o kompletności projektu

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.),
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oświadczam, że niniejszy projekt 
,,Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej i Łapalickiej w Gdańsku,, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć.

Mariusz Łopatyński                                                    Marcin Szczęsny

POM/0183/PWBE/19			                    POM/0191/POOE/14

Gdańsk, 26.10.2021r.

- Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa oświetlenia ul. Charzykowskiej 
i Łapalickiej w Gdańsku,, realizowany z programu „Jaśniejszy Gdańsk”.

Zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia spełniającego wymagania klasy natężenia oświetlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 zgodnie 
z obliczeniami natężenia oświetlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowiązujące normy i przepisy (w szczególności norma PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg).

- Zestawienie właścicieli działek

- Projekt zagospodarowania terenu

  - Stan istniejący projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci oświetleniowej znajduje się na terenie który posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- nr 2217, uchwała RMG nr XLVII/1625/2006 z dn. 26.01.2006r.

- nr 2215, uchwała RMG nr VIII/177/2003 z dn. 24.04.2003r.

- nr 2234, uchwała RMG nr XLVII/1298/2010 z dn. 25.03.2010r.

W wyżej wymienionych planach dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego zgodnie

z załączonym opracowaniem.

Działki objęte wnioskiem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska za wyjątkiem jednej prywatnej działki (nr 138/2), która znajduje się  w pasie drogowym.

Projektowana sieć oświetleniowa zlokalizowana jest wzdłuż ul. Charzykowskiej i małej części ul. Łapalickiej w Gdańsku. Ulica Charzykowska ma szerokość od 4,0 do 5,0m i nie posiada chodników. Posiada rozległe pobocza, która w większości nie są zagospodarowane ani utrzymane. Na częśc i poobczy (okolice skrzyżowania ul. Otomińskiej i ul. Charzykowskiej) teren zielony jest wykorzystywany jako parkingi.

Obecnie ulica Charzykowska i przedmiotowy fragment ul. Łapalickiej nie jest oświetlona i nie znajdują się na niej przejścia dla pieszych.

Zakres opracowania obejmuje budowę nowego oświetlenia w tym zakresie.

W rejonie prowadzonych prac znajduje się następująca infrastruktura techniczna podziemna bądź napowietrzna taka jak:

•	sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

•	sieć oświetleniowa nn-0,4kV

•	sieć ciepłownicza

•	sieć teletechniczna;

•	sieć gazowa;

•	sieć wodociągowa;

•	sieć kanalizacji sanitarnej.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Do oświetlenia przedmiotowej ulicy projektuje się wykorzystanie słupów stalowych okrągłych ocynkownych h=7m, z wysięgnikami prostymi odpowiednio o długości 1m i 2m, 
oraz z oprawami LED 37,1W i 55W zgodne z tabelą zestawienia montażowego jak w pkt. 8 dokumentacji, bądź równoważnych technicznie, zapewniających spełnienie wymaganych parametrów natężenia oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3800-4300’K, skuteczności świetlnej ≥105 lm/W 
i trwałości 100 000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.

Prąd sterowania oprawy nie powinien być większy niż 500mA.

Należy zastosować oprawy o minimalnym stopniu odporności na udary nie mniejszej niż IK08. Stopień szczelności opraw min. IP65 w II klasie ochronności, 
ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną redukcją mocy 
w oprawach w godzinach 2300 – 500.

Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania dla II strefy wiatrowej, stalowe ocynkowane (średnia grubość cynku 80 µm)  lub aluminiowe anodowane, grubości ścianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające wymagania normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. Śruby słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. Aby zwiększyć mocowanie kapturków należy zastosować podwójne śruby mocujące słup do fundamentu. 
W słupie oświetleniowym należy pozostawić dłuższą żyłę PE.

Wnękę słupową należy wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami imbusowymi M8 „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Dopuszcza się zmianę wymiarów wnęki słupowej 
w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.

Metalowe podstawy słupów do wysokości 30cm należy pomalować farbą antykorozyjną polimerową.

Zgodnie z załącznikiem nr GZDiZ/PP/2020/L-Wo/014/AM z dnia 26.03.2020r. 
do warunków technicznych nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r. słupy, wysięgniki 
i oprawy oświetleniowe należy pomalować proszkowo na kolor RAL 9007 
w wykończeniu mat struktura.

Projektowane oświetlenie należy zasilić z najbliższego istniejącego słupa oświetleniowego tj. nr 3/2 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Otomińskiej 
i ul. Charzykowskiej w Gdańsku, który to są zasilany z istniejącej szafki oświetleniowej ozn. SOU-011 „Otomińska” Projektuje się wymianę tej szafki na nową, dwukomorową 
z wydzieloną (zamykną oddzienie) częścią pomiarową. Istniejący licznik energii elektrycznej (w SOU-011) należy przenieść do wymienianej szafki do części pomiarowej, a przedmiotowe prace należy zgłosić do Energa-Operator S.A.
Po wykonanych robotach budowlanych w szafce oświetleniowej SOU-011 należy umieścić zaktualizowany schemat sieci oświetleniowej.

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych 
nr IE/22/2021/JR z dnia 27.01.2021r.

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane z wymienianej szafki oświetleniowej poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje słupów oświetleniowych należy potwierdzić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 3 żył kabla na przemian, tak by zapewnić równomierność obciążenia na każdą fazę. Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez ułożenie na całej długości trasy oświetleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja każdego uziemienia powinna być mniejsza od 10Ω. 
Do opraw oświetleniowych w słupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm2.

Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości min. 0,7m względem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubości 10cm 
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel warstwą 
ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego 
o szerokości 20cm.

a kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m na prostych odcinkach oraz na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. 
Całość prac ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć, 
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi.

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić Inwestorowi do odbioru. 
Przed zasypaniem kabla należy również zgłosić geodecie ułożenie kabla, by mógł dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i protokół z pomiarów dostarczyć komisji odbiorowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego należy wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowej lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej 
prace ziemne należy wykonywać w sposób ręczny na całej długości zadania. 
W razie konieczności należy dostosować trasę ułożenia kabla do istniejącego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odległości.

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć 
je rurami dwudzielnymi.

Ustoje słupów zagłębić na głębokość odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm ±1 ponad niweletę terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm ±1 ponad niweletę nawierzchni

- w przypadku gdy słup oświetleniowy usytuowano w wąskim chodniku należy ustalić indywidualnie sposób ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnią utwardzoną)

Fundamenty przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem. 
Śruby montażowe słupa do fundamentu należy zabezpieczyć wazeliną techniczą, kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami  z tworzywa sztucznego.

W słupach zaprojektowano złącza IZK z wyjątkiem słupów podziałowych, 
w których zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziałowe.

  - Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

### 4.3.1 Wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejącym zagospodarowaniem 
i urządzeniami terenowymi. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi 
w uzgodnieniach branżowych oraz lokalizacyjnych warunkami.

### 4.3.2 Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, ani do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany i nie wymaga uzyskania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 
W czasie prowadzenia robót stosowane będą technologie mające oddziaływanie 
na środowisko, a prace zorganizowane będą w sposób do minimum ingerujący 
w środowisko i prowadzone będą zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych. Sprzęt budowlany używane do robót będzie sprawny, nie powodując zanieczyszczenia wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 
Teren po robotach budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego ze szczególną dbałością o ochronę istniejącej zieleni. Ziemia pochodząca z wykopów zostanie użyta 
do zasypania wykopów i w minimalnej ilości zostanie rozplantowana na terenie wchodzącym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz działki w obrębie inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków, nie znajdują się na nim zabytki oraz dobra kultury współczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem 
w zakresie wymagającym dokonania wycinki krzewów lub drzew.

### 4.3.3 Wpływ eksploatacji górniczej oraz osuwiskowej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji położony jest poza granicami ustalonych terenów 
i obszarów górniczych. Teren realizacji inwestycji położony jest poza terenami osuwiskowymi.

### 4.3.4 Ochrona interesów osób trzecich

Lokalizacja linii została pozytywnie uzgodniona przez właścicieli nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza interesów osób trzecich zarówno w trakcie realizacji, 
jak i w czasie użytkowania. Teren inwestycji należy oznakować i zabezpieczyć 
przed dostępem osób trzecich.

### 4.3.5 Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych oraz ich otoczenia nie występuje.

4.3.6 Informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projektowane oświetlenie nie jest uciążliwe dla środowiska i nie oddziaływuje negatywnie w żaden sposób na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania ograniczony 
jest działkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

### 4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci określa się jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje 
się wzajemnego oddziaływania proj. sieci z podłożem i wodami gruntowymi oraz obiektami sąsiadującymi, jak i zanieczyszczenia gruntów. Projektowane sieci jako obiekt budowlany oraz sposób ich wykonania nie wymaga budowy odwodnień, barier, ekranów uszczelniających, wzmocnień podłoża, stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów oraz oczyszczania gruntów.

### 4.3.8 Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Brak

- Ochrona przeciwporażeniowa

Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem, jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez bezpieczniki typu D01-16A (szafka oświetleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki D01-2A w słupach. Wszystkie słupy należy uziemić bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego słupa R<10Ω.

W uziemionych słupach wykonać dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego. W celu ochrony przeciwporażeniowej wykonać mostek linką 
LgY 16mm2 koloru żółtozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej 
do konstrukcji słupa. Projektuje się wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie ochronności.

- Uwagi końcowe

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

a w szczególności N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP

- w razie konieczności należy uzgodnić z Inwestorem konieczność przycinania gałęzi

- zieleń w sąsiedztwie prowadzenia prac należy zabezpieczyć na czas ich prowadzenia

- przed przystąpieniem do prac należy zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia na terenie objętym opracowaniem, obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu oraz Inwestora

- przed przystąpieniem do prac w pobliżu prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodnić termin ewentualnych utrudnień

- przed wykonaniem numeracji słupów potwierdzić u Inwestora sposób numeracji

- uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu

- przed przystąpieniem do robót ziemnych z miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji

- jeśli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementów uzbrojenia terenu wówczas prace ziemne na całej trasie należy wykonywać ręcznie

- urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność

- przy zbliżeniach (poniżej 2,5m) do drzew linię kablową należy prowadzić jako przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzić korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarować wazeliną techniczną przed skręceniem

- wnęki słupowe usytuować w kierunku przeciwnym do kierunku sąsiadującego pasa jezdni

- żyły kabla na tabliczce słupowej należy układać w tzw. choinkę tak, by żyła zerowa posiadała ok 10 cm zapasu i była usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, należy zwrócić szczególną uwagę na promienie gięcia żył we wnęce słupowej

- w projektowanej szafce należy umieścić schemat sieci oświetleniowej.

- Obliczenia techniczne

  - Sprawdzenie doboru przekroju kabli

  - Sprawdzenie warunku spadku napięcia

∑∆U%<∆Udop%

  - Sprawdzenie warunku szybkiego wyłączenia

Warunek skuteczności ochrony Ik''≥Ia jest spełniony

- Zestawienia montażowe i demontażowe

ZAŁĄCZNIKI

Wypisy z ewidencji gruntów

Warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Obliczenia parametrów oświetleniowych

UZGODNIENIA I OPINIE