K/292-4-97/2025

Poznań 21 luty 2025 r.

INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu działając  na podstawie art.  284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, który wpłynął w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie podstawowym  (bez negocjacji) pn: Przebudowa hydroforowni oraz instalacji wodociągowej wraz z pracami powiązanymi w budynku Collegium Altum należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/002/25)

Pytanie:

„Zamawiający wskazał przy doborze zaworów materiał - korpus i kółko zaworu ze stali nierdzewnej. Czy zamawiający potwierdza, że jest to poprawne i tylko taki materiał bierze pod uwagę?”

Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza montaż zaworów odcinających z kółkiem i korpusem zaworów wykonanych z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych zaworów zawartych w zestawieniu materiałowym, w szczególności: wykonania kołnierzowego, średnicy zaworu, klasy ciśnieniowej zaworu,  dopuszczalnego zakresu temperatur czynnika oraz dopuszczenia przez producenta zaworów  do stosowania danych zaworów w instalacjach wodociągowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze stali nierdzewnej powinny być wykonane następujące elementy zaworów: grzyb, gniazdo oraz trzpień zaworów.