CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

SPIS TREŚCI

I.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania	3

3.	Budowa instalacji elektrycznej kablowej doziemnej nN zasilającej	3

4.	Demontaże	3

5.	Zasilanie pompy zanurzeniowej	3

6.	Zasilanie bramy wjazdowej	3

7.	Układanie kabli	3

8.	Uwagi i zalecenia	4

9.	Spis rysunków	5

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

## Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- aktualny wtórnik geodezyjny

- obowiązujące przepisy i normy

## Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku gospodarczo-garażowym na budynek dydaktyczno-wychowawczy oraz sportowy w Dobrzyniewie Dużym.

## Budowa instalacji elektrycznej kablowej doziemnej nN zasilającej

W związku z przebudową budynku garażowo-gospodarczego przewidziano wymianę kabli zasilających obiekt. Zasilanie budynku wykonać  kablami 5x(YKXS 1x16mm2). Kable ułożyć po istniejącej trasie kablowej. Poprzez projektowaną RWP (rozdzielnicę wyłącznika pożarowego) należy zasilić projektowaną rozdzielnicę główną budynku.

## Demontaże

Należy zdemontować istniejący kabel zasilający przebudowywany obiekt. Zdemontowany kabel przekazać inwestorowi zagospodarować z jego wytycznymi. Podczas wykonywania prac demontażowych należy zachować szczególną ostrożność i uwagę na pozostałe instalacje doziemne nie podlegające opracowaniu.

## Zasilanie pompy zanurzeniowej

W projekcie zostało przewidziane zasilanie pompy zanurzeniowej do wody. Zaprojektowano zasilanie z projektowanej Rozdzielnicy Głównej. Trasę kabla przedstawiono na rysunku E-1. Zasilenie wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.  Zasilenie pompy wykonać kablem YKY 3x2,5mm2.

## Zasilanie bramy wjazdowej

W projekcie przewidziane zostało zasilanie bramy przesuwnej przez postawienie wypustu kabla instalacji elektrycznej oraz doposażenie istniejącej elektrycznej tablicy w budynku szkoły - kotłownia. Trasę kabla przedstawiono na rysunku E-1. Zasilanie bramy należy wykonać kablem YKY 3x2,5mm2.

## Układanie kabli

Trasę kabli zasilających należy wytyczyć zgodnie z założeniami projektowymi. Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć.

Kable należy ułożyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wykopie, na głębokości 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (rów głębokości 0,8 m). Na ułożone kable nasypać 0,1m warstwę piasku, 0,25m warstwę gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a następnie przykryć taśmą w kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą z zapasem 3-4% na kompensację przesunięć gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu co ok. 0,2m.

W miejscach przejść kabli pod ciągami pieszo-jezdnymi zastosować rury osłonowe.

## Uwagi i zalecenia

a)Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upoważnionych pracowników.

b)W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robót elektrycznych odkryje jakieś rozbieżności pomiędzy założeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwłocznie przedstawić problem Projektantowi w celu jego rozwiązania.

c)Podczas prac w pobliżu sieci energetycznych, będących własnością miejscowego Zakładu Energetycznego należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi na jego terenie, po uzgodnieniu ewentualnych zbliżeń bądź skrzyżowań

d)Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

e)Całość wykonać zgodnie z  normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 1001:1998, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepisów BHP oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – Instalacje elektryczne.

f)Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty 
i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.

g)Niniejszy opis stanowi integralną część całości dokumentacji projektowej.

h)Niniejszy projekt stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowiązek sprawdzenia tegoż projektu przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalając jego kompletność oraz poprawność sporządzenia. Zauważone odstępstwa od norm i błędy projektowe powinny być niezwłocznie zgłoszone inwestorowi. Zaniechanie zgłoszenia stanowi o niezachowaniu należytej staranności przez wykonawcę.

## Spis rysunków

E-1 Schemat ideowy instalacji elektrycznych doziemnych nN