| - Projekt Wykonawczy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temat: | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego (z wyłączeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjnej), na budynek o funkcji dydaktyczno- wychowawczej oraz sportowej - bud. kategorii XV |  |
| - Adres: | 16-002 Dobrzyniewo Duże Szkolna 14 (dz. Nr 83/1) |  |
| Inwestor: | Gmina Dobrzyniewo Duże 16-002 Dobrzyniewo Duże Białostocka 25 |  |
| BRANŻA; ZESPÓŁ PROJEKTOWY. IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH; DATA PODPIS. Instalacje elektryczne; mgr inż. Wojciech Grudziński Bł / 138 / 92. Współpraca; inż. Honorata Sierocka. |
| AutoCad LT 2020 PL |  | B |
| Białystok 10-12-2020 r. |  |  |

Spis treści

Załączniki	3

ZAŁ.1 - zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta	3

ZAŁ.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta	4

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	5

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Zakres opracowania	5

3.	Przeznaczenie obiektu	5

4.	Zasilanie obiektu	5

5.	Rozdzielnica główna RG	5

6.	Wyłącznik ppoż	5

7.	Demontaż	6

8.	Układanie kabli i przewodów	6

9.	Osprzęt	6

10.	Oświetlenie	6

11.	Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia	7

12.	Zasilanie pompy zanurzeniowej	7

13.	System przyzywowy dla niepełnosprawnych	7

14.	Zasilanie bramy	7

15.	Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze	7

16.	Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie	8

17.	Instalacja odgromowa	8

18.	Uwagi końcowe	9

19.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	11

20.	OŚWIADCZENIE	13

21.	Spis rysunków	14

# Załączniki

## ZAŁ.1 - zaświadczenie o przynależności do POIIB projektanta

## ZAŁ.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

# OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

## Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branż,

- obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia.

## Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku gospodarczo-garażowym na budynek dydaktyczno-wychowawczy oraz sportowy w Dobrzyniewie Dużym.

Dokumentacja zawiera następujące elementy:

- wewnętrzna linia zasilająca,

- rozdzielnice elektryczne,

- instalację oświetleniową,

- instalację gniazd wtykowych 230V,

- instalację siłową,

- połączenia główne i wyrównawcze,

- instalacja odgromowa,

- demontaże.

## Przeznaczenie obiektu

Budynek dydaktyczno-wychowawczy oraz sportowy w Dobrzyniewie Dużym.

## Zasilanie obiektu

W związku z przebudową budynku garażowo-gospodarczego przewidziano wymianę kabli zasilających obiekt. Zasilanie budynku wykonać  kablami 5x(YKXS 1x16mm2). Kable ułożyć po istniejącej trasie kablowej.

Z projektowanej rozdzielnicy RWP (wyłącznika pożarowego) należy wykonać zasilanie rozdzielnicy głównej RG, zaprojektowanej na korytarzu.

## Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnicę główną RG wykonać jako wnękową z drzwiczkami. W projektowanej rozdzielnicy będzie następował rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody oświetleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym tekstem. Rozdzielnicę wykonać zgodnie z załączonym schematem zasilania.

## Wyłącznik ppoż

Wyłącznik ppoż zaprojektowano w rozdzielnicy RWP znajdującej się 
na elewacji budynku. Przycisk ppoż zaprojektowano przy wyjściu głównym  
w komunikacji. Zaprojektowany wyłącznik ppoż przewidziany został do wyłączenia zasilania w budynku.  Pomiędzy przyciskiem a rozłącznikiem w RWP należy ułożyć przewód NHXH E90 2x1,5mm2.

## Demontaż

Istniejące przewody elektryczne,  oprawy oświetleniowe oraz osprzęt elektryczny w budynku należy zdemontować. Zdemontowany sprzęt należy przekazać Inwestorowi lub zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora.  Podczas wykonywania demontażu oraz prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na elementy i urządzenia instalacji elektrycznych, które nie podlegają w/w pracom.

## Układanie kabli i przewodów

Kabel zasilający budynek dydaktyczno-wychowawczo-sportowy wewnątrz prowadzić w osłonie z rury RL47 podtynkowo. Przewody elektryczne prowadzić pod tynkiem w wykutych uprzednio bruzdach lub ponad sufitem podwieszanym. Do zasilania gniazd wtykowych stosować przewody z żyłami miedzianymi o przekroju 2,5mm2, do zasilania obwodów oświetleniowych stosować przewody miedziane o przekroju żył 1,5mm2. Instalację elektryczną wykonać jako podtynkową lub ponad sufitem podwieszanym.

Proj. kable nN układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m (rów 0,8m). Pod kablem i na kablu winna znajdować się 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Resztę wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego. Ułożoną instalację wyposażyć na całej trasie w trwałe oznaczniki założone bezpośrednio na kable, w odległościach nie większych niż 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable układane w jednym rowie winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10cm od siebie. Należy więc pamiętać o odpowiednim poszerzeniu bądź pogłębieniu rowu kablowego. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać warstwy gruntu, co ok. 0,2m. Skrzyżowania z istniejącym i proj. uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych z dwuwarstwowego polietylenu PEH o średnicy zewnętrznej dopasowanej do średnicy chronionego kabla. Skrzyżowania z istn. i proj. drogami, parkingami, wjazdami wykonać z zastosowaniem rur gładkich z dwuwarstwowego polietylenu PEH o średnicy zewnętrznej dopasowanej do średnicy chronionego kabla - do stosowania w trudnych warunkach terenowych. Skrzyżowania z istniejącymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykonać metodą przecisków mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych.. W miejscach, gdzie na etapie wykonywania robót budowlanych, elektrycznych „odkryje się” jakiekolwiek sieci podziemne należy stosować rury ochronne. Wyloty rur uszczelnić przed wnikaniem wód gruntowych.

## Osprzęt

Zastosować osprzęt podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi:

- 1,3m dla łączników, przycisków,

- 1,1m dla łączników w łazience  i w łazience dla niepełnosprawnych

- 1,4m gniazda wtykowe 230V do zasilania elektrycznych gniazd wtykowych w łazienkach,

- 0,3m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach ogólnodostępnych,

- 1,8m gniazda wtykowe 230V do zasilania bojlerów

- 1,1m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniu  szatni i magazynie.

Dokładną wysokość montażu osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

## Oświetlenie

Dla potrzeb przebudowywanego obiektu zaprojektowano oświetlenie ogólne i ewakuacyjne. Typy proponowanych opraw oświetleniowych wyszczególniono na rysunkach. Oprawy montować przez przykręcenie do sufitu. Na zewnątrz, nad wyjściem ewakuacyjnym zamontować oprawę awaryjną z grzałką i termostatem.

Na drodze ewakuacji przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego z podtrzymaniem zasilania min. 1h z autotestem. Dodatkowo w ciągach komunikacyjnych projekt przewiduje montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego z czasem podtrzymania min. 1h z autotestem. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażyć w piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać atest CNBOP.

W pomieszczeniu WC należy zainstalować w obwodzie z oprawą wentylator wyciągowy w kratce wentylacji grawitacyjnej uruchamiany w momencie załączenia oprawy.

Uwaga! Przed zakupem opraw oświetleniowych należy zweryfikować rodzaje wykonanych/planowanych sufitów i ewentualnie skorygować typy zamawianych opraw.

## Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

Projektuje się instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, instalację wykonać przy zastosowaniu przewodów typu YDYżo3x2,5mm2.

## Zasilanie pompy zanurzeniowej

W projekcie zostało przewidziane zasilanie pompy zanurzeniowej do wody. Zaprojektowano zasilanie z projektowanej Rozdzielnicy Głównej. Trasę kabla przedstawiono na projekcie ideowym instalacji doziemnych. Zasilenie wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia.

## System przyzywowy dla niepełnosprawnych

W wc dla niepełnosprawnych przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Załączenie instalacji przywoławczej w WC niepełnosprawnych będzie możliwe poprzez przycisk pociągowy zamontowany na ścianie. Przycisk pociągowy zamontować na wysokości 1m od powierzchni posadzki, linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w pobliżu drzwi. 
W komunikacji zaprojektowano lampkę z buczkiem sygnalizującą wezwanie pomocy. Poszczególne urządzenia systemu przyzywowego połączyć przewodem YTKSY1x4x0,8. Dokładny sposób podłączenia systemu wg wytycznych producenta.

## Zasilanie bramy

W projekcie przewidziane zostało zasilanie bramy przesuwnej przez zostawienie wypustu kabla instalacji elektrycznej (schemat ideowy instalacji doziemnych)oraz doposażenie istniejącej tablicy w budynku szkoły (kotłownia) w wyłącznik nadprądowy C10 – budynek szkoły i tablica poza opracowaniem.

## Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze

Jako środek ochrony podstawowej przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wyłączniki różnicowoprądowe w układzie TN-S oraz II klasę izolacji. Projektowana rozdzielnica główna RG winna być wyposażone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi rozdzielnicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W budynku należy wykonać główną szynę wyrównania potencjałów GSU w pobliżu rozdzielnicy głównej RG, do których za pomocą bednarki FeZn30x4 i przewodów LgYżo16mm2, LgYżo10mm2,  LgYżo6mm2 należy podłączyć:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,

- metalowe rury instalacji sanitarnych,

- metalowe zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- kanały wentylacyjne,

- uziom otokowy,

- inne masy metalowe.

W pomieszczeniu WC przewidziano wykonanie miejscowej szyny wyrównania potencjałów MSWP. Do miejscowej szyny wyrównania potencjałów MSWP podłączyć za pomocą przewodów LgYżo 6mm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanałów wentylacyjnych, a następnie miejscowe szyny wyrównania potencjałów połączyć z główną szyną wyrównania potencjałów GSWP przy pomocy przewodów LgYżo10mm2.

Uwaga: Należy uziemić punkt podziału układu sieci z TN-C na TN-C-S.

## Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie

W pom. WC w pobliżu kratek wentylacyjnych należy pozostawić wypusty przewodu YDYżo 4x1,5mm2 do zasilania wentylatora łazienkowego. Załączanie wentylatora razem z obwodem oświetleniowym w pomieszczeniu. Załączanie zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urządzenia.

W projekcie przewidziano zasilanie centrali wentylacji poprzez pozostawienie wypustu instalacji elektrycznej w pobliżu miejsca zainstalowania szafy zasilająco-sterującej.

Do zasilania ogrzewacza wody w łazienkach  zaprojektowano oddzielne obwody elektryczne zakończony gniazdem 230V 16A.

Projekt przewiduje zasilanie nagrzewnicy dwustopniowej 1,0 i 2,0 kW nad drzwiami wejściowymi w korytarzu.

Dokładną lokalizację gniazd oraz wypustów do zasilania urządzeń sanitarnych należy uzgodnić z projektem branży sanitarnej.

Uwaga.

Projekt nie obejmuje zakupu i montażu centrali wentylacji, wentylatorów, nagrzewnicy i podgrzewaczy wody. Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje jedynie doprowadzenie energii elektrycznej do zasilenia urządzeń sanitarnych. Połączenia elektryczne wewnętrzne pomiędzy  panelami sterowania oraz czujnikami nie są przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyższe prace należy wykonać w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawcę) centrali wentylacji, podgrzewaczy wody i wentylatorów Dokumentacje Techniczno Rozruchowe (patrz branża sanitarna).

## Instalacja odgromowa

Na dachu obiektów przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normą PN-EN 62305-2. Zwody poziome zaprojektowano  drutem stalowym ocynkowanym  8mm. Jako zwody pionowe zastosować maszty odgromowe o wysokości 2,0m z uchwytami do montażu do komina.

Zwody odprowadzające (drut stalowy ocynkowany ø8mm) prowadzić pod elewacją w osłonie z rur elektroinstalacyjnych odgromowych o odporności udarowej 100kV. Złącza kontrolne montować na wysokości 1,5m od powierzchni ziemi w skrzynce kontrolnej do elewacji.

Połączenie przewodów odprowadzających ze zwodem poziomym wykonać jako skręcane

za pomocą zacisków. Zwody odprowadzające należy połączyć 
z projektowanym uziomem otokowym poprzez złącze kontrolne i przewód uziemiający (bednarkę FeZn30x4), przewody uziemiające prowadzić w rurach osłonowych instalacyjnych odgromowych 100kV.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej 
w projektowanym budynku należy ułożyć uziom otokowy z bednarki FeZn30x4. Bednarkę układać w odległości nie mniejszej niż 1m od obrysu budynku na głębokości min. 0,8m. Rezystancja uziemienia Ru≤10Ω. W przypadku uzyskania większej wartości rezystancji należy wykonać uziom pionowy, aż wartość uziemienia osiągnie wartość co najwyżej 10Ω. Podczas prac związanych z wykonaniem uziomów należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejących instalacji podziemnych.

Osprzęt odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i ścienne, zaciski krzyżowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiające, bednarka, itd. powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a każdy producent winien wystawić deklarację zgodności z Polską Normą. Dostawa osprzętu, który wymagań nie spełnia, może być zakwestionowana na różnych etapach inwestycji.

## Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 
V – Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zakładu energetycznego.

- Podłączenie urządzeń należy dokonywać zgodnie z dokumentacją urządzeń dostarczoną przez producenta.

- W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robót elektrycznych odkryje jakieś rozbieżności pomiędzy założeniami Projektanta, a stanem rzeczywistym winien niezwłocznie przedstawić problem Projektantowi w celu jego rozwiązania. Zaniechanie powiadomienia o błędach oczywistych czy omyłkach pisarskich stanowi podstawę do obciążenia Wykonawcy za niewykazanie należytej staranności.

- Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upoważnionych pracowników Właściciela sieci.

- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagrożenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak należy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie 
z zasadami i przepisami wyszczególnionymi poniżej.

- Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania.

- Niniejsze prace winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych, zachowując przepisy bhp.

- Materiały i osprzęt zastosowany w projekcje (oprawy itp.) dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

- Jeżeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiały lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy za szkody, które wynikły z jego zastosowania.

- Niniejszy projekt stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowiązek sprawdzenia tegoż projektu przed przystąpieniem do wykonywania robót ustalając jego kompletność oraz poprawność sporządzenia. Zauważone odstępstwa od norm i błędy projektowe powinny być niezwłocznie zgłoszone inwestorowi. Zaniechanie zgłoszenia stanowi o niezachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: 	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego( z wyłączeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjnej), na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowej.

ADRES BUDOWY: 			Dobrzyniewo Duże nr ewid. działki 83/1, 83/2, 84/4,

Ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże

INWESTOR: 	Gmina Dobrzyniewo Duże

16-002 Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

PROJEKTANT: 			WOJCIECH GRUDZIŃSKI,

UL. MODLIŃSKA 10 LOK U2,

15-066 BIAŁYSTOK

- Zakres robót:

  - Demontaż istniejących instalacji elektrycznych.

  - Wykonanie wewnętrznych linii zasilających.

  - Wykonanie rozdzielnic elektrycznych.

  - Wykonanie instalacji oświetleniowej.

  - Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V.

  - Wykonanie instalacji siłowej.

  - Wykonanie połączeń głównych i wyrównawczych.

  - Wykonanie instalacji uziemienia.

- Istniejące obiekty budowlane:

  - Istniejący budynek gospodarczo-garażowy.

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - ---.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

  - Ryzyko upadku z wysokości podczas prac przy montażu instalacji elektrycznych

  - Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas demontażu i montażu projektowanych instalacji elektrycznych.

  - Ryzyko kolizji drogowej podczas włączania się pojazdów do ruchu na pobliskich ulicach.

  - Możliwość uszkodzenia ciała wskutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi, niewłaściwego obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi.

  - Zagrożenie pożarem wskutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego zaprószenia ognia.

- Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

  - Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników 
z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

  - Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny osobistej oraz dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem

  - Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośnika samochodowego bądź rusztowań

  - Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia

  - Apteczka pierwszej pomocy

  - Telefon komórkowy

Białystok 10.12.2020r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa wykonawcza instalacji elektrycznych dotycząca przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego (z wyłączeniem pomieszczenia centrali telekomunikacyjnej), na budynek o funkcji dydaktyczno-wychowawczej oraz sportowej nr ewid. działki 83/1, 83/2, 84/4, Ul. Szkolna 14, 16-002 Dobrzyniewo Duże została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Projektant: mgr inż. Wojciech Grudziński

## Spis rysunków

Rys. E01 Rzut parteru – instalacja oświetleniowa

Rys. E02 Rzut parteru – instalacja elektryczna

Rys. E03 Rzut dachu – instalacja odgromowa

Rys. E04 Schemat rozdzielnicy głównej RG

Rys. E05 Schemat ideowy systemu przyzywowego

Rys. E06 Schemat ideowy instalacji elektrycznej doziemnej nN