Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącego usługi wykonania przeglądów central wentylacyjnych SWEGON i agregatów central na terenie szpitala SWEGON  wraz z wymianą filtrów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. usługi wykonania przeglądów central wentylacyjnych SWEGON i agregatów central SWEGON na terenie szpitala  wraz z wymianą filtrów (wymagana autoryzacja producenta).

Zakres czynności przeglądu serwisowego central wentylacyjnych GOLD/GLOBAL obejmuje:

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej:

- Sekcja wymiennika rotacyjnego - kontrola poprawności pracy i jeśli to konieczne regulacja pracy rotora, naciągu i stanu paska, pracy silnika. Ocena czystości sekcji i kota rotora;

- Sekcja nagrzewnicy wodnej- kontrola poprawności działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych, szczelności wymiennika, poprawności pracy pompy cyrkulacyjnej i zaworu regulacyjnego;

- Sekcja chłodnicy freon.- kontrola poprawności wysterowania pracą agregatu chłodniczego z centrali GOLD, sprawdzenie drożności układu odpływu skroplin z tacy ociekowej;

- Sekcje wentylatorów- kontrola poprawności pracy wentylatora, silnika, falownika, ocena stanu łożysk silnika, połączeń elektrycznych, sprawdzenie czystości sekcji, wirnika, kontrola stanu króćców elastycznych;

- Sekcja filtrów- ocena stopnia zabrudzenia filtrów, kontrola czystości komory filtrów, wymiana filtrów i kalibracja centrali;

- Sekcje przepustnic powietrza - kontrola poprawności działania łopatek przepustnicy i stanu połączeń elektrycznych siłownika;

- Układ zasilania i sterowania -test automatyki, kontrola stanu połączeń elektrycznych zasilania centrali, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych takich jak siłowniki zaworów i przepustnic oraz kontrolno pomiarowych (czujniki temperatury, presostaty);

- Korekta programu i nastaw parametrów centrali wentylacyjnej (godziny pracy, temperatury nawiewu, wywiewu, godzin pracy itp.) wg życzeń użytkownika;

- Ogólna ocena prawidłowości pracy central;

- Bieżące przeszkolenie obsługi na życzenie użytkownika.

Zakres czynności przeglądu serwisowego agregatów chłodniczych obejmuje:

- Oględziny urządzeń w ruchu;

- Kontrola parametrów obiegu chłodniczego;

- Kontrola urządzeń składowych: wentylatory, sprężarki, pompy obiegu wody lodowej;

- Sprawdzenie i kontrola podzespołów regulacyjnych;

- Sprawdzenie działania zabezpieczeń obiegu chłodniczego;

- Sprawdzenie poprawności parametrów zasilania elektrycznego;

- Kontrola stanu rurociągów chłodniczych: szczelność, stan izolacji;

- Układ zasilania i sterowania - test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki zawory, pompy, itd.;

- Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika