Tarnów, dnia 07.09.2023 r.

SWLOG.271.KG.63.    3036    /23

Odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiana SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiany SWZ.

Zapytania dot. instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Pytanie 1

Zgodnie z opisem PFU: Następnie po wykonaniu przebudowy należy wykonać regulację ww. systemu poprzez dobór nastaw częstotliwości falowników oraz nastaw przepustnic na 2, 3, 4, 5, 6 i 7 piętrze. Po wykonaniu regulacji wykonać pomiar wydajności wyciągów przy udziale Zamawiającego potwierdzony protokołem.

Czy wszystkie wymienione piętra tj. 2, 3, 4, 5, 6 są obsługiwane przez system mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej i do każdego z tych pięter są doprowadzone kanały wentylacyjne stalowe sztywne, półsztywne lub wkłady kominowe?

Odpowiedź

Obecnie trwają prace na 3 piętrze a na 5 piętrze wprowadzone są kanały lub wkłady kominowe w około 50% otworów wentylacyjnych. W takim przypadku należy pominąć regulację na danym ciągu wentylacyjnym ale przy doborze wentylatorów dachowych należy uwzględnić zapas wydatku. Na dzień dzisiejszy niedrożne są wkłady w wentylacji obejmującej 2 piętro w ilości 30 szt. Należy przewidzieć ich wyciągnięcie oraz ułożenie nowych wkładów kominowych z przepustnicami i otworami rewizyjnymi oraz wykonanie rozkuć i odtworzenia zabudowy kratek na poziomie 2 piętra. Pozostałe zapisy PFU bez zmian.

Pytanie 2

Czy zamawiający potwierdza, że przewody wentylacyjne obsługujące wszystkie wymienione piętra 
tj. 2, 3, 4, 5, 6 są drożne i na ten moment projektowane wydatki wentylacji są osiągnięte?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie dokumentacji wykonawczej dla istniejącej aktualnie na piętrze VII Oddział Okulistyki instalacji wentylacji mechanicznej – która zgodnie z opisem PFU ma zostać zdemontowana/przebudowana?
Zgodnie z opisem PFU: Zakres prac obejmuje m.in. […] adaptację istniejącej centrali dla pozostałych pomieszczeń wymagających wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź

W załączeniu dokumentacja wykonawcza - Rys. nr 1 Rzut piętra VII-Instalacja wentylacji (istniejąca).

Pytanie 4

Proszę w związku z tym o podanie parametrów technicznych istniejącej centrali wentylacyjnej – najlepiej karty doboru urządzenia oraz dokładne określenie, które pomieszczenia wymagają wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź

W załączeniu dokumentacja wykonawcza - Rys. nr 2 Karta doboru centrali (istniejąca).

Pytanie 5

Zgodnie z opisem PFU: Ponadto, należy przewidzieć dobór i wymianę 15 wentylatorów z falownikami oraz oprzewodowaniem. Czy Zamawiający wskaże konkretnie, które wentylatory mają zostać wymienione?

Odpowiedź

Należy wymienić nieczynne kanały z 2 piętra, wykonać pomiary i dobrać wentylatory. Zamawiający udostępni dokumentacje powykonawcze z wcześniejszych inwestycji, jeżeli będzie taka konieczność.

Pytanie 6

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie piony grawitacyjne kominowe obsługujące piętro VII są drożne i mają odpowiedni przekrój, aby wprowadzić do nich rury stalowe sztywne fi125?

Odpowiedź

Wszystkie piony grawitacyjne należy przygotować do wprowadzenia rur stalowych fi125mm. W przypadku braku możliwości przejścia przez dany pion wentylacji grawitacyjnej lub gdy pion jest zajęty przez rury freonowe, należy zmienić sposób wyciągu powietrza poprzez podłączenie wyciągu z danego pomieszczenia do innego pionu na poziomie VII piętra. Zmianę uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 7

Jakiego typu system klimatyzacji freonowej należy uwzględnić dla przedmiotowego zadania? Split, multisplit, VRV?

Odpowiedź

Do wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach: Gabinet ordynatora, Dyżurka lekarska, Gabinet pielęgniarki oddziałowej, Gabinet zabiegowy, Ciemnia, Pracownia laserowa, Korytarz oddziału (kasetonowy), Korytarz przy Poczekalni laser zastosować klimatyzatory typu split. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 8

Proszę o udostępnienie karty doboru istniejącej pompy ciepła Midea MDV-V200W/DRN1 20kW w celu weryfikacji doboru i możliwości wykorzystania do współpracy z nową centralą wentylacyjną?

Odpowiedź

W załączeniu dokumentacja wykonawcza - Rys. nr 2 Karta doboru centrali (istniejąca).

Pytanie 9

Z uwagi na fakt, że zadanie dotyczy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej na Sali Operacyjnej o podwyższonej klasie czystości powietrza, proszę o potwierdzenie, czy do produkcji chłodu dla centrali wentylacyjnej obsługującej Salę Operacyjną i Zabiegową (strefę czystą) nie należałoby zastosować agregat wody lodowej (glikol propylenowy), zamiast agregatu z bezpośrednim odparowaniem?

Odpowiedź

Do chłodzenia powietrza w nowej centrali wentylacyjnej Bloku Operacyjnego i dla Sali zabiegowej zastosować chłodnicę z węzłem regulacyjnym. Urządzenia i armatura przystosowana do pracy na wodę lodową (temperatura zamarzania min. -25°C). Wytwarzanie wody lodowej w oparciu m.in. o agregaty chłodnicze typu monoblok chłodzone powietrzem (dobrane z około 25% zapasem-częściowe rezerwowanie), kolektory, zbiornik buforowy min. 200 litr, pompę do glikolu (5 lat gwarancji producenta), zawory zwrotne, odpowietrzniki, manometry, czujniki itd. Woda lodowa na bazie glikolu propylenowego.

Pytanie 10

Czy w ramach realizacji zadania (montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) należy dokonać demontaży istniejących aktualnie w obiekcie instalacji?

Odpowiedź

W ramach zadania należy przewidzieć również demontaże nieczynnych kanałów wentylacji nawiewno-wyciągowej od wejścia na Oddział Okulistyki do istniejącej Sali zabiegowej oraz demontaż nowej instalacji wentylacyjnej w obrębie istniejącej Sali zabiegowej - Rys. nr 1 Rzut piętra VII-Instalacja wentylacji (istniejąca).

Pytanie 11

Zgodnie z PFU należy: Przewidzieć wykonanie wentylacji mechanicznej dla transformatorów separacyjnych wraz z klapami p.poż. i instalacją zasilającą. Prosimy o przekazanie dokumentacji stanu istniejącego pomieszczenia transformatorów separacyjnych oraz jego lokalizację w obiekcie.

Odpowiedź

Obecnie brak takiego pomieszczenia. Pomieszczenie (szacht) dla transformatorów separacyjnych należy utworzyć wykorzystując częściowo powierzchnię Magazynu (pom. 42).  W szachcie należy zainstalować również tablicę IT oraz tablicę obwodów zasilanych z UPS-a.

Pytanie 12

Zgodnie z PFU należy zapewnić: Regulacja temperatury musi zapewniać utrzymanie stałej wartości temperatury nawiewu lub wywiewu (±0,2°C) – czy rzeczywiście taka dokładność jest wymagana, czy nie jest to pomyłka i nie powinno być raczej ±2,0°C? Zachowanie takiej dokładności utrzymania temperatury gigantycznie podnosi koszty wykonania zadania.

Odpowiedź

Z uwagi na zmianę sposobu chłodzenia w centrali, zapis "±0,2°C" pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej operatu pożarowego lub rzutu VII piętra (Okulistyka) z podziałem na strefy oddzieleń pożarowych.

Odpowiedź

W załączeniu rzut VII p z podziałem na strefy pożarowe.

Dot. Instalacji gazów medycznych:

Pytanie 13

Proszę o potwierdzenie ,że w sali operacyjnej i sali zabiegowej punkty poboru O,N,A,V,AGSS są do zabudowy podtynkowej?

Odpowiedź

TAK, zabudowa podtynkowa.

Pytanie 14

Proszę o potwierdzenie, że punkty poboru 2xO,2xA,2xV w sali nr 20, 22,25,26 są do zabudowy podtynkowej , czy należy wycenić zestawy nadłóżkowe w tych salach?

Odpowiedź

W sali nr 20 punkty 2xO,2xA,2xV podtynkowe , w salach 24,25,26 punkty po 2xO,2xV podtynkowe.

Pytanie 15

Proszę o potwierdzenie ,że włączenie nowych instalacji gazów medycznych O,N,A,V jest na poziomie VII piętra i nie należy wykonać dodatkowego pionu gazów medycznych, jeżeli trzeba wykonać piony gazów medycznych , to proszę o podanie zakresu.

Odpowiedź

Włączenie do istniejących pionów.

Pytanie 16

Proszę o podanie rozwiązania wyprowadzenia instalacji wyrzutu gazów poanestetycznych z punktów AGSS

Odpowiedź

Ostatnia kondygnacja, wyprowadzenie na dach.

Instalacje elektryczne:

Pytanie 17

czy w zakresie inwestycji należy dostosować obie klatki schodowe do celów ewakuacji ? (montaż głośników systemu DSO)

Odpowiedź

Głośnik  DSO  należny zamontować na klatce schodowej południowej.

Pytanie 18

proszę określić lokalizację UPSa zasilającego system IT dla sal operacyjnych.

Odpowiedź

UPS z bateriami należy zainstalować na poziomie VIII piętra (wentylatornia-w pobliżu środkowej klatki schodowej budynku). Wymagany czas autonomii UPS-a przewidzieć na minimum 15 minut pracy pod pełnym obciążeniem.

Pytanie dot stolarki:

Pytanie 19

Czy drzwi EI60 ns oddziale (łącznie szt 5) są do wymiany i mają być wstawione nowe?

(Nie są one oznaczone na rzucie tak jak pozostałe np. DP S1 S2)

Odpowiedź

Wszystkie drzwi przeciw pożarowe nowe, w wykonaniu z kształtowników aluminiowych z pełnym przeszkleniem, na całą szerokość korytarza.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez zamieszczenie wizualizacji wybranych pomieszczeń.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- Rozdz. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14 października 2023 r. – przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

- Rozdz. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

- Termin składania ofert Zamawiający wyznacza do dnia 15 września 2023 r. do godziny 09:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2023 r. o godz. 9:30.”

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 6 i ust. 9 Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania.

- Autorzy pytań.

- Aa.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala