OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: „Świadczenie usługi konserwacji serwisowania i napraw urządzeń                       i systemów przeciwpożarowych  w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

2.Adres inwestycji: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki                         we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

3. Nazwa zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki               we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

KOD CPV: 31620000-8; 31625200-5

Opracował: Tomasz JAJE

Wrocław październik 2023 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przeglądu okresowego i konserwacyjnego oraz wymiany zużytych elementów systemów sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia pożaru gazem                            i systemów oddymiania klatek schodowych  zlokalizowanych w budynkach  należących do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 869,2490 z 2022r. poz. 1557), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),  ustawy z dnia               07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.

- Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:

2.1 Wykonywanie konserwacji i okresowych kontroli technicznych następujących elementów systemów oddymiania klatek schodowych:

    - central oddymiających,

    - czujek optycznych dymu,

    - okien lub klap oddymiających z siłownikiem/siłownikami,

    - układów zasilania rezerwowego (akumulatorów),

    - ręcznych przycisków oddymiania i przewietrzania,

    - oznakowania przycisków oddymiania,

    - pozostałych elementów wchodzących w skład systemu,

    - kompletnego okablowania.

  - Czynności konserwacyjno-kontrolne polegają w szczególności na:

    - sprawdzeniu zamocowania i stanu technicznego centrali,

    - sprawdzeniu układu zasilającego,

    - sprawdzeniu stanu technicznego baterii akumulatorów,

    - sprawdzeniu automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania 230 V,

    - sprawdzeniu stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

    - symulacji stanów systemu (pożar, usterka, itd.),

    - sprawdzeniu stanu zamocowań klap i siłowników oraz stanu uszczelek, zawiasów i poszycia klap,

    - sprawdzeniu poprawności otwierania i zamykania klap w trybie przewietrzania i w trybie alarmowym,

    - sprawdzeniu poprawności działania systemu przez wyzwolenie gazem testowym czujki dymu,

    - sprawdzeniu poprawności działania systemu przez uruchomienie przycisku oddymiania,

    - czyszczeniu i regulacji poszczególnych elementów systemu, w tym czujek,

    - prześledzeniu prawidłowości działania urządzeń w przypadku wykrycia zagrożenia,

oraz na innych czynnościach, jeżeli takie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub instrukcji producentów poszczególnych elementów systemów oddymiania.

  - Każda kontrola techniczna zostanie potwierdzona protokołem z wykonania kontroli zawierającym wnioski, uwagi i zalecenia.

- Wykonywanie usługi konserwacji i okresowych kontroli technicznych następujących elementów systemu sygnalizacji pożaru:

3.1 Centrali sygnalizacji alarmu pożaru

- czujek dymu,

- czujek temperaturowych,

- elementów kontrolno-sterujących,

- adresowalnych sygnalizatorów akustycznych,

- ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

- kompletnego okablowania,

  - Czynności konserwacyjno-kontrolne polegają w szczególności na:

    - oględzinach pod względem uszkodzeń mechanicznych,

    - sprawdzeniu poprawności działania systemu i urządzeń,

    - symulacji alarmu w stanie czuwania poprzez załączenie wszystkich przycisków ROP,

    - sprawdzeniu zasilania wejściowego i wyjściowego każdego modułu zasilającego,

    - sprawdzeniu zasilania magistrali adresowalnej,

    - sprawdzeniu poprawności działania systemu w stanie alarmowym,

    - sprawdzeniu poprawności działania systemu w stanie zasilania alarmowego,

    - sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi wszystkich połączeń giętkich,

    - sprawdzeniu poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych (w tym akumulatorów),

    - sprawdzeniu, czy system ppoż. jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,

    - sprawdzeniu poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego

    - odczytu historii zdarzeń,

    - czyszczeniu i regulacji poszczególnych elementów systemu, w tym czujek,

oraz na innych czynnościach, jeżeli takie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub instrukcji producentów poszczególnych elementów systemu sygnalizacji pożaru.

  - Każda kontrola techniczna zostanie potwierdzona protokołem z wykonania kontroli zawierającym wnioski, uwagi i zalecenia.

4. Zasadniczy zakres czynności serwisowych stałych urządzeń gaśniczych gazowych (w ramach przeglądów konserwacyjnych):

Wykaz czynności serwisowych w zakresie:

      - sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali i zapisów w książce eksploatacji systemu,

      - sprawdzenie centrali SSP i sterowania gaszeniem SUG,

      - sprawdzenie zasilaczy i stanu akumulatorów,

      - wykonanie testu wszystkich czujek punktowych, przycisków start/stop, czujek zasysających,

      - wykonanie prób funkcjonowania SUG w każdej strefie, sprawdzić zadziałanie sygnalizatorów, akustycznych i optycznych,

      - sprawdzenie działania urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń chronionych,

      - sprawdzenie szczelności zbiorników,

      - sprawdzenie czujników spadku ciśnienia,

      - sprawdzenie stanu połączeń przewodów elektrycznych i systemów sterowania,

      - sprawdzenie ilości środka gaśniczego (stopnia napełnienia zbiorników środkiem gaśniczym)*,

      - sprawdzenie układu podawania środka gaśniczego (rurociągi, dysze, łączniki ciśnieniowe),

      - sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych przewodów rurowych i dysz,

      - sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów,

      - sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociągów*,

      - sprawdzenie prawidłowości połączeń zaworów i osprzętu przy butlach*,

      - sprawdzenie stanu siłowników elektromagnetycznych*,

      - sprawdzenie stanu przewodów elastycznych,

      - sprawdzenie stanu manometrów oraz ciśnienia w butlach*,

      - sprawdzenie zadziałania głowicy wyzwalającej*,

      - sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gaśniczych,

      - przegląd stanu i kompletności oznaczeń ostrzegawczych oraz dokumentacji – bieżące uzupełnianie i aktualizacja.

* - czynności do wykonania po przeprowadzeniu procedury legalizacji zbiorników

- Zestawienie obiektów objętych przeglądem

| Lp | Zestawienie obiektów |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budynek nr -1 (koszarowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca D+H ZP-RZN 4408-M (OS) | 2 szt. |
|  | - przycisk oddymiania RT-45 | 6 szt. |
|  | - czujnik optyczny LEP OSD 23 | 8 szt. |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 12 szt. |
|  | - roleta MARC-K | 2 szt. |
| 2 | Budynek nr -3 (koszarowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca D+H ZP-RZN 4416-M (OS) i D+H RZN 4408-K | 2 szt. |
|  | - przycisk oddymiania RT-45 | 5 szt. |
|  | - czujnik optyczny LEP OSD 23 | 8 szt. |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 16 szt. |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 4 szt. |
|  | - przycisk przewietrzania | 2 szt. |
|  | - roleta MARC-K | 3 szt. |
| 3 | Budynek nr -7 (biurowo-sztabowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca AFG 2004/8A | 2 szt. |
|  | - przycisk oddymiania RPO-01 | 10 szt. |
|  | - czujnik optyczny Activ C4416 | 8 szt. |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 3 szt. |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 3 szt. |
|  | - winda (zjazd pożarowy) | 1 szt. |
|  | - przycisk przewietrzania PP-40 | 2 szt. |
|  | - czujnik pogodowy | 2 szt. |
| 4 | Budynek nr - 8 (biurowo-sztabowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca AFG 2004/8A | 2 szt. |
|  | - przycisk oddymiania RPO-01 | 4 szt. |
|  | - czujnik optyczny Activ C4416 | 8 szt. |
|  | - siłownik okna oddymiającego | 8 szt. |
|  | - siłownik drzwi napowietrzania | 4 szt. |
|  | - winda (zjazd pożarowy) | 1 szt. |
|  | - przycisk przewietrzania PP-40 | 2 szt. |
|  | - czujnik pogodowy | 2 szt. |
| 5 | Budynek nr - 15 (szkoleniowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4200 | 1 szt. |
|  | - przycisk ROP | 3 szt. |
|  | - czujnik optyczny | 37 szt. |
|  | - sygnalizator akustyczny | 2 szt. |
| 6 | Budynek nr - 35 (techniczno-biurowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4500 | 1 szt. |
|  | - przycisk ROP | 2 szt. |
|  | - centrala zasysania ASD 535-2 | 1 szt. |
|  | - zasilacz Merawex ZSP135-DR-2A-1 | 1 szt. |
|  | - czujnik dwusensorowy | 35 szt. |
|  | - system stałych urządzeń gaśniczych gazowych wraz z osprzętem - zbiorniki gazu – 4szt - dysze gaśnicze – 9 szt - rurociąg – ok 25mb | 1 szt. |
| 7 | Budynek nr - 113 (szkoleniowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca D+H ZP-RZN 4408-M (OS) | 3 szt. |
|  | - przycisk oddymiania RT-45 | 16 szt. |
|  | - czujnik optyczny DOR 40 | 16 szt. |
|  | - przycisk przewietrzania | 3 szt. |
|  | - drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczami | 1 szt. |
|  | - trzymacz drzwi | 30 szt. |
|  | - klapa odymiająca | 3 szt. |
|  | - siłownik drzwi napowietrzających | 6 szt. |
|  | - czujnik pogodowy | 3 szt. |
| 8 | Budynek nr - 106 i 19 (szkoleniowy) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4900 | 1 szt. |
|  | - czujnik dymu | 16 szt. |
|  | - przycisk ROP | 3 szt. |
|  | - sygnalizator akustyczny SAL | 3 szt. |
|  | - elementy kontrolno -sterujące EKS | 8 szt. |
| 9 | Budynek nr - 8 (oficer dyżurny ) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca Polon 4900 | 1 szt. |
|  | - czujnik dymu DOT-4046 | 24 szt. |
|  | - przycisk ROP | 4 szt. |
|  | - sygnalizator akustyczny SAL | 4 szt. |
| 10 | Budynek nr - 7 (pomieszczenia biurowe) | Ilość |
|  | - centrala zasilająco-sterująca IGNIS 2040 | 1 szt. |
|  | - czujnik dymu | 4 szt. |
|  | - przycisk ROP | 2 szt. |
|  | - sygnalizator akustyczny SAL | - szt. |

- Przeprowadzenie procedury legalizacji UDT/WDT 4 butli, 80l, 300 bar

Przedmiotem zadania jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi okresowego badania technicznego (legalizacji) Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) butli gaszenia gazem zainstalowanych na terenie AWL, będącej elementem systemu gaszenia pożaru. Wykonawca zapewni ciągłość działania Sprzętu poprzez dostarczenie na okres legalizacji, butli zastępczej o parametrach nie gorszych niż butla Zamawiającego i znajdującej się w okresie ważności swojej eksploatacji.

6.1. Zakres prac podlegających zadaniu

• Demontaż butli ( sporządzenie protokołu)

• Montaż butli zastępczych

• Transport butli do legalizacji

• Opróżnienie butli

• Wykonanie legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego,

• Napełnienie butli środkiem gaśniczym IG-100

• Testy szczelności

• Transport butli do obiektu.

• Demontaż butli zastępczych

• Montaż butli w systemie

• Dostarczenie dokumentów potwierdzających legalizację butli

  - Wymagania dotyczące wykonania zadania

6.2.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca oświadcza, iż posiada wyposażenie niezbędne do realizacji Umowy, wymagane odpowiednimi przepisami oraz oświadcza, że osoby przez niego wskazane w załączniku nr 8 do Umowy oraz inne osoby realizujące umowę w siedzibie Wykonawcy i Zamawiającego, wykonujące czynności serwisowe, posiadają odpowiednie uprawnienia, certyfikaty wymagane odpowiednimi przepisami, m.in.:

- posiadania certyfikatów F-GAZ uprawniających do dokonania odpowiednich wpisów                          w systemie Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) przez: a) firmę Wykonawcy oraz b) minimum jednego pracownika Wykonawcy.

- dysponowania minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia E i D (Eksploatacja i Dozór, G3) dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych do 5kPa lub powyżej w zakresie wykonywanych czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym wydane na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.                       w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

- dysponowania minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia E i D (Eksploatacja i Dozór, G1) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1kV, wydane na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

- dysponowania minimum jedną osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych (w tym gaz FM-200) wydane na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości                   i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008).

    - Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w związku z realizacją zadania prowadzone będą w sposób nieutrudniający normalnej pracy w Lokalizacji Zamawiającego.

    - Zamawiający zobowiązuje się do:

- powiadamiania Wykonawcy o wystąpieniu nieprawidłowości w działaniu Sprzętu,

- zapewnienia Wykonawcy na czas wykonywania Usług wstępu do lokalizacji Zamawiającego              w celu świadczenia Usług.

6.3 W czasie wykonywania prac związanych z realizacją Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Sprzętu.

6.4  Sprzęt zostanie sprawdzony w siedzibie Zamawiającego pod kątem: sprawności i prawidłowego działania, tożsamości widocznych uszkodzeń i zostanie podpisane potwierdzenie wykonania usługi.

6.5 Całkowity koszt wykonania usługi badania technicznego (m.in. usługa, dojazd, przewóz butli, przygotowanie butli do badania okresowego, koszty badania UDT, napełnienie butli, montaż, demontaż) ponosi Wykonawca. W przypadku negatywnego badania butli przez UDT lub w przypadku pojawienia się innych awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys ewentualnej naprawy/wymiany butli.

6.6 Jeżeli Sprzęt uległ utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie wykonywania usługi z winy Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu tego samego rodzaju, o parametrach identycznych lub lepszych od Sprzętu przekazanego do wykonania Usługi Przeglądu, fabrycznie nowego, wolnego od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza Sprzęt, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przekazuje Zamawiającemu do Lokalizacji Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu wynagrodzenia ani żadnych innych kosztów, jakie poniósł. Dotyczy to również nieprawidłowej pracy dostarczonej butli zastępczej na okres legalizacji (np. utrata szczelności, spowodowanej wadą butli zastępczej lub wadliwego montażu).

6.7 Po wykonaniu Usługi Przeglądu należy dokonać odpowiednich wpisów w Centralnym Systemie Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

7. Świadczenie usuwania awarii i napraw bieżących.

7.1 W celu realizacji usuwania awarii i napraw bieżących Zamawiający i Wykonawca będą komunikować się wzajemnie w formie elektronicznej (fax, poczta elektroniczna: e-mail) na podane numery i adresy,

7.2 Wykonawca zobowiązany jest przystąpić w ciągu maksymalnie 4 godzin do usunięcia zgłoszonej awarii urządzenia lub naprawy bieżącej,

7.3 Przed przystąpieniem do usunięcia awarii lub naprawy bieżącej urządzenia Wykonawca zdiagnozuje powód awarii/naprawy i przygotuje wstępny kosztorys jej usunięcia ze wskazaniem opłacalności usługi ze względu na stan techniczny urządzenia/instalacji. Kosztorys wstępny obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych, podzespołów. Po akceptacji przedłożonego kosztorysu wstępnego przez AWL, wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia awarii.

7.4 Za wykonane naprawy bieżącej i awaryjnej Wykonawca przedłoży po wykonaniu usługi niezwłocznie fakturę/rachunek. Cena za części zamienne/regenerację części będzie wynikała                    z dowodów zakupu danych części i przedkładanych przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy rozliczaniu danej naprawy.

7.5 W przypadku braku możliwości wykonania naprawy z powodu niedostępności części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy urządzenia

7.6 W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy w czasie wskazanym w pkt 6.2                   w sytuacjach newralgicznych (awaria urządzeń w serwerowni) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usunięcia awarii podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem prawa Zamawiającego wynikającego z rękojmi lub gwarancji.

7.7 Naprawy awaryjne będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadający świadectwo kwalifikacyjne lub certyfikat oraz wymagane wyposażenie wskazane                       w przepisach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

7.8 Gwarancja na wykonane naprawy bieżące i awaryjne.

Na wykonane naprawy bieżące podczas przeglądów okresowych i naprawy awaryjne, wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy co będzie potwierdzone dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę bezpośrednio po naprawie. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego naprawy bieżącej lub usunięciu awarii.

8. Dokumentacja i odbiór usługi:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji konserwacji i kontroli zgodnie z zakresem wynikającym             z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.

Wyniki kontroli należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej dla każdego obiektu z osobna. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć i załączone do składanej dokumentacji.

Wzory protokołów z wykonania usługi kontroli technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

  - nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,

  - nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono konserwację i kontrolę,

  - datę i miejsce wykonania kontroli,

  - rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami  i informacją o ich położeniu w budynku,

  - wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,

  - wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń,

  - podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia                                  w terminie późniejszym,

  - czytelny podpis wykonawcy.

9. Dokumenty  potwierdzające uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami:

- świadectwa lub certyfikaty, autoryzacje do konserwacji i/lub naprawy systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru wystawionymi/autoryzowanymi przez producentów systemów,

- świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji                                 i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji do 1 kV.

Wykonawca powinien dysponować certyfikowanym urządzeniem do kontroli napięcia                                    i pojemności akumulatorów (testerem) oraz innymi urządzeniami niezbędnymi do wykonania usługi.

10. Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność                           ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się                     do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL                  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych                   w następstwie jego sposobu działania.

11. Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem systemów pożarowych tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów,

- prawidłowość wykonania czynności pomiarowych,

- zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie protokoły z prób i badań wykonanych                   w trakcie przeglądu.

12.  Rozliczenie i termin wykonania

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Termin płatności: 30 dni,

- Termin obowiązywania zamówienia/umowy:  od dnia podpisania do 31.12.2024 r.,

- Termin wykonania prac konserwacyjno-przeglądowych: 4 tygodnie w II kwartale tj. do dnia 30.06.2024 r.,

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów na koszt własny, dostarcza oferent,

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL.

- Jakiekolwiek opóźnienia w realizacji   przedmiotu  umowy  nie jest możliwe                      z uwagi na realizację  zadań na  terenie obiektów  wojskowych  o istotnym znaczeniu  ze  względu na bezpieczeństwo i obronność.