PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Aleja Zygmunta Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVI |  |
| nazwa jednostki ewidencyjnej nazwa i numer obrębu ewidencyjnego numery działek, ma których obiekt jest usytuowany | Kraków 1261011 obręb: 145 Śródmieście działka nr: 116/3 |  |
| INWESTOR | Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | Bogumił Kidziak Architekt Lwowska 17/5 00-660 WARSZAWA tel.+48 535010937 mail: pracownia@kidziak.pl |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI | TOM 1 | ARCHITEKTURA I PZT |
|  | TOM 2 | KONSTRUKCJE |
|  | TOM 3 | INSTALACJE SANITARNE |
|  | TOM 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
|  | TOM 5 | INSTALACJE TELETECHNICZNE |
|  | TOM 6 | ELEKTROAKUSTYKA |
|  | TOM 7 | AUTOMATYKA BUDYNKOWA |
|  | TOM 8 | ZAŁĄCZNIKI |
| DATA OPRACOWANIA | WARSZAWA, SIERPIEŃ 2024 |  |

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Aleja Zygmunta Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVI |  |
| nazwa jednostki ewidencyjnej nazwa i numer obrębu ewidencyjnego numery działek, ma których obiekt jest usytuowany | Kraków 1261011 obręb: 145 Śródmieście działka nr: 116/3 |  |
| INWESTOR | Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | In-Projekt Sp z o.o. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin tel.+48 817453313 mail: biuro@in-projekt.pl |  |
| PROJEKTANCI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant: mgr inż. Piotr DOBRZYŃSKI uprawnienia w specjalności instalacyjnej nr upr. LUB/0300/PBE/22 Sprawdzający: mgr inż. Mariusz BLECHAR uprawnienia w specjalności instalacyjnej nr upr. 384/Lb/88 |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI | TOM 1 | ARCHITEKTURA I PZT |
|  | TOM 2 | KONSTRUKCJE |
|  | TOM 3 | INSTALACJE SANITARNE |
|  | TOM 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
|  | TOM 5 | INSTALACJE TELETECHNICZNE |
|  | TOM 6 | ELEKTROAKUSTYKA |
|  | TOM 7 | AUTOMATYKA BUDYNKOWA |
|  | TOM 8 | ZAŁĄCZNIKI |
| DATA OPRACOWANIA | WARSZAWA, SIERPIEŃ 2024 |  |

1. STANDARDY I NORMY	3

1.1 	Zakres	3

1.2 	Wykaz norm i rozporządzeń	3

2.	INSTALACE TELETECHNICZNE	5

2.1 	Instalacja teletechniczna	5

2.1.1 	Standardy i normy referencyjne dla instalacji okablowania strukturalnego	5

2.1.2 Podstawowe założenia do projektu okablowania strukturalnego	6

2.1.3 Założenia szczegółowe - okablowanie miedziane	7

2.1.4 Założenia szczegółowe – okablowanie światłowodowe	10

2.1.5 Punkty dystrybucyjne	11

2.1.6 Administracja	12

2.1.7 Gwarancja	12

2.1.8 Odbiory	12

2.2 	Instalacja antywłamaniowa SSWiN	14

2.2.1 Założenia projektowe	14

2.2.2 Centrala systemu	14

2.2.2 Klawiatura	15

2.2.3 Czujki ruchu	15

2.2.4 Oprzewodowanie	15

2.3 Instalacja kontroli dostępu	15

2.3.1 Założenia projektowe	15

2.3.2 Ogólny Opis Sytemu	15

2.3.3  Minimalne wymagania dla środowiska serwerowego:	16

2.3.4. Wymagania dla aplikacji Klienckiej/Operatora:	17

2.3.5  Wymagania dotyczące kontrolerów:	17

2.3.6. Wymagania dla oprogramowania aplikacyjnego	18

2.3.7 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:	19

2.3.8 Pozostałe wymagania i informacje.	20

2.3.9 . NTP	20

2.4 	Instalacja kamer CCTV	20

2.4.1 Założenia projektowe	20

2.4.2 Kamery (zarówno typu bullet i kopułkowe)	20

2.4.3 Rejestrator	21

2.4.4 Switch	22

2.4.5 Oprzewodowanie	22

2. 5	Instalacja przyzywowa	22

2.6 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP	23

2.6.1 Główne zadania instalacji SSP	23

2.6.2 Opis techniczny systemu SSP	23

2.6.3 Organizacja alarmowania	24

2.6.4 Lokalizacja urządzeń	24

2.6.5 Oprzewodowanie systemu	25

2.7	Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej	25

2.8.	System dla niesłyszących	25

2.8.1	Przedmiot opracowania	25

2.8.2	Cel opracowania	25

2.8.3	Wstęp	25

2.8.4	Zasada działania	25

2.8.5	Rodzaje systemów pętli indukcyjnej	26

2.8.6	Wzmacniacz pętli indukcyjnej	27

2.8.7	Rozmieszczenie elementów	28

2.8.8	Średnica przewodu	28

2.8.9	Część rysunkowa	29

2.8.10	Informacje dla klienta (użytkownika)	33

3. SPIS RYSUNKÓW	34

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	35

##### 1. STANDARDY I NORMY

##### 1.1 	Zakres

W obiekcie projektuje się następujące instalacje teletechniczne:

W ramach w/w systemów działać będą następujące instalacje:

- Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP zbudowana z centrali, czujek optycznych dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych, obejmująca swoim działaniem wszystkie pomieszczenia. System po wykryciu pożaru uruchamia alarm i automatycznie realizuje zaprogramowane działania w zakresie np. sterowania wentylacją, klapami pożarowymi

- System telewizji dozorowej CCTV zbudowany z cyfrowego rejestratora, multipleksera oraz kamer, obejmujący swoim działaniem teren wokół budynku, sale duże i korytarze. System umożliwia kontrolę pomieszczeń przez ochronę oraz monitorowanie dróg ewakuacyjnych.

- System kontroli dostępu i przeciwwłamaniowy zbudowany z centralnej jednostki, kontrolerów drzwiowych oraz czujek ruchu, obejmujący swoim działaniem pomieszczenia ważne dla właścicieli budynku. System umożliwia kontrolowanie dostępu przez umieszczenie w ważnych miejscach czytników kart oraz alarmowanie ochrony o niepożądanych wejściach

- System teleinformatyczny zbudowany z szafy krosowej i gniazdek abonenckich RJ45 kat. 6. System umożliwi połączenie komputerów i telefonów w jedną strukturę.

##### 1.2 	Wykaz norm i rozporządzeń

PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50130-4

Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.

PN-EN 50130-5

Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe.

PN-EN 50132-7

Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50133-1

Systemy alarmowe – Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe.

PN-EN 50173-1:2007

Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50173-2:2008

Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Budynki biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie, jakości

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Część 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

PN-EN 50346:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających

NOTA:

Wykonawca może zaoferować przedmioty lub urządzenia lub materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż podane w projekcie (przez Zamawiającego). Przy czym wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym dla którego wskazano znak towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy, parametry, właściwości takie jak np.: wydajność, parametry techniczne (wielkość, rozmiar, waga itp.), rodzaj materiału z jakiego został wykonany, odporność na działanie czynników zewnętrznych, funkcjonalność lub pożądane skutki ilościowe i jakościowe działania lub inne cechy użytkowe, wygląd, barwa, itp.

##### 2.	INSTALACE TELETECHNICZNE

##### 2.1 	Instalacja teletechniczna

Budynek posiada istniejące przyłącze telefoniczne oraz instalację teleinformatyczną. Instalacja zostanie w całości zmodernizowana.

##### 2.1.1 	Standardy i normy referencyjne dla instalacji okablowania strukturalnego

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z koncepcją i instalacją okablowania strukturalnego są normy międzynarodowe i europejskie, które dla potrzeb tego projektu są referencyjne. Poniżej wymieniono obowiązujące standardy na których oparto niniejszy projekt:

Normy dotyczące okablowania strukturalnego:

- ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 1: General requirements (with a later corrigendum)

- ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 2: Office premises (with a later corrigendum)

- ISO/IEC 11801-3:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 3: Industrial premises (with a later corrigendum)

- ISO/IEC 11801-4:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 4: Single-tenant homes (with a later corrigendum)

- ISO/IEC 11801-5:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 5: Data centers (with a later corrigendum)

- ISO/IEC 11801-6:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 6: Distributed building services (with a later corrigendum)

Normy europejskie i polskie

- EN 50173-1:2018 Information Technology –  Generic cabling systems – Part.1 Generic requirements

lub z polską edycją normy

- EN 50173-2:2018 Information Technology  – Generic cabling systems – Part.2 Office spaces

lub z polską edycją normy

- EN 50173-3:2018 Information technology – Generic cabling systems – Part.3 Industrial spaces

lub polską edycją normy

- EN 50173-4:2018 Information technology – Generic cabling systems – Part.4 Homes

lub polską edycją normy

- EN 50173-5 :2018 Information Technology  - Generic cabling systems – Part.5 Data centers spaces

lub polską edycją normy

- EN 50173-6:2018 Information Technology  - Generic cabling systems – Part.6 Distributed building services

lub polską edycją normy

- IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0) Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

- EN 50575:2014/A1:2016 Power, control and communication cables. Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

lub z polską edycją normy

Normy referencyjne dotyczące instalacji i pomiarów:

- EN 50174-1:2018 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance

- EN 50174-2:2018 Information Technology  - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices inside buildings

- EN 50174-3:2013+A1:2017 Information Technology  - Cabling system installation - Part 3. Installation planning and practices outside buildings

- EN 50310:2016-09/A1:2020-11 Telecommunications bonding networks for buildings and other structures.

- EN 61935-1:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in the standards series EN 50173

- EN 61935-2:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

- ISO/IEC 14763-3:2014/A1:2018 Information technology –Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fiber cabling lub ich polskie odpowiedniki

Wymagania w stosunku do firmy instalacyjnej systemu okablowania strukturalnego

W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego, by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania Użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien dołączyć do oferty na etapie przetargu:

•	Dokument (imienny) poświadczający ukończenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego pracownika, wydany terminowo przez producenta na okres minimum 2 lat (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski.

•	Karty katalogowe oferowanych materiałów.

•	Certyfikaty z niezależnych laboratoriów (np. 3P, GHMT) potwierdzające zgodność elementów systemu okablowania strukturalnego wchodzących w skład toru transmisyjnego z wymienionymi w niniejszym opracowania normami.

##### 2.1.2 Podstawowe założenia do projektu okablowania strukturalnego

- Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

- Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym certyfikatem systemu zarządzania ISO9001:2008 od minimum 10 lat, co gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.

- Producent okablowania strukturalnego musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą ISO 14001 dotyczący: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i przesyłem danych, które umożliwiają właścicielom infrastruktury na efektywne planowanie, zakupy, wdrożenia, zabezpieczenie i zarządzanie ich własną infrastrukturą warstwy fizycznej przez cały okres eksploatacji.

- Kable instalacyjne oferowane w ramach niniejszego projektu muszą być objęte wymaganiami zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (CPR)

- System okablowania strukturalnego projektuje się w wersji ekranowanej i ma posiadać wydajność klasy EA zgodnie z normami referencyjnymi potwierdzoną przez uznane, niezależne laboratorium (np. 3P, GHMT)

- Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane, jako łagodne wg. skali M1I1C1E1 zgodnie z EN 50173-1:2018;

- Podsystem okablowania poziomego w zakresie łączy miedzianych zrealizowany zostanie w oparciu o ekranowany kabel Kategorii 6 w wersji ekranowania F/UTP i klasie odporności ogniowej CPR B2ca. W celu zagwarantowania niezbędnych marginesów pracy ze względu na długi okres użytkowania sieci kabel musi być przebadany w pasmie do min. 650 MHz.

- Podsystem okablowania pionowego w części światłowodowej oparty zostanie na okablowaniu wielomodowym (zwanym dalej odpowiednio MM). Okablowanie MM charakteryzować się będzie kategorią włókien OS2 według serii norm ISO/IEC 11801-x. Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC duplex.

- Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być trwale zakończony na ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie;

- Poszczególne punkty dystrybucyjne należy zaprojektować zgodnie z serią norm ISO/IEC 11801-x: 2017.

- Punkt abonencki PEL oparty zostanie na płycie czołowej dopasowanej do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z możliwością montażu modułów gniazd RJ45/s. Moduły RJ45 muszą mieć możliwość zaimplementowania kodowania kolorem w dowolnym momencie eksploatacji, tożsamym z systemem kodowania kolorem zaimplementowanym na kablach przyłączeniowych

- W celu zagwarantowania jak najwyższych marginesów pracy i zapasów parametrów transmisyjnych nie dopuszcza się rozwiązań złożonych z elementów różnych producentów, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

- Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry toru oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych.

##### 2.1.3 Założenia szczegółowe - okablowanie miedziane

Miedziany kabel instalacyjny

Miedziany kabel instalacyjny musi cechować się szeregiem własności zarówno transmisyjnych jak i mechanicznych. Wymagane właściwości kabla przedstawia tabela poniżej:

| Kategoria zgodnie z ISO11801 | 6 |
| --- | --- |
| Klasyfikacja ogniowa | LSFRZH zgodnie z: IEC 60332-3-24, IEC 60754-1/2; IEC 61034-1/2 CPR – B2CA-s1a,d1,a1 |
| Ekranowanie | F/UTP |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 650 |
| ø żył [AWG] | 23 |

Wymagane właściwości dla kabla miedzianego segmentu okablowania poziomego

Moduły przyłączeniowe

Moduły przyłączeniowe stanowią kluczowy element zapewniający poprawna transmisje danych. Moduł przyłączeniowy musi charakteryzować się następującymi własnościami:

- Moduł musi charakteryzować się wydajnością Kat.6 zgodnie  ze standardami ISO 11801-x:2017, EN-50173-x:2018. Powyższe musi zostać potwierdzone stosownym certyfikatem na komponent wystawionym przez uznane niezależne laboratorium badawcze np. Delta, GHMT, 3P.

- Wymaga się aby ze względów ułatwiających logistykę stosowano ten sam rodzaj modułu zarówno po stronie panela jak i PEL,

- Sposób mocowania modułu przyłączeniowego w miejscu instalacji powinien być elastyczny umożliwiając instalację również w oprawach/gniazdach wyprodukowanych przez firmy 3cie. Powyższe powinno się realizować za pomocą odpowiedniego adaptera (np. keystone) zatrzaskiwanego na korpusie modułu,

- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną,

- Żyły kabla zarabianego na module muszą być blokowane w samym module tak aby zabezpieczyć miejsce styku na nożach IDC przed poluzowaniem się np. wskutek wibracji,

- Moduł musi posiadać uchylną automatyczną przesłonę przeciwkurzową oraz dodatkową ramkę  występującą w co najmniej 6 wariantach kolorystycznych, w celu uzyskania funkcjonalności kodowania kolorem.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego na module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości narzędzi niezbędnych do zarabiania łączy. W związku z powyższym moduł powinien umożliwiać zarabianie go na kablu instalacyjnym bez konieczności stosowania dedykowanych do tego celu narzędzi,

- Moduł musi zapewniać trwałość połączenia kabel-moduł poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu za pomocą zintegrowanego z modułem elementu odciążającego kabel. Ze względu na ewentualne reterminacje element przytwierdzający kabel do modułu musi charakteryzować się możliwością wielokrotnego użycia bez konieczności każdorazowej jego wymiany,

- Ekranowanie modułu musi zapewniać ochronę 360˚,

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modułu musi gwarantować przejście o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna być odpowiednio duża,

- Z uwagi na konieczność zapewnienia zdalnego zasilania urządzeń peryferyjnych podpiętych do sieci, użyte moduły przyłączeniowe muszą wspierać standardy IEEE 802.3af/802at oraz 802bt typ 3 oraz typ 4 (do 100W). Konieczne jest przedstawienie certyfikatu z niezależnego laboratorium np. 3P lub GHMT dla standardu co najmniej PoEP Type 2 zgodnie z normą IEC 60512-99-001.

Pozostałe wymagane właściwości modułu przedstawia tabela poniżej:

| Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2. | 6 |
| --- | --- |
| Materiał obudowy | Odlew żeliwny |
| Zakres ø żył kabla [AWG] | 26-22 |
| Min ilość cykli połączeniowych (standard/nominalny) | 750/1000 |
| PoE | IEEE 802.3af/802at oraz 802bt typ 3 oraz typ 4 (do 100W) |
| Schematy rozszycia kabla | TIA 568A/B |
| Zakres średnic kabli zarabianych na module | 5,0 ÷ 8,5 mm |
| Min ilość re-terminacji modułu | 20 |

Wymagane właściwości dla modułu przyłączeniowego

W celu ułatwienia administrowania systemem okablowania strukturalnego, w modułach RJ45 należy zastosować wymienne ramki kodujące w różnych kolorach:

- moduły przewidziane dla kamer CCTV kolor żółty

- moduły przewidziane dla AP kolor czarny

- moduły przewidziane dla sieci LAN kolor turkusowy

Panele krosowe

Wyspecyfikowane powyżej kable miedziane należy właściwie wprowadzić i zaterminować w panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalnych oraz użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji:

Panel typu HD (High Density) – wyposażony w 48 porty

- Panel musi zajmować maks.1U miejsca w szafie 19”

- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę do 48 portów RJ45 lub min 192 włókna światłowodowe w przestrzeni 1U przy czym, skalowalność panela to 1 port,

- Panel musi charakteryzować się budową modularną tj. obudowa musi być platformą zarówno dla złączy miedzianych kategorii 5e, 6 oraz 6A (ekranowanych oraz nieekranowanych) jak i światłowodowych (w szczególności typu: SC, LC, E2000, FC, ST),

- Panel musi mieć możliwość jednoczesnego obsadzenia zarówno złączami miedzianymi jak i światłowodowymi opisanymi powyżej,

- Panel musi gwarantować obsługę łączy światłowodowych zakończonych różnego rodzaju kasetami światłowodowymi tj, typu breakout, pod spawy oraz typu MPO,

- Pojedyncza kaseta światłowodowa powinny obsługiwać pomiędzy 1 port a maksimum 12 portów,

- Panel krosowy powinien obsługiwać min. 8 kaset światłowodowych lub 8 kaset dla połączeń miedzianych

- Kasety światłowodowe bez względu na typ muszą w swojej konstrukcji zapewniać możliwość wykonania zapasu kabla/pigtaila, posiadać miejsce dedykowane do przytwierdzenia kabli wchodzących oraz opcjonalnie miejsce wykonania spawu – przymocowanie magazynku spawów do obudowy kasety,

- Kasety muszą charakteryzować się maksymalną elastycznością dając możliwość zmiany obsługiwanych złączy światłowodowych. Zmiana ta powinna być możliwa poprzez błyskawiczną wymianę płyty czołowej kasety (bez użycia narzędzi),

- Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą elementów mocujących, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed naprężeniem pochodzącym od kabla,

- System w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem, co poprawia walory administracyjne rozwiązania,

- Panel musi mieć możliwość wyposażenia w organizator kabli krosowych, który nie wymagałaby zajęcia dodatkowej przestrzeni w szafie,

- Panel musi być wyposażony w duże, widoczne i wygodne w użyciu etykiety połączeń w miejscu gdzie nie byłyby one zasłaniane przez wpięte kable krosowe,

- Konstrukcja panela musi gwarantować możliwość jego obsługi od przodu, co wydatnie usprawnia jego obsługę w sytuacji ograniczonego dostępu do szafy z innych stron,

- Panel musi posiadać możliwość zaślepienia miejsc (slotów) w danej chwili nieużywanych. Zaślepki powinny dawać możliwość instalacji bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

- Panel musi być przygotowany pod implementację systemu AIM.

Miedziane kable przyłączeniowe

Miedziane kable przyłączeniowe stanowią połączenie aktywnych urządzeń sieciowych z infrastruktura pasywną sieci. Projekt zakłada zastosowanie kabli przyłączeniowych o takich samych parametrach wydajnościowych (kategorii) co inne elementy okablowania strukturalnego (kable instalacyjne, moduły przyłączeniowe):

- Kable przyłączeniowe muszą prezentować marginesy pracy dla zapewnienia poprawności obsługi wszystkich aplikacji transmisji danych również tych, które zostaną opracowane w przyszłości,

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszą posiadać możliwość doposażenia ich w elementy umożliwiające kodowanie kolorem co ułatwia administrowanie infrastrukturą pasywną w czasie eksploatacji,

- Kable przyłączeniowe muszą być wyposażone w tzw. boot czyli element zapewniający właściwe promienie gięcia kabla przyłączeniowego,

- Kable przyłączeniowe muszą być wyposażone w element zabezpieczający przed wyłamaniem języczka/spustu będącego elementem konstrukcyjnym wtyku RJ45,

- Kable muszą posiadać system separacji par wewnątrz wtyku RJ45 w postaci separatora krzyżakowego, w celu redukcji przesłuchów między poszczególnymi parami,

- Kable krosowe wykonane z kabla typu linka min.kat.7 900MHz,

- Możliwość implementacji tagów RFID w dowolnym momencie eksploatacji sieci, bez konieczności rozłączania połączeń.

Pozostałe wymagane właściwości kabli przyłączeniowych przedstawia tabela poniżej:

| Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2. | 6 |
| --- | --- |
| Klasyfikacja ogniowa | FR-LSZH - IEC 60332-3C; IEC 60754-2; IEC 61034 |
| Ekranowanie | F/UTP |

Wymagane właściwości dla kabli przyłączeniowych

Gniazda abonenckie

Gniazda Abonenckie (PEL) należy zaprojektować w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45.

Gniazda muszą być wyposażone w widoczne pola opisowe zabezpieczone mechanicznie przed przypadkowym uszkodzeniem/zdarciem.

Gniazdo musi być wyposażone w uchylne zaślepki przeciwkurzowe umożliwiające jednoczesne kodowanie kolorem co znacznie ułatwia użytkowanie, administrację oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędnego połączenia.

##### 2.1.4 Założenia szczegółowe – okablowanie światłowodowe

Światłowodowe kable instalacyjne

Wymaga się, aby producent dostarczanego systemu był również producentem kabli światłowodowych.

Światłowodowy kabel instalacyjny musi cechować się szeregiem własności zarówno transmisyjnych jak i mechanicznych. Wymagane właściwości kabla przedstawia tabela poniżej:

| Rodzaj włókna | MM OM4 |
| --- | --- |
| Ilość włókien | 24 |
| Powłoka zewnętrzna | LSOH, odporna na UV |
| Elementy absorbujące wilgoć | Ochrona przed wilgocią i wnikaniem wody realizowana przez włókna aramidowe |
| Wzmocnienie kabla | Przędza aramidowa |
| Klasyfikacja ogniowa powłoki zew. | LSOH wg IEC 60332-1 |
| Temperatura instalacyjna | -5 do +55oC |
| Temperatura eksploatacji | -10 do +70 oC |

Panele światłowodowe

Zastosowane panele światłowodowe powinny charakteryzować się jak najdalej posuniętą uniwersalnością i ergonomią użytkowania. W tym celu wymaga się aby zastosować panele tego samego typu, co dla okablowania miedzianego tj. panele typu HD.

Moduł przełącznicy HD

- Moduły muszą gwarantować min R35 promienia gięcia włókien wewnątrz kasety co jest warunkiem koniecznym do uzyskania niskiej tłumienność włókna.

- Panel modułu musi umożliwiać terminację włókien na następujących złączach optycznych: LC/SC/E2000.

- Moduły światłowodowe muszą charakteryzować się konstrukcją pozwalającą uzyskać maksymalną elastyczność rozumianą jako możliwość obsługi zarówno łączy pre-terminowanych jak i spawanych

- Kaseta spawów musi mieć możliwość wykonania rezerwy włókien z kabla  instalacyjnego, a moduł powinien być wyposażony zintegrowaną kasetę zapasu pigtaili, która ułatwia ich montaż oraz zapewnia bezpieczeństwo prowadzonych pigtaili

- Moduły muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów. W skład kompletu muszą wejść:

  - Panel czołowy modułu wg wybranego typu terminowanych łączy

  - komplet pigtaili zgodnie z kolorystyką IEC 60304

  - komplet adapterów połączeniowych

  - Kaseta zapasu pigtaili ułatwiająca montaż oraz zapewniająca bezpieczeństwo prowadzonych pigtaili

  - komplet osłonek termokurczliwych 45 mm

Adaptery światłowodowe

Adaptery światłowodowe będące na wyposażeniu platform opisanych powyżej powinny charakteryzować się następującymi własnościami:

- Zewnętrzny korpus adaptera musi być wykonany w technologii jednolitego odlewu, co poprawia właściwości mechaniczne adaptera i eliminuje rozpad adaptera na dwie części

- Tuleje centrujące będące częścią zastosowanych adapterów FO przeznaczone do transmisji MM powinny być ceramiczne, co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia,

- Adaptery powinny pracować w zakresie temperaturowym -40 do +85 OC i zapewniać w tym zakresie temperaturowym właściwe parametry optyczne toru światłowodowego

- Ze względów bezpieczeństwa, adaptery muszą być wyposażone w automatyczne przesłony zewnętrzne lub wewnętrzne chroniące wzrok przed promieniowaniem laserowym,

- Adaptery światłowodowe muszą być wyposażone zaślepki przeciwkurzowe,

- Adaptery muszą spełniać wymagania normy GR326 wg której powinny być wykonane z materiału odpornego na pleśń ASTM G21-96 o stopniu niepalność UL94-V0

- Zewnętrzny korpus powinien być wyposażony w cztery zatrzaski rozporowe zmniejszające luzy po zatrzaśnięciu w panel przełącznicy oraz zabezpieczające przed stukaniem

##### 2.1.5 Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne należy zaprojektować w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których

zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urządzenia

aktywne. Szafy będą posiadały wysokość 42U o szerokości 800mm i głębokość 800 oraz 1000mm.

Projektowaną instalację okablowania strukturalnego poziomego należy sprowadzić do szaf zlokalizowanych w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD).

Wymaganie techniczne szaf:

- Mocny skręcany szkielet ze stalowych profili zamkniętych

- Dopuszczalne obciążenie statyczne 1360 kg

- Możliwość zestawienia szaf w zespoły

- Możliwość ustawiania szafy na stopkach, kółkach i cokołach

- Doprowadzenie kabli do szafy możliwe z każdej strony

- W szafach o szer. 800 mm istnieje możliwość ustawienia belek nośnych w rozstawie 21"

- Maksymalny kąt otwarcia drzwi 180 stopni

- Wszystkie otwory w płycie górnej i dolnej szafy fabrycznie zakryte wyłamywanymi zaślepkami

- Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzenie kabli zasilających z wtyczkami

- Numerowane belki nośne

Wyposażenie dodatkowe:

- panel wentylacyjny z czterema wentylatorami i termostatem (wydajność jednego wentylatora min. 165m3/h )

- organizer pionowy przeznaczony do organizacji okablowania logicznego, zasilającego lub montażu

- listwy PDU 19”

##### 2.1.6 Administracja

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda abonenckiego, jak i od strony panela krosowego zgodnie ze standardami TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Oznaczenia te powinny być tożsame z oznaczeniami zastosowanymi na gniazdach abonenckich oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe  i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów łączy kablowych.

##### 2.1.7 Gwarancja

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całe łącze transmisyjne. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

25-letnia gwarancja systemowa ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmować ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika i zawierać, podsystem okablowania szkieletowego i poziomego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisany przez projektanta oraz instalatora, wyniki pomiarów dynamicznych typu Permanent Link wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 ed. 2.2 lub EN 50173-1. Aby na etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna przedstawić: - certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta).

##### 2.1.8 Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganymi przez niniejszy Projekt wydajnościami określonymi w normach referencyjnych.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące

Warunki:

1)	Instalacja

Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3, w szczególności:

•	EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. 	Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - 	Specyfikacja i zapewnienie jakości

•	EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 2. 	Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - 	Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

•	EN 50174-3:2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 3. – Industrial 	premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

•	EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information 	technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 	zainstalowanym sprzętem informatycznym

2)	Pomiary sieci

Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczególności:

•	EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology  - Cabling system installation -  Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - 	Badanie zainstalowanego okablowania

•	EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology 	cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych 	kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli 	telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

•	ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and operation of 	customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 	okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania.

3)	Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierać:

-	Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

-	Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

-	Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

-	Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

-	Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

Wewnątrz budynku w miejscu wejścia przyłącza do budynku, przewiduje się zastosować skrzynkę przyłączeniową PPT, i połączyć ją z nowoprojektowaną instalacją teleinformatyczną.

Instalacja telefoniczna w budynku obejmie gniazda RJ45 rozmieszczone w pomieszczeniach pokoi biurowych i studia nagrań oraz przełącznicę TT umieszczoną w szafie krosowej GPD zlokalizowaną w pom. serwerowni. Do przełącznicy TT kablami F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 doprowadzone zostaną linie ze wszystkich gniazd telefonicznych.

Dla budynku przewiduje się instalację informatyczną z przeznaczeniem do rozprowadzenia sieci komputerowej. Instalacja ta obejmie gniazda RJ45 rozmieszczone w pomieszczeniach budynku obok gniazd telefonicznych (punkty dostępu opisane poniżej) i szafę krosową GPD z panelami krosowymi RJ45 i miejscem na urządzenia aktywne. Do paneli krosowych skrętkami F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 doprowadzone zostaną sygnały ze wszystkich gniazd informatycznych.

W każdym z pomieszczeń, w którym będą umieszczone gniazda teletechniczne (gniazdo telefoniczne i gniazdo informatyczne) przewiduje się instalację naściennego punktu dostępu w miejscu lokalizacji tych gniazd. Punkt dostępu oprócz gniazd telefonicznego RJ45 i informatycznego RJ45 będzie zawierał cztery gniazda elektryczne – dwa zasilone z obwodów elektrycznych gniazd wtykowych ogólnych budynku oraz dwa zasilone z wydzielonych obwodów gniazd wtykowych informatycznych budynku, posiadających możliwość zasilenia ich poprzez UPS. Wszystkie gniazda elektryczne i teletechniczne składające się na punkt dostępu zostaną zunifikowane (jedna seria wzornicza jednego producenta i umieszczone we wspólnej ramce wielokrotnej i we wspólnej puszce podtynkowej wielokrotnej.

##### 2.2 	Instalacja antywłamaniowa SSWiN

##### 2.2.1 Założenia projektowe

W budynku zostanie wykonana instalacja antywłamaniowa, obejmujące ochroną parter budynku oraz ciągi komunikacyjne i wybrane pomieszczenia. W skład instalacji wchodzą czujki ruchu, kontaktrony drzwiowe i klawiatura kodująca (elementy te będą rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach budynku) oraz modułów typu expander zainstalowanych na korytarzach budynku nad sufitami podwieszanymi i zbierających dane z maksymalnie 8 w/w elementów detekcyjnych.

##### 2.2.2 Centrala systemu

Dzięki pełnej zgodności z wymaganiami EN50131 Grade 3, projektowana centrala doskonale sprawdzą się w realizacji zaawansowanych systemów zabezpieczenia w obiektach o szczególnie dużym zagrożeniu włamaniem, np. bankach, sklepach jubilerskich, czy budynkach użyteczności publicznej. Centrale te charakteryzują się rozbudowaną funkcjonalnością, co pozwala zastosować je do realizacji systemów kontroli dostępu czy nawet systemów inteligentnego budynku.

Główne cechy centrali:

- pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3)

- wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowaną diagnostyką

- obsługa do 64 wejść z możliwością programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii 3EOL

- port USB do programowania za pomocą PC

- możliwość podziału systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

- rozbudowa do 64 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć 5631 zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 192+8+1 użytkowników

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

##### 2.2.2 Klawiatura

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów SSWiN . Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne. Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

- diody LED informujące o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- 2 wejścia

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

- łącze RS-232 do współpracy z programem

- czytnik kart zbliżeniowych

##### 2.2.3 Czujki ruchu

Projektowana czujka  jest wyposażona w 82 gęste strefy detekcji. W obszarze detekcji obiekt musi przeciąć co najmniej 4 strefy, aby system wykrył i odróżnił człowieka od małego zwierzęcia. Ponadto, w czujce zastosowano nowo opracowaną cyfrową jednostkę obliczeniową, która odpowiada za niezawodne i dokładnie działanie. czujka wykorzystuje technologię aktywnej podczerwieni, aby wykrywać maskowanie, czyli zasłanianie czujki. Aby uzyskać stabilność działania, czujka, dzięki optymalizacji czułości, odróżnia rzeczywiste zasłonięcie od innych przypadków przesłonięcia czujki, spowodowanych zmianami w środowisku, takimi jak przyleganie pyłu i kurzu, zmiany temperatury i bezpośrednie światło. Większość czujek z kilkoma technologiami detekcji wykorzystuje uniwersalny moduł mikrofalowy. Projektowany detektor posiada oryginalny, opatentowany moduł mikrofalowy przeznaczony specjalnie do czujek. Umożliwia on osiągnięcie stabilnych parametrów detekcji i chroni przed spadkiem wydajności, który naturalnie występuje po dłuższym okresie eksploatacji.

##### 2.2.4 Oprzewodowanie

Oprzewodowanie wykonać zgodnie ze schematem blokowym oraz dtr-kami producenta. Przewody prowadzić w korytach instalacji teletechnicznych lub rurkach PCV.

##### 2.3 Instalacja kontroli dostępu

##### 2.3.1 Założenia projektowe

W budynku zostanie wykonany systemem kontroli dostępu. System zaprojektowano dla  takiej organizacji ruchu osób, aby dostęp do wydzielonych stref był odzwierciedleniem nadanych uprawnień. System uwzględnia zasady bezpieczeństwa pożarowego i nie ogranicza możliwości ewakuacji. System będzie umożliwiał konfigurację parametrów kart dostępowych, z uwzględnieniem stref wejściowych, harmonogramów wejść, warunków wejścia itp. System swoim działaniem będzie obejmował wydzielone pomieszczenia. System będzie umożliwiał korzystania z aplikacji na telefon komórkowy która umożliwi otwieranie przejść.

##### 2.3.2 Ogólny Opis Sytemu

- System zapewnia nieograniczoną rozbudowę:

- liczby przejść kontrolowanych przez system

- liczby identyfikatorów w systemie

- liczby rekordów bazy danych

- liczby filii zarządzanych z poziomu serwera centralnego

- liczby zdarzeń w systemie

- liczby użytkowników w systemie

- System musi cechować się bardzo dużym stopniem stabilności i redundancji. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie w systemie autonomicznego działania kontrolerów. Oznacza to, że:

- kontrolery będą standardowymi urządzeniami sieciowymi (posiadającymi możliwość komunikacji z innymi urządzeniami w sieci TCP/IP bez konieczności stosowania jakiejkolwiek formy konwersji sygnału, w szczególności konwersji z RS 232/485 na TCP/IP),

- kontrolery będą komunikować się z innymi kontrolerami na zasadzie „peer to peer” (bez pośrednictwa serwera),

- kontrolery będą posiadać dużą moc obliczeniową (CPU minimum 1,4GHz) i duże zasoby pamięci (min. 256 MB SDRAM, 4 GB pamięci typu Flash) pozwalające na podejmowanie decyzji o autoryzacji i buforujące zdarzenia w systemie dzięki czemu będą w stanie pracować w trybie autonomicznym nawet odczas braku dostępności serwera w sieci.

- Ponadto system musi się cechować następującymi funkcjonalnościami:

- Komunikacja z wykorzystaniem protokołu TCP/IP w systemie jest szyfrowana i zabezpieczona protokołem SSL/TLS i szyfrem co najmniej 128 bitowym.

- Logowanie do systemu jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem, przy czym system pozwala na wymuszenie przez administratora stosowania haseł

- określonej sile oraz ich zmianę po określonym interwale czasowym.

- System zapewnia swobodne programowanie funkcjonalności (na poziomie kontrolera) z poziomu aplikacji graficznej za pomocą metod „przeciągnij i upuść”. Zamawiający zastrzega sobie dostęp do zarządzania z poziomu powyższego oprogramowania inżynierskiego, umożliwiającego swobodne programowanie kontrolerów.

- System umożliwia tworzenia połączeń wirtualnych między elementami fizycznymi znajdującymi się na różnych kontrolerach, , tak by można było np. Autoryzować wejście do pomieszczenia znajdującego się w innej lokalizacji przez zwierzchnika znajdującego się np. w centrali.

- System zapewnia nieograniczoną skalowalność poprzez możliwość zwiększania w dowolny sposób:

•	liczby identyfikatorów w systemie

•	liczby rekordów bazy danych

•	liczby filii zarządzanych z poziomu serwera centralnego

•	liczby zdarzeń w systemie

•	liczby użytkowników w systemie

Model licencyjny sprzedaży systemu musi pozwalać na swobodne rozbudowywanie licencji na przejścia (drzwi) bez potrzeby zakupu licencji na większą liczbę elementów niż wymagane przez bieżące potrzeby użytkownika.

##### 2.3.3  Minimalne wymagania dla środowiska serwerowego:

Środowisko serwerowe składa się z:

- serwera aplikacji umożliwiającego pracę w dowolnym systemie wspomaganym przez Java.

- relacyjnej bazy danych (serwera bazodanowego) wykorzystującego język zapytań SQL.

Środowisko serwerowe spełnia następujące minimalne wymagania sprzętowe:

- Nowoczesna 64 bitowa maszyna serwerowa.

  - Jeden z poniższych systemów operacyjnych:

- Linux distribution server Operating Systems taki jak Fedora czy Debian.

- Microsoft Windows® Server 2016/2019

  - Magazynowanie danych:

- Dyski działające w oparciu o technologię min. RAID5.

  - Jedna z poniższych baz danych:

- PostgreSQL wersja 9.4

- Microsoft® SQL Server 2014 lub wyższy

- Oracle® 12,18,19 Enterprise edition

##### 2.3.4. Wymagania dla aplikacji Klienckiej/Operatora:

•	Dostęp do systemu dla Użytkownika (role typu: Administrator, Operator, Recepcja) musi być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej – brak konieczności instalowania dodatkowego, dedykowanego oprogramowania na stacjach roboczych

- Wsparcie minimum poniższych przeglądarek:

- Edge

- Chrome

##### 2.3.5  Wymagania dotyczące kontrolerów:

Kontrolery muszą łączyć się ze sobą na zasadzie „peer to peer” tworząc tym samym model komunikacji zapewniający wszystkim kontrolerom te same uprawnienia w odróżnieniu od klasycznej architektury klient-serwer, gdzie serwer posiada w procesie wymiany danych rolę uprzywilejowaną. Takie rozwiązanie zapewnia realizowanie wszelkich globalnych funkcjonalności również w przypadku braku dostępności serwera. Przykładami takich funkcjonalności są globalny antypassback czy zasada czworga (lub większej liczby) oczu, gdzie wymagana jest autoryzacja przy pomocy czytników podłączonych do różnych kontrolerów. Kontrolery muszą zapewniać możliwość autonomicznego podejmowania decyzji o autoryzacji bez udziału serwera (informacje niezbędne do autoryzacji opcjonalnie mogą być przechowywane  również w pamięci kontrolerów, a nie tylko na serwerze). Kontrolery muszą buforować co najmniej 1 000 000 zdarzeń pracując w trybie autonomicznym. Buforowane zdarzenia muszą być automatycznie przesyłane, po odzyskaniu łączności z serwerem. Kontrolery muszą mieć możliwość bieżącego przekazywania informacji o stanach czujników (np. kontaktronów drzwiowych) również podczas braku dostępu do serwera na stanowisko monitorowania alarmów

Kontrolery systemu muszą posiadać możliwość pracy w trybie autonomicznym. Oznacza to, że w sytuacji braku dostępu do serwera z jednej strony będą one w stanie przejąć na siebie rolę bezpośredniej  komunikacji między sobą i będą przesyłać na bieżąco informacje o stanach przejść (drzwi otwarte/ drzwi zamknięte, drzwi otwarte zbyt długo, drzwi sforsowane itp.) do własnego systemu monitorującego lub do zewnętrznych zintegrowanych systemów monitorujących. Wymiana uszkodzonego modułu musi być możliwa bez wcześniejszego wyłączania zasilania czy wyłączania systemu – tzw. hot plugging czy hot swap (dotyczy to również dysków serwerów).  Zmiana oprogramowania czy konfiguracji systemu musi być możliwa dla całego systemu z jednego centralnego punktu lub dla wybranych elementów/modułów lokalnie lub centralnie. Możliwe musi być zdalne sprawdzenie pełnej konfiguracji zapisanej w pamięci wybranego kontrolera (poprzez graficzne narzędzie pozwalające na monitorowanie działania systemu w trybie na żywo – np. przyłożenie identyfikatora do czytnika spowoduje zaznaczenie całej ścieżki sygnału w systemie od czytnika, poprzez elementy programowe do elementów wykonawczych tj. np. przekaźnik). Kontrolery muszą posiadać, obok standardowego wejścia zasilającego 12-24 VDC, możliwość zasilania za pomocą standardu PoE+ (Power over Ethernet IEEE 802.3at)

##### 2.3.6. Wymagania dla oprogramowania aplikacyjnego

•	System musi posiadać co najmniej trzy rodzaje oprogramowania aplikacyjnego lub zapewniać, w zależności od uprawnień osoby zalogowanej do aplikacji uzyskanie co najmniej trzech poziomów zarządzania systemem:

o	poziom administratora

o	poziom rozszerzony użytkownika (możliwość zarządzania alarmami, drzwiami, możliwość dodania komentarza dla poszczególnych alarmów)

o	poziom ograniczony użytkownika (informacja o stanie autoryzacji wraz z prezentacją miejsc w którym autoryzacja bądź jej brak miała miejsce).

•	Oprogramowanie najwyższego poziomu musi zawierać wbudowany moduł obsługi i monitorowania alarmów i stanów czujników systemu kontroli dostępu. W module tym musi być możliwość przypisywania do konkretnych alarmów/zdarzeń określonych procedur. W ramach procedur alarmowych wyświetlane będą przygotowane wcześniej instrukcje alarmowe, a w określonych przypadkach, system będzie wymuszał opatrzenie alarmu komentarzem i zestawem komentarzy pracownika ochrony pełniącego służbę na stanowisku monitoringu obiektowego. System musi umożliwiać również automatyczne pokazanie podglądu z kamery video, która jest skojarzana z punktem alarmowym. Np. główne wejście do budynku

•	Oprogramowanie niższego poziomu musi wykorzystywać do komunikacji pomiędzy systemem a użytkownikiem przede wszystkim elementy graficzne takie jak ikony, okna i przyciski. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wprowadzania tzw. pól dowolnych  (np. PESEL, itp.) Oprogramowanie musi pozwalać na ograniczanie dostępnych funkcjonalności w zależności od uprawnień i obowiązków użytkownika logującego się do systemu.

- Wszelkie informacje wyświetlane w oprogramowaniu muszą być dostępne w języku polskim i zawierać polskie znaki diakrytyczne.

- Poza standardowymi funkcjami oprogramowania dotyczącymi nadawania posiadaczom identyfikatorów i uprawnień dla poszczególnych przejść zgodnie z określonymi harmonogramami czasowymi system musi pozwalać na realizację poniższych funkcjonalności zaawansowanych:

- Kontrola obchodu strażników (z możliwością swobodnego kształtowania tras obchodu i okien czasowych dla poszczególnych punktów kontrolnych – czytników).

- Automatyczne blokowanie identyfikatorów po określonym czasie nieużywania.

- Tworzenie profili tymczasowych tzn. zmiana profilu na określony czas po którym automatycznie zostanie przywrócony poprzedni profil.

- Blokowanie identyfikatorów w wyniku określonych naruszeń instrukcji ruchu osobowego np. złamanie zasady antypassback.

- System musi pozwalać na automatyczne usuwanie danych odwiedzających po definiowalnym okresie czasu

- Tekstowy monitor zdarzeń  – bieżące wyświetlanie wszystkich zdarzeń w systemie w formie tekstowej

- Rozbudowany monitor zdarzeń – bieżące wyświetlanie zdarzeń w systemie z towarzyszącymi im zdjęciami (zdjęcia osób wyświetlane w tym samym momencie co zbliżenie identyfikatora do czytnika).

- Tworzenie tzw. czarnych list.

- Awizowanie wizyt gości/firm zewnętrznych przez pracowników posiadających dostęp do systemu.

- Funkcja manager first, automatycznie włączająca lub wyłączająca uprawnienia do wejście do pomieszczenia w danej strefie, gdy jest obecny lub nie jest obecny przełożony osoby chcącej wejść.

- Automatyczne nadawanie uprawnień posiadaczom karty na podstawie ich przynależności do działów.

- Zdalne zarządzanie uprawnieniami dostępu do kontrolerów z poziomu aplikacji serwerowej, umożliwiające określenie, kto i na jakim poziomie ma dostęp do poszczególnego kontrolera.

- Wsparcie technologii OSDP w wersji co najmniej 2.1.7. umożliwiającej zastosowanie czytników firm trzecich i podłączenie ich po szyfrowanym protokole komunikacyjnym.

- Zliczanie osób w określonej strefie i wprowadzanie ograniczeń liczby osób, uprawnionych do przebywania w strefie.

- Tworzenie wydzielonych wirtualnie części systemu dla poszczególnych oddziałów, dzięki czemu użytkownicy w poszczególnych oddziałach będą mieli możliwość nadawania uprawnień jedynie osobom przypisanym do swojego oddziału. Wybrani użytkownicy systemu będą mogli kształtować uprawnienia wszystkich osób.

- Stosowanie filtrów przejść, dzięki czemu użytkownicy systemu w poszczególnych oddziałach będą mieli dostęp do przejść przypisanych jedynie do ich oddziału.

- Ograniczenie liczby zbliżeń identyfikatora do czytników, dzięki czemu możliwe będzie wymuszenie właściwej ścieżki poruszania się po obiekcie – jeżeli na drodze od wejścia głównego do pomieszczenia, które jest celem wizyty znajdują się 4 czytniki możliwe będzie ograniczenie tej liczby do 4, co wyeliminuje ryzyko nieuprawnionego poruszania się osoby po obiekcie.

- Tworzenie paneli o indywidualnie określonej funkcjonalności.

- Systemu musi rozróżniać cztery rodzaje posiadaczy nośników (kart)

- Pracownincy

- Goście (stali, czasowi)

- Kontraktorzy

- Pojazdy

- Do informacji dotyczących posiadacza karty można dodać maksymalna liczbę przemieszczeń lub maksymalny czas obecności aby kontrolować przemieszczanie się użytkownika w określonej strefie

- System powinien mieć możliwość łączenia zdarzeń tekstowych (np. autoryzacja, otwarcie drzwi itp.) wraz ze zdjęciami poszczególnych użytkowników oraz ujęciem na żywo z kamery aby móc w trybie rzeczywistym porównać prezentowane dane

- Możliwość importu danych osobowych z innego zewnętrznego źródła (np. baza danych działu personalnego)

- System musi umożliwiać integracje z LDAP

- System musi umożliwiać zastosowanie funkcjonalności ANTYPASSBACK - uniemożliwia dwukrotne wejście posiadacza do danej strefy bez jej opuszczenia albo użycia niedozwolonego przejścia. APB zapobiega autoryzowanemu wejściu do budynku, strefy lub obszaru przez osobę korzystającą z identyfikatora należącego do osoby już będącej w środku

- Systemu musi umożliwiać zastosowanie następujących trybów antypassback:

- Czasowy APB (ANTYPASSBACK)

- Miękki APB (ANTYPASSBACK)

- Twardy APB (ANTYPASSBACK)

- Zamawiający wymaga dostarczenia szczegółowej instrukcji oprogramowania aplikacyjnego w języku polskim

##### 2.3.7 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa:

Klucze DESSFire odpowiadające za odczyt danych autoryzacyjnych z karty RFID, muszą posiadać opcję przechowywania w tym samym dedykowanym module kontrolera drzwiowego co certyfikaty autentykacyjne. W takim scenariuszu czytnik staje się dla karty transparentny i deszyfracja następuje po stronie kontrolera. Zarządzanie certyfikatami autentykacyjnymi jak i kluczami DESFire ma być możliwe z centralnego poziomu, jednej stacji roboczej. Certyfikaty i klucze mają móc być automatycznie dystrybuowane do kontrolerów drzwiowych z jednego punktu zarządzania do wszystkich elementów systemu KD.

Każdy kontroler musi być wyposażony w obsługę standardu 802.1X

##### 2.3.8 Pozostałe wymagania i informacje.

•	Wszystkie stany alarmowe przejść mają być zobrazowane graficznie na rzutach pomieszczeń w systemie wizualizacji zdarzeń. Ponadto należy przygotować instrukcję/zestaw instrukcji dla niżej omówionych zdarzeń. (Otwarcie przy pomocy przycisku, otwarcie przy pomocy karty,

otwarcie przy pomocy przycisku ewakuacyjnego, zbyt długo otwarte przejście, sforsowane przejście, przejście otwarte trwale, przejście zamknięte trwale, przejście otwarte z harmonogramu, przejście uszkodzone,

sabotaż krańcówki przejścia, sabotaż przycisku wyjścia, brak stanu przejścia)

•	Przejścia na drogach ewakuacyjnych mają zostać automatycznie otwarte podczas wystąpienia alarmu II stopnia instalacji sygnalizacji pożaru.

Dodatkowo operator systemu ma mieć możliwość otwarcia wybranych przejść lub zdefiniowanych grup przejść na wypadek zdarzeń typu napad, ewakuacja.

##### 2.3.9 . NTP

Wszystkie urządzenia, kontrolery i stacje operatorskie systemu kontroli dostępu będą synchronizować swój czas z serwerem kontroli dostępu, synchronizującym swój czas z adresem serwera czasu dostarczonym przez zamawiającego.

##### 2.4 	Instalacja kamer CCTV

##### 2.4.1 Założenia projektowe

Dla obserwacji wnętrza budynku oraz jego otoczenia przewiduje się instalację kamer CCTV. Instalacja obejmie kilkadziesiąt kamer, rozmieszczonych wewnątrz budynku i na jego ścianach zewnętrznych oraz rejestrator cyfrowy z multiplekserem i monitor.

##### 2.4.2 Kamery (zarówno typu bullet i kopułkowe)

Do obserwacji wybranych obszarów projektuje się kamery IP o rozdzielczości min 5Mpx. Podstawowe pramaetry kamery przedstawiono poniżej:

- przetwornik: 1/2.7" 5MP image sensor, low illuminance, HD CMOS

- rozdzielczość: 2592x1944 (5Mpx) @ 20kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

- czułość: 0.005lux/F1.5 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)

- obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem)

- oświetlacz: 2 diody IR LED (zasięg 40m)

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, RoI

- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów

- Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oświetlenia

- wbudowany mikrofon

- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

- obsługa: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P

- funkcje AI: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

  - 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)

  - 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

- bitrate: 3Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265)

- podgląd obrazu:

  - dedykowane aplikacje

  - przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome

  - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

- obudowa: klasa szczelności (IP67)

- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

- gwarancja: 36 miesięcy

##### 2.4.3 Rejestrator

Projektuje się wysokiej jakości rejestrator cyfrowy dedykowany do systemów monitoringu.

Najważniejsze cechy urządzenia to:

- wejścia wideo: 64x kanały IP

- wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD)

- maks. rozdzielczość nagrywania: 32Mpx

- maks. bitrate: 200Mbps / 384Mbps (wej.), 200Mbps / 384Mbps (zapisu), 200Mbps / 384Mbps (wyj.)

- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

- interfejs: 2x RS485, 1x RS232, 1x eSata

- wejście/wyjście audio: 1/2 (RCA)

- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/8

- interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

- obsługa dysków: 16x HDD Sata (maks. 256TB)

- wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (4 kanały) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (2 kanały), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (8 kanałów)

- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów

- zarządzanie biblioteką wizerunków (20 baz, do 20000 zdjęć)

- obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P

- wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+, wideo metadane, ANPR (baza + lista), zliczanie osób, analiza stereo, mapa ciepła, mapa tłumu, gęstość pojazdów, Quick Pick

- inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)

- integracja z kasami fiskalnymi (POS)

- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo

- podział okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36/64

- rejestracja dźwięku z 64 kamer IP

- obsługa RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, Hot Swapping

- pogląd obrazu:

  - dedykowana aplikacja

  - przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox

  - urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

- wymiary: 485x508,5x133,2mm - obudowa 3U (szer./dł./wys.)

- gwarancja: 36 miesięcy

##### 2.4.4 Switch

Projektowane przełączniki oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.

Projektuje się switche o minimalnych parametrach

- Porty 10/100/1000Mb/s: N/A

- Porty Gigabit: 48

- Porty SFP: 4

- Porty PoE: 48

- PoE+ (802.3at): 48

- Budżet PoE (Wat): 380w

- Tablica MAC: 16K

- Ilość VLAN: 256

- VLAN routing: Tak

- Dynamic VLAN: Tak

- MLD Snooping: Tak

- Statyczne trasy: 32

- Tabela ARP hosta: 512

- EEE: Tak

- Zasilacz: Wewnętrzny 100-240VAC 50-60Hz

- Konsumpcja energii (Wat): 446

- Wentylatory: 2

- Emisja hałasu @25C (dBA): 44.9

##### 2.4.5 Oprzewodowanie

Oprzewodowanie wykonać zgodnie ze schematem blokowym oraz dtr-kami producenta. Przewody prowadzić w korytach instalacji teletechnicznych lub rurkach PCV.

##### 2. 5	Instalacja przyzywowa

W budynku projektuje się instalację przyzywową w toaletach dla niepełnosprawnych, umożliwiającą osobie tam przebywającej powiadomienie odpowiednich służb obiektu, w tym przypadku pomieszczenia ochrony. Projektowana instalacja zapewnia użycie przycisku alarmowego umieszczonego w zasięgu ręki osoby niepełnosprawnej. W momencie uruchomienia przycisku alarmowego następuje zaświecenie się lampki   „uspokajającej” potwierdzającej zadziałanie systemu tj. stanu przyzywającego odpowiednie służby. Automatycznie z chwilą zaświecenia się lampki „uspakajającej” następuję zaświecenie się lampki przed WC i zaświecenie się lampki w centralce w pomieszczeniu ochrony. W momencie uruchomienia sygnalizacji optycznej następnie również uruchomienie sygnalizacji akustycznej za pomocą sygnalizatora akustycznego głośnego i cichego. Skasowanie sygnalizacji akustycznej i optycznej jest możliwe jedynie za pomocą przycisku kasującego umieszczonego w pomieszczeniu WC wymuszającym na służbach ochrony obiektu konieczności sprawdzenia zaistniałego zdarzenia i udzielenia pomocy.

##### 2.6 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP

Z uwagi na wymagania ekspertyzy pożarowej zastosowano system detekcji pożaru.

##### 2.6.1 Główne zadania instalacji SSP

Budynek przewiduje się objąć całkowitą ochroną systemem sygnalizacji pożaru, tzn. ochroną czujkami dymu objąć wszystkie przestrzenie (z wyłączeniem pomieszczeń wilgotnych i przestrzeni niedostępnych) stropu rzeczywistego oraz sufitu podwieszonego uwzględniając charakter pomieszczeń, występujące podciągi, kanały wentylacji i pozostałe wyposażenie tworzące stałe przeszkody dla rozprzestrzeniania się dymu. Uzupełnieniem ochrony czujkami będą ręczne ostrzegacze pożarowe rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy hydrantach oraz w pobliżu wyjść ewakuacyjnych. Jako zabezpieczenie szybu windowego przewidziano zasysające czujki dymu.

Zakłada się, że w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie, system sygnalizacji pożaru będzie spełniał następujące funkcje sterownicze:

- przekazanie sygnału do Urządzenia Transmisji Alarmów pożarowych (alarm pożarowy i sygnał uszkodzenia);

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych w zagrożonej strefie;

- wyłączenie wentylacji mechanicznej;

- wysterowanie zamknięcia przeciwpożarowych klap odcinających;

- sprowadzenie windy osobowej na poziom ewakuacji;

- uruchomienie wentylacji oddymiających klatki schodowe i szybu windowego;

- zwolnienie kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych.

##### 2.6.2 Opis techniczny systemu SSP

System sygnalizacji pożaru wykonany został w oparciu o adresowalny system bazujący na centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony.

Każdy z elementów pętli wyposażony jest w zintegrowany izolator zwarć, który po wystąpieniu zwarcia lub przerwy eliminuje uszkodzony fragment przewodu pętli bez eliminacji jakiegokolwiek elementu na pętli. Uszkodzenia przewodu jest wskazywane w centrali. Elementy peryferyjne zawierają między innymi uniwersalne optyczno-temperaturowe z programowalną opcją trybu pracy (jako czujka optyczna, termiczna lub optyczno-termiczna). Czujki te posiadają w świadectwie CNBOP potwierdzenie przydatności do wykrywania pożarów w klasie TF1 do TF9. Zastosowanie takich czujek wielodetektorowych umożliwia zaprogramowanie dowolnego trybu pracy czujki w zależności od wymagań charakterystyki pomieszczeń (praca jako czujka optyczna lub temperaturowa lub dualna oraz możliwość pracy kombinowanej tj. zmiany czułości jednego typu detektora w funkcji zadziałania drugiego).

Ręczne uruchomienie sygnału alarmu ogólnego II stopnia będzie następowało poprzez ręczne ostrzegacze pożarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w liniach dozorowych (moduły wyposażone w dwa wyjścia i 4 wejścia, moduły wyposażone w cztery wyjścia sterujące lub moduły wyposażone w cztery wejścia kontrolne) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Jako powiadomienie o alarmie zastosowano pętlowe sygnalizatory adresowalne.

Adresowalny system sygnalizacji pożarowej umożliwia detekcję pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki z sygnalizacją w postaci wskazań na wyświetlaczu LCD centrali.

##### 2.6.3 Organizacja alarmowania

Centrala w przypadku standardowego zaprogramowania rozróżnia dwa rodzaje alarmów:

- alarm z czujki automatycznej;

- alarm z ręcznego ostrzegacza pożarowego.

Centrala sygnalizuje alarmy:

- pożarowy I stopnia;

- pożarowy II stopnia;

- uszkodzenia;

- alarm techniczny.

System sygnalizacji pożaru bazuje na dwustopniowym systemie ostrzegania, tzn:

alarm z ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest sygnalizowany w centrali od razu jako alarm II stopnia;

alarm z czujki pożarowej powoduje alarm I stopnia (pre-alarm), co jest sygnalizowane akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Od tego momentu personel ma czas (czas T1), aby potwierdzić alarm. Gdy alarm zostanie potwierdzony przez personel, centrala pożarowa rozpoczyna drugie odliczanie (czas T2) dla rozpoznania sytuacji i ewentualne skasowanie alarmu;

brak potwierdzenia alarmu lub jego reset przez czas T2 wywołuje alarm II stopnia (alarm główny). II stopień alarmowy powoduje aktywację urządzeń bezpieczeństwa pożarowego i dostarczenia informacji do straży pożarnej.

Wszystkie sygnały monitorujące oraz sterownicze są powinny być skoordynowane z matrycą sterowań.

##### 2.6.4 Lokalizacja urządzeń

Projekt przewiduje lokalizację podstawowych urządzeń systemu alarmu pożaru w następujących miejscach:

- Centrala CSP w pomieszczeniu technicznym

- Wyniesiony panel obsługi na recepcji;

- Czujki optyczne dymu – we wszystkich pomieszczeniach oraz przestrzeniach nad sufitem podwieszonym;

- Czujki zasysające dymu – w magazynie na 7 kondygnacji obsługująca szyb windowy windowym oraz pomieszczeniu RSN o klasie A;

- Sieć rurek systemu zasysania dymu – w szybie windowy oraz pomieszczeniu elektrycznym;

- Ręczne ostrzegacze pożarowe umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych, na drogach ewakuacyjnych, w pobliżu hydrantów;

- Moduły sterujące i monitorujące – umieszczone w pomieszczeniach technicznych części oraz częściach wspólnych budynku.

##### 2.6.5 Oprzewodowanie systemu

Połączenia pętli dozorowych wykonać kablem dwużyłowym typu HTKSHekw PH0 w rurkach PVC Ø18, korytach lub listwach instalacyjnych. Sposób układania przyjąć taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowując zgodność z certyfikatem kabla;

Obwody linii wykonawczych (sterujących) wykonać kablem HDGs PH90 lub HTKSH PH90 – ilość żył i przekrój pojedynczej żyły uzależniony od podłączanych urządzeń i odległości. Przewody układać na uchwytach niepalnych posiadających certyfikat wydany przez CNBOP, przytwierdzonych bezpośrednio do podłoża, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niż co 30 cm lub na trasach o podtrzymaniu funkcji E-90.

##### 2.7	Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Klatka schodowa wyposażona zostanie w samoczynne urządzenie oddymiające w postaci klapy dymowej otwieranej samoczynnie sygnałem z czujek znajdujących się w obrębie klatki schodowej budynku oraz dodatkowo przyciskami umieszczonymi na najwyższym i na najniższym spoczniku klatki schodowej. Wymagany dopływ powietrza uzupełniającego zapewniać będzie wentylator nawiewny mechaniczny. Uruchomienie wentylatora będzie następować po pełnym otwarciu klapy dymowej.

Szczegółowy dobór systemu oddymiania według oddzielnego opracowania.

##### 2.8.	System dla niesłyszących

##### 2.8.1	Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt dostosowania dwóch sal budynku administracyjno-usługowego Polskiego wydawnictwa muzycznego do potrzeb osób słabosłyszących poprzez instalację systemów wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych. Systemy te mają na celu poprawę zrozumiałości mowy u osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych wyposażonych w cewkę indukcyjną T.

##### 2.8.2	Cel opracowania

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji jest uszczegółowienie specyfikacji technicznej w sposób umożliwiający realizację zamówienia na instalację pętli indukcyjnych.

##### 2.8.3	Wstęp

System pętli indukcyjnej składa się z przewodu tworzącego pętlę, założonego wzdłuż ścian pomieszczenia oraz wzmacniacza pętli.

##### 2.8.4	Zasada działania

Wzmacniacz pętli indukcyjnej zmienia wchodzące sygnały audio w prąd elektryczny zmienny, przesyłany przez pętlę indukcyjną. Natężenie i częstotliwość prądu różni się w zależności od tonu oraz częstotliwości wchodzącego sygnału audio i generuje zmienne pole magnetyczne wewnątrz pętli indukcyjnej. Osoby korzystające z pomocniczych aparatów słuchowych znajdujące się wewnątrz pętli indukcyjnej mogą ustawić aparaty na tryb T lub MT, aby odsłuchać sygnały audio.

W trybie T lub MT uruchamiana jest mała cewka (T oznacza „telecewkę”). Cewka odbiera zmienne pole magnetyczne i przekształca je w zmienne napięcie, które z kolei pomocniczy aparat słuchowy zmienia w sygnał audio. Sygnał audio nie jest całkowicie identyczny z wchodzącym sygnałem audio wzmacniacza pętli, ponieważ aparaty słuchowe uwzględniają indywidualne zaburzenia słuchu (na przykład siłę sygnału i zakres częstotliwości).

Rys. 1 Schemat aparatu słuchowego: 1 – Telecewka, 2 – Mikrofon, 3 - Regulacja wzmocnienia, 4- Wzmacniacz mocy, 5 - Słuchawka douszna

##### 2.8.5	Rodzaje systemów pętli indukcyjnej

Ze względu na wymiary i kształt pomieszczeń należy wybrać odpowiedni standard systemu. Najprostszym rozwiązaniem dla niewielkich pomieszczeń jest pętla indukcyjna dookólna, przedstawiona na rysunku poniżej. Wraz ze wzrostem wymiarów oraz stopniem skomplikowania pomieszczenia możliwe jest inne rozwiązanie, którego nie dotyczą ograniczenia pętli indukcyjnych dookólnych. Jest system macierzowy z przesunięciem fazy, który jest rozwiązaniem wyższej jakości. W przypadku tego projektu pomieszczenia objęte systemem pętli indukcyjnych są niewielkich rozmiarów i pojedyncza pętla dookólna zapewni odpowiedni sygnał.

Rys. X Widok pętli indukcyjnej dookólnej. (Źródło: “Design Guide – Induction Loop Systems”, Williams AV, 2018)

##### 2.8.6	Wzmacniacz pętli indukcyjnej

Do obsługi pętli indukcyjnych będzie wykorzystywany wzmacniacz pętli indukcyjnej Plena PLN-1LA10 lub równoważne.  Został on skonstruowany jako wzmacniacz bardzo wysokiej jakości do systemów średnich i dużych pętli indukcyjnych. Łatwość instalacji i obsługi połączone ze zoptymalizowaną wydajnością stanowiły główne czynniki wpływające na konstrukcję.

Parametry użytkowe:

•	Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 10 kHz (+1/-3 dB, przy -10 dB przy znamionowej mocy wyjściowej)

•	Zniekształcenia: < 1% przy znamionowej mocy wyjściowej dla 1 kHz

•	Sterowanie tonami niskimi: -8/+8 dB przy 100 Hz

•	Sterowanie tonami wysokimi: -8/+8 dB przy 10 kHz

Ponadto wzmacniacz posiada dwa wejścia mikrofonowe/liniowe XLR do podłączania źródeł audio oraz regulatory barwy dźwięku. Do zmniejszenia wpływu metalu w konstrukcji pomieszczenia służy regulator kompensacji strat w metalu.

Parametry elektryczne:

•	Zasilanie sieciowe: Napięcie 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz

•	Prąd rozruchowy: 7 A przy 230 VAC/14 A przy 115 VAC

•	Maks. pobór mocy: 500 VA

Wzmacniacz spełnia wymagania normy PN EN 60118-4.

##### 2.8.7	Rozmieszczenie elementów

Wzmacniacze pętli indukcyjnej zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez inwestora. Wstępne rozmieszczenie elementów oraz układ okablowania zostały przedstawione na załączonych rysunkach.

##### 2.8.8	Średnica przewodu

Aby uzyskać najwyższą jakość dźwięku, rezystancja przy prądzie stałym w pętli indukcyjnej musi wynosić od 1 do 3 Ω.

2. Wymaganą średnicę pętli indukcyjnej odczytać z rysunku nr 2 w funkcji długości kabla.

Rys. 2 Średnice przewodów a ich długość (drut miedziany)

##### 2.8.9	Część rysunkowa

POMIESZCZENIE -1.04 - KLUBOKAWIARNIA

Wymiary pętli indukcyjnej: 3,0m x 6,9m

Wysokość odsłuchu: 1,2m

Natężenie prądu: 0,9A

Długość okablowania: 19,8m + 6m do wzmacniacza

Rys. 1 Pomieszczenie -1.04 Miejsce prowadzenia okablowania oraz umiejscowienie wzmacniacza

Rys. 2 Pomieszczenie -1.04 Rozkład pola magnetycznego

Rys. 3 Pomieszczenie -1.04Poziom natężenia pola magnetycznego w połowie długości pomieszczenia

POMIESZCZENIE 1.15 – SALA KAMERLNA

Wymiary pomieszczenia: 6,5m x 6,4m

Wysokość odsłuchu: 1,2m

Natężenie prądu: 1A

Długość okablowania: 25,7m + 6m do wzmacniacza

Rys. 4 Pomieszczenie 1.15 Miejsce prowadzenia okablowania oraz umiejscowienie wzmacniacza

Rys. 5 Pomieszczenie 1.15 Rozkład pola magnetycznego

Rys. 6 Pomieszczenie 1.15 Poziom natężenia pola magnetycznego w połowie długości pomieszczenia

##### 2.8.10	Informacje dla klienta (użytkownika)

1. Pętle znajdujące się blisko siebie działające równocześnie mogą powodować wzajemne zakłócanie sygnału. W przypadku takich pomieszczeń sugeruje się korzystanie tylko z jednego z systemów jednocześnie.

2. Zmiany konstrukcyjne lub stosowanie urządzeń wywołujących pole elektromagnetyczne, które przekracza dopuszczalne dla pętli indukcyjnej wartości, mogą negatywnie wpływać na jej prawidłowe działanie w części obszaru odsłuchu.

3. Nowe budynki często zawierają duże ilości metalu (na przykład siatki w betonowych posadzkach i stropach). Metal będzie miał wpływ na sygnał o wysokiej częstotliwości. Tony sygnału audio w pętli indukcyjnej można regulować za pomocą pokrętła Metal loss compensation znajdującego się z tyłu wzmacniacza pętli indukcyjnej. Kompensacja straty metalu jest zmienną, dodatkiem wysokiej częstotliwości uzależnionym od sygnału.

4. Im większe pętle indukcyjne, tym większa nieszczelność. W przypadku nieszczelności, osoby przebywające na zewnątrz pomieszczenia z pętlą indukcyjną mogą słyszeć sygnał audio płynący w pętli indukcyjnej. Nieszczelność może również powodować zakłócenia w innych układach pętli indukcyjnych znajdujących się w tym samym budynku.

5. Pętle uziemiające mogą powodować zakłócenia w układach pętli indukcyjnych. Pętli uziemiających można uniknąć podłączając ekrany przewodów tylko do jednego urządzenia.

##### 3. SPIS RYSUNKÓW

| Nazwa dokumentu / rysunku | Numer dokumentu / rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |
| Schemat strukturalny systemu sygnalizacji pożaru SSP | PWM-PW-IN-SC-0000-1z1-3501 | / |
| Schemat strukturalny systemów teleinformatycznych | PWM-PW-IN-SC-0000-1z1-3502 | NWS |
| Schemat strukturalny systemu kontroli dostępu i SSWIN | PWM-PW-IN-SC-0000-1z1-3503 | NWS |
| Schemat strukturalny systemu przyzywowego | PWM-PW-IN-SC-0000-1z1-3504 | NWS |
| Schemat strukturalny systemu CCTV | PWM-PW-IN-SC-0000-1z1-3505 | NWS |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja -1 | PWM-PW-IN-RZ-990-1z1-3601 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +1 | PWM-PW-IN-RZ-1000-1z1-3602 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +2 | PWM-PW-IN-RZ-1010-1z1-3603 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +3 | PWM-PW-IN-RZ-1020-1z1-3604 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +4 | PWM-PW-IN-RZ-1030-1z1-3605 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +5 | PWM-PW-IN-RZ-1040-1z1-3606 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +6 | PWM-PW-IN-RZ-1050-1z1-3607 | 1:100 |
| Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru - kondygnacja +7 | PWM-PW-IN-RZ-1060-1z1-3608 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja -1 | PWM-PW-IN-RZ-990-1z1-3609 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +1 | PWM-PW-IN-RZ-1000-1z1-3610 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +2 | PWM-PW-IN-RZ-1010-1z1-3611 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +3 | PWM-PW-IN-RZ-1020-1z1-3612 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +4 | PWM-PW-IN-RZ-1030-1z1-3613 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +5 | PWM-PW-IN-RZ-1040-1z1-3614 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +6 | PWM-PW-IN-RZ-1050-1z1-3615 | 1:100 |
| Plan instalacji niskoprądowych - kondygnacja +7 | PWM-PW-IN-RZ-1060-1z1-3616 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja -1 | PWM-PW-IN-RZ-990-1z1-3617 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +1 | PWM-PW-IN-RZ-1000-1z1-3618 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +2 | PWM-PW-IN-RZ-1010-1z1-3619 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +3 | PWM-PW-IN-RZ-1020-1z1-3620 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +4 | PWM-PW-IN-RZ-1030-1z1-3621 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +5 | PWM-PW-IN-RZ-1040-1z1-3622 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +6 | PWM-PW-IN-RZ-1050-1z1-3623 | 1:100 |
| Plan systemu bezpieczeństwa budynkowego - kondygnacja +7 | PWM-PW-IN-RZ-1060-1z1-3624 | 1:100 |

##### 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zestawienie materiałów stanowi załącznik nr 1.