# ZGKIM.271.22.2022	                                                                                   Chełmiec, dnia 04.10.2022 r.

# Wszyscy Wykonawcy

# biorący udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania „Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w miejscowości Klimkówka”

# Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Czy Inwestor jest właścicielem licencji SCADA?

Odpowiedź:

Posiadamy licencję na system SCADA, jednak jest on na okresie gwarancyjnym co teoretycznie ogranicza możliwość wpięcia innych urządzeń niż urządzenia firmy Instal Compact. Zamawiający dopuszcza możliwość wpięcia innych urządzeń po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą Instal-Compact.

Pytanie 2:

Czy Inwestor posiada hasło administratora i je udostępni na potrzeby włączenia nowego urządzenia do systemu monitoringu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie dokładnych parametrów zestawu hydroforowego tj.: Wydajności na cele socjalno-bytowe; Wydajności na cele p.poż; Wysokości podnoszenia na cele socjalno-bytowe; Wysokości podnoszenia na cele p.poż.

Odpowiedź:

Zestaw hydroforowy był dobierany na podstawie rozrysowanej koncepcji przebiegu sieci, ( w przypadku zmiany parametrów długości, rzędnych po których będzie prowadzona docelowa trasa sieci parametry mogą ulec zmianie. Dobrano przykładowy zestaw (ZH-CR/W 4.10.6/2,2KW)

− Wydajność na cele bytowe: Q = 20,0 m3/h,
− Wydajność na cele p.poż. Q = 36,0 m3/h,
− Wymagana wydajność zestawy (100%Qp.poż.+15%Qbyt.) Q = 39,0 m3/h,
− Wysokość podnoszenia: H = 45 m sł.wody
− Zasilanie z dwukomorowego zbiornika z napływem na pompy
− Tłoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczeń (bez cząstek stałych i długowłóknistych), nieagresywna chemicznie.
− Układ 4+0

Dyrektor ZGKIM

Bogumiła Aszklar - Lelito