DEZYNFEKCJA WODY ZBIORNIKI KOŃCOWE KOWANIEC 2 X 700 m³

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie kompletnego systemu dezynfekcji wody w pomieszczeniu dolnych zbiorników końcowych Kowaniec 2 x 700 m³ oraz dostawa i wykonanie systemu do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w wodzie z możliwością zdalnej kontroli wskazanych parametrów.

W ramach realizacji zamówienia należy w pomieszczeniu dolnych zbiorników końcowych Kowaniec

- Wykonać kompletny system dozowania podchlorynu sodu do uzdatniania i dezynfekcji wody poprzez dostawę montaż i uruchomienie urządzeń i osprzętu pomocniczego .

- Pompa dozująca podchloryn sodu:

- wydajność -0,6 – 6 l/h

- ciśnienie 10 bar

- zasilanie 230 V AC 50 Hz

- zawór wielofunkcyjny

- przewód dozujący z dyszą wtryskową

- sterowanie analogowe 0,4 – 20 mA

- Zbiornik 250 l z mieszadłem , wanną ochronną dostosowaną do pojemności roboczej zbiornika

- przewód ssawny

- kontrola poziomu cieczy w zbiorniku

- zawór spustowy

- Wykonać kompletny system pomiaru zawartości chloru wolnego w wodzie poprzez dostawę montaż i uruchomienie urządzeń i osprzętu / czujnik chloru wolnego wraz z armaturą pomiarową, przyłączeniową i pompą obiegową na poborze próby wodnej zgodnie z zaleceniami producenta aparatury pomiarowej (nie przewiduje się przewężenia rurociągu ze względu na przepływ wody w dwóch kierunkach). Punkty wpięcia obiegu w rurociąg należy uzgodnić z inwestorem. Przetwornik System pomiarowy z kompensacją pH i przetwornikiem jak na poniższym przykładzie:

    - CCS51D-AA11AD Memosens CCS51D

Wiecej informacji o produkcie:

www.pl.endress.com/CCS51D

Czujnik wolnego chloru (OD 25 mm) amperometryczny, z membrana pomiarowa Sonda z technologia Memosens. Rzetelne wyniki pomiarowe w procesach dezynfekcji wody pitnej lub basenowej, zapewnienie bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i innych procesach Czujnik o niskiej obsługowosci, szeroki zakres pomiarowy: 0 - 5 mg/l wolnego chloru. Stabilne pomairy długoterminowe, szybki czas odpowiedzi dla dokładnej kontroli procesu, elastyczna instalacja

Dopuszczenia: dla stref niezagrożonych wybuchem 11 Aplikacja: Woda procesowa, woda pitna. Zakres pomiarowy: 5 mg/l.

    - CM442-AAM2A4F010A+AH Liquiline CM442

Wiecej informacji o produkcie:

www.pl.endress.com/CM442

Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik dla sond z technologia Memosens, z możliwością rozbudowy. Obsługa poprzez 4 przyciski + pokrętło nawigacyjne. Wyświetlacz graficzny, slot kart SD, zestyk alarmowy.

    - rozszerzalność do max. 8 kanałów

    - brak części zużywających sie

    - obudowa plastikowa; IP66+IP67

    - możliwość kontroli procesów

Dopuszczenia: dla stref niezagrożonych wybuchem M2 Sygnały wejściowe: 2 x czujnik Memosens

Komunikacja: 4 x wyjście analogowe 0/4...20 mA, HART

Opcje dodatkowe: brak

Zasilanie: 100...230VAC (50/60Hz)

Wprowadzenie przewodów: metryczne

Zestaw do wprowadzenia przewodów: załączony

Fabryczny język obsługi i dokumentacja: polski

    - FLOWFIT-W CCA250

Wiecej informacji o produkcie:

www.pl.endress.com/CCA250

Armatura przepływowa dla czujnika chloru CCS oraz elektrod pH i redox. Korpus wykonany z pleksiglasu.

Przyłacza: gwint wewnetrzny G 1/2".

Przył. procesowe; Adapter: G1/2; brak

Indukcyjny czujnik zbliżeniowy: brak

Kabel pomiarowy CYK10 Memosens

Wiecej informacji o produkcie:

www.pl.endress.com/CYK10

Zastosowanie: czujniki Memosens.

Temperatura pracy: -20...135oC.

A Dopuszczenia: dla stref niezagrożonych wybuchem

10 Długość kabla: 10m

1 Podłączenie kabla: przewody do listwy zaciskowej

- Wykonać montaż na rurociągach ø 300 w komorze armatury przyłączy procesowych do wprowadzenia dyszy wtryskowej do podchlorynu sodu oraz doprowadzenie wody pomiarowej do analizatora chloru zgodnie z zaleceniami producenta analizatora, należy zastosować pompę (obieg wody do pomiaru). Dokumentacja Endress+Hauser - Flowfit W CCA250 rozdział 3.3.2

- Zamontować w pomieszczeniu dolnych zbiorników szafkę obiektową IP 66 np.: obudowa polimerowa np.: GE ARIA 54 lub większą a w niej  należy zainstalować zabezpieczenia: różnicowoprądowe dla całego systemu, zabezpieczenia nad-prądowe do każdego urządzenia z osobna oraz zabezpieczenie przeciw przepięciowe klasy III (D). Na drzwiach szafki należy również zamontować dotykowy  panel operatorski z wyświetlaczem 7 cali np.: Astraada HMI AS43TFT0724, matryca TFT 7” (800x480, 65k), RS232/422/485, RS422/485, RS232, USB Client/Host. Panel  i sterownik PLC  należy skomunikować wykorzystując porty RS485 czyli port nr 2 sterownika PLC i 2 port panelu w protokole GESNP  z przeniesionym z górnych zbiorników sterownikiem PLC Versa Max Micro. Sterownik obiektowy służył będzie do:

- pomiaru poziomu w zbiornikach sygnał 4-20mA (aktualna funkcja sterownika),

- sterowania dozowaniem podchlorynu sodu,

- pomiaru zawartości chloru w wodzie (pośrednio pomiar z analizatora chloru sygnał analogowy), pomiaru pH,

- obsługi systemu alarmowego,

- przesyłu danych procesowych do wizualizacji na komputerze w dyżurce operatorów Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach.

Sterownik Versa Max Micro należy zdemontować ze stacji górne zbiorniki i przenieść do zainstalowanej szafki w pomieszczeniu dolnych zbiorników. Do sterownika należy dołączyć dostarczony moduł WE/WY analogowych kompatybilny z istniejącym sterownikiem PLC typu: Versa Max Micro Expander IC200UEX626, 4 wejścia, 2 wyjścia analogowe  i skonfigurować moduł w programie do współpracy ze sterownikiem. W szafce należy również zabudować zasilacz buforowy 24V np.: Merawex ZM-B ZM24V6A-151B-00  z podtrzymaniem zasilania w postaci 2szt. akumulatorów 12V i minimum 7Ah, z którego należy zasilić sterownik, system czujek alarmowych oraz separator - konwerter RS232 do RS422-485 optycznie izolowany (izolacja  portów RS485) np.: JET-CON-2201-I-W, firmy Korenix. Konwerter – separator portów należy również zamontować po stronie portu radiomodemu  w stacji górne zbiorniki Kowaniec. Konwertery należy połączyć ze sobą przewodem poprzednio wykorzystywanym do przesyłu sygnału analogowego 4-20mA z sondy poziomu w zbiornikach dolnych do sterownika Versa Max Micro w zbiornikach górnych. Analogicznie jak konwertery na obydwu końcach linii transmisyjnej należy zastosować zabezpieczenia linii w postaci ograniczników przepięć z identyfikatorem uszkodzenia „life check” np.: Blitzductor XT - LifeCheck BXT ML2 BE HFS 5. Zabezpieczenia należy zastosować po stronie linii RS485/422.

Do sterownika należy wprowadzić sygnały:

- poziom wody (analogowy 4-20mA) z przetwornika sondy ultradźwiękowej mierzącej w zbiornikach dolnych.

- z przetwornika pomiarowego chloru wolnego sygnał zawartości chloru wolnego w wodzie  (analogowy 4-20mA)

- z przetwornika pomiarowego chloru wolnego sygnał odczynu pH (analogowy 4-20mA).

- sygnał dawki do pompy dozującej dezynfekant z wyjścia analogowego sterownika 4-20 mA

- sygnał binarny ruchu z czujek Satel AquaS,

- sygnał binarny zazbrojenia alarmu obiektu do modułu alarmowego firmy ochrony mienia,

- sygnał binarny zadziałania alarmu obiektu do modułu alarmowego firmy ochrony mienia,

- sygnał binarny do sygnalizatora optycznego na zewnątrz budynku,

- sygnał binarny do sygnalizatora akustycznego na zewnątrz budynku,

- stany alarmowe ( poziom minimalny dezynfekanta , awaria pomp)

Dodatkowo w pomieszczeniu zbiorników dolnych należy zamontować 2 szt. czujek alarmowych np.: Satel Aqua S oraz sygnalizator optyczno akustyczny na zewnątrz budynku, zasilanie 24 V, miejsce montażu uzgodnić z inwestorem.

- Oprogramowanie urządzeń

- Wykonać oprogramowanie sterownika. Dozowanie dezynfekanta należy wykonać tak aby możliwe było sterowanie dawką podchlorynu w trybie automatycznym (regulator PID) oraz ręczne ustawienie dawki na stałe, lokalnie z panelu operatorskiego oraz zdalnie z SUW Szaflary. Wszystkie dane procesowe należy przesłać do sterownika nadrzędnego Master GE RX3i znajdującego się w pompowni SUW Szaflary jak opisano w punkcie 6 poniżej. Sterownik obiektowy zbiorników dolnych ma służyć jako centrala alarmowa, więc należy napisać program, który nadzoruje stan czujek ruchu po uzbrojeniu kodem wprowadzonym z panelu. Należy uwzględnić ustawiane czasy na wejście i wyjście z obiektu, ustawiany czas zadziałania sygnalizatorów zewnętrznych optycznego i akustycznego. Dane te należy przedstawić na lokalnym panelu operatorskim w formie wizualizacji obiektu zbiorniki dolne oraz tą samą wizualizację panelu zbiorników dolnych w postaci okien dodanych do istniejących należy przenieść również do panelu operatorskiego znajdującego się w szafie sterownika nadrzędnego w SUW Szaflary.

- Wizualizacja obiektu wykonana jest w centralnej dyspozytorni SUW Szaflary na oprogramowaniu Wonderware InTouch 2017 U2 w wersji development/runtime. Należy przedstawić dane procesowe ze sterownika w oknie zbiorniki Kowaniec na wizualizacji:

- Poziom wody w zbiornikach dolnych

- zadana dawka dezynfekanta ( ilość podawanego środka do wody – nastawa auto/ręczne)

- zawartość chloru w wodzie ( odczyt z analizatora )

- odczyn pH w wodzie ( odczyt z analizatora )

- sterowanie dozowaniem podchlorynu (załącz / wyłącz, automat/ręczne)

- stany alarmowe ( włamanie, uzbrojenie, ruch, poziom minimalny dezynfekanta , awaria pomp)

- Wykonać szkolenie dla 8 pracowników obsługujących urządzenia.

- Wykonać schemat układu dozowania z częścią opisową systemu.

- Opracowanie i przekazanie  dokumentacji odbiorowej, w tym :

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- deklaracja zgodności podzespołów systemu dezynfekcji wody z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z norm materiałowych jakości produktów oraz certyfikaty

- karty katalogowe zestawu dozującego i jego elementów wraz z danymi technicznymi

- Usunięcie wszelkich awarii w okresie gwarancji wynikających z wadliwie działających lub nietrwałych części układu dozowania oraz pomiaru zawartości chloru w wodzie nastąpi w terminie 7 dni od zgłoszenia niesprawności.

- Wszelkie niejasności odnośnie montażu urządzeń należy wyjaśnić z zamawiającym.

Przed wbudowaniem elementów systemu należy przedstawić zamawiającemu karty materiałowe w celu zatwierdzenia montażu tych elementów, wszelkie niejasności dotyczące systemu  i zmiany programowe w sterownikach należy uzgodnić z automatykiem MZWIK. Hasło dostępowe do sterowników jest dostępne u automatyka MZWIK i nie należy go zmieniać. Po przeprogramowaniu sterowników, wykonawca przekaże zamawiającemu   programy źródłowe  sterowników i paneli operatorskich w ostatniej uruchomionej wersji,  bez blokowania edycji   oprogramowania w sterownikach.