|  | egz. nr ….. |
| --- | --- |
| zadanie projektowe | REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLASZTORNEJ 22/23 – MUZEUM MIESZKAŃCÓW |
| nazwa i adres obiektu budowlanego | Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań Jedn. ewid. Poznań / obręb Poznań / arkusz 17 / dz. nr 111, 112 |
| kategoria obiektu | KATEGORIA IX |
| stadium branża | PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| zawartość opracowania | wg spisu treści |
| inwestor | 61-745 Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 9 |
| jednostka projektowa |  |
| Instalacje elektryczna | projektant: mgr inż. Tomasz Hibner upr. nr WKP/0212/POOE/19 sprawdzający: mgr inż. Jakub Wróblewski upr. nr WKP/0255/POOE/15 |
| data | 10.2024 |

Zawartość opracowania

1.	Podstawowe dane	7

1.1.	Przedmiot opracowania	7

1.2.	Lokalizacja inwestycji	7

1.3.	Podstawa opracowania	7

1.4.	Zakres opracowania	7

1.5.	Charakterystyczne dane obiektu	8

2.	Stan istniejący i demontaż	8

3.	Stan projektowy	8

3.1.	Zasilanie budynku	8

3.2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	9

3.3.	Rozdzielnica RG1	9

3.4.	Rozdzielnica RG2	10

3.5.	Rozdzielnica RPP1, RPP2	12

3.6.	Rozdzielnice piętrowe	12

3.7.	Rozdzielnice RS...	12

3.8.	Rozdzielnice RT...	13

3.9.	Rozdzielnice RU...	13

3.10.	Instalacja oświetleniowa wewnętrzna	13

3.11.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	14

3.12.	Instalacja gniazd wtykowych	15

3.13.	Zasilanie audioprzewodników	15

3.14.	Zasilanie punktów dystrybucyjnych	15

3.15.	Zasilanie urządzeń technologicznych	16

3.16.	Zasilanie windy	16

3.17.	Zasilanie obwodów ppoż	16

3.18.	System zarządzania budynkiem	16

3.19.	Główne trasy kablowe	18

3.20.	Główny wyłącznik pożarowy.	18

3.21.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.	19

3.22.	Ochrona przeciw przepięciowa.	19

3.23.	Zabezpieczenie pożarowe budynku.	19

3.24.	Kompensacja mocy biernej	19

3.25.	Instalacja odgromowa	20

3.26.	Uziemienie	20

3.27.	Uwagi końcowe	20

4.	Obliczenia techniczne	21

4.1.	Bilans mocy i dobór WLZ	21

4.2.	Tabela z wynikami obliczeń	35

4.3.	Dobór instalacji odgromowej	37

5.	Zestawienie materiałów	38

5.1.	Kamienica od ul. Klasztornej	38

5.2.	Kamienice od Starego Rynku	40

6.	Załączniki formalno – prawne	43

- Warunki przyłączenia  do sieci elektroenergetycznej,

- Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzającego

- Zaświadczenie przynależności do W.I.I.B. projektanta i sprawdzającego

- Obliczenia oświetleniowe – odrębna teczka,

SPIS RYSUNKÓW

| Nr. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| E-1.1 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-1.2 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja oświetlenia – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-1.3 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut parteru | 1:100 |
| E-1.4 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja oświetlenia – rzut parteru | 1:100 |
| E-1.5 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut I piętra | 1:100 |
| E-1.6 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja oświetlenia – rzut I piętra | 1:100 |
| E-1.7 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut II piętra | 1:100 |
| E-1.8 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja oświetlenia – rzut II piętra | 1:100 |
| E-1.9 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut poddasza użytkowego | 1:100 |
| E-1.10 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja oświetlenia – rzut poddasza użytkowego | 1:100 |
| E-1.11 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut poddasza nieużytkowego | 1:100 |
| E-1.12 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja oświetlenia – rzut poddasza nieużytkowego | 1:100 |
| E-1.13 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja siły – rzut dachu | 1:100 |
| E-1.14 | Kamienica przy ul. Klasztornej – Instalacja odgromowa – rzut dachu | 1:100 |
| E-2.1 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja siły – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-2.2 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja oświetlenia – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-2.3 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja siły – rzut parteru | 1:100 |
| E-2.4 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja oświetlenia – rzut parteru | 1:100 |
| E-2.5 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja siły – rzut I piętra | 1:100 |
| E-2.6 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja oświetlenia – rzut I piętra | 1:100 |
| E-2.7 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja siły – rzut II piętra | 1:100 |
| E-2.8 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja oświetlenia – rzut II piętra | 1:100 |
| E-2.9 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja siły – rzut poddasza | 1:100 |
| E-2.10 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja oświetlenia – rzut poddasza | 1:100 |
| E-2.11 | Kamienica przy Starym Rynku – Instalacja odgromowa – rzut dachu | 1:100 |
| E-3 | Schemat blokowy zasilania | - |
| E-4.1 | Schemat ideowy rozdzielnicy RG1 | - |
| E-4.2 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP1.1 | - |
| E-4.3 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP1.2 | - |
| E-4.4 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP1.3 | - |
| E-4.5 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP1.4 | - |
| E-4.6 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP1.5 | - |
| E-4.7 | Schemat ideowy rozdzielnicy RT1 | - |
| E-4.8 | Schemat ideowy rozdzielnicy RS1.1 | - |
| E-4.9 | Schemat ideowy rozdzielnicy RPP1 | - |
| E-5.1 | Schemat ideowy rozdzielnicy RG2 | - |
| E-5.2 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP2.1 | - |
| E-5.3 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP2.2 | - |
| E-5.4 | Schemat ideowy rozdzielnicy RU1 | - |
| E-5.6 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP2.3 | - |
| E-5.7 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP2.4 | - |
| E-5.8 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP2.5 | - |
| E-5.9 | Schemat ideowy rozdzielnicy RS2.1 | - |
| E-5.10 | Schemat ideowy rozdzielnicy RS2.2 | - |
| E-5.11 | Schemat ideowy rozdzielnicy RT2 | - |
| E-5.12 | Schemat ideowy rozdzielnicy RPP2 | - |
| E-5.13 | Schemat ideowy rozdzielnicy RB1 | - |
| E-6.1 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-6.2 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut parteru | 1:100 |
| E-6.3 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut I piętra | 1:100 |
| E-6.4 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut II piętra | 1:100 |
| E-6.5 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut poddasza użytkowego | 1:100 |
| E-6.6 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut poddasza nieużytkowego | 1:100 |
| E-6.7 | Kamienica przy ul. Klasztornej – BMS – rzut dachu | 1:100 |
| E-7.1 | Kamienica przy Starym Rynku –BMS – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-7.2 | Kamienica przy Starym Rynku –BMS – rzut I piętra | 1:100 |
| E-7.3 | Kamienica przy Starym Rynku –BMS – rzut II piętra | 1:100 |
| E-7.4 | Kamienica przy Starym Rynku –BMS – rzut poddasza | 1:100 |
| E-7.5 | Kamienica przy Starym Rynku –BMS – rzut piwnicy | 1:100 |
| E-7.6 | Kamienica przy Starym Rynku –BMS – rzut dachu | 1:100 |
| E-8 | Schemat strukturalny systemu BMS | - |
| Załącznik 1 | Zestawienie punktów pomiaru i sterowania | - |

# Podstawowe dane

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach opracowania pn.: „Remont i Przebudowa Kamienic Nr 42 i 43 Przy Starym Rynku i Kamienic przy ul. Klasztornej 22/23 – Muzeum Mieszkańców”

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Aleje Karola Marcinkowskiego 9

61-745 Poznań

## Lokalizacja inwestycji

Muzeum Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Stary Rynek 42, 43 Klasztorna 22, 23, 61-773 Poznań

## Podstawa opracowania

- Podkłady architektoniczno-budowlane,

- wizja lokalna,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – wszystkie arkusze,

- Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – wszystkie arkusze,

- Norma P-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”,

- Norma P-N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.,

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne,

- Wytyczne instalacji branżowych,

## Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych:

- Rozdzielnicę główną RG,

- rozdzielnice oddziałowe,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację siły,

- instalację zasilania odbiorników technologicznych,

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,

- instalację odgromową,

- uziemienie,

- ochronę przeciwporażeniową,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

## Charakterystyczne dane obiektu

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:

Zasilanie projektowanego budynku:

Projektowany budynek:	Zasilanie linią kablową NHXH-J 4x240 z szafy przy na elewacji

Napięcie zasilania:					230V/400V

Układ pomiarowy:	półpośredni - licznik energii w szafie pomiarowej

Moc zapotrzebowana w RG:				191,62 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe SP:			3x 315A

ochrona przeciwporażeniowa: 	izolowanie części czynnych, obudowy i osłony o stopniu ochrony co najmniej IP2X, samoczynne wyłączenie zasilania, urządzenia w II klasie ochronności.

Ochrona przeciwprzepięciowa:	ochrona dwustopniowa – kombinowany ograniczniki przepięć typ 1 + typ 2 w rozdzielnicy głównej, ograniczniki przepięć typ 2 w rozdzielnicach oddziałowych

# Stan istniejący i demontaż

Kamienice przy Starym Rynku są użytkowane wyłącznie na poziomach parteru oraz częściowo piwnic. Budynek od ul. Klasztornej nie został nigdy wykończony. Wszelkie instalacje elektryczne w obydwóch budynkach przeznacza się do demontażu i utylizacji.

# Stan projektowy

## Zasilanie budynku

Budynek zasilany będzie docelowo z mocą ok. 200kW ze złącza kablowo-pomiarowego w elewacji budynku od strony ulicy Klasztornej. W celu zasilenia budynku należy ze złącza wyprowadzić linię kablową typu NHXH-J 4x240 FE180/E90 do przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Pomieszczenie będzie wydzielone pożarowo. Z wyłącznika PWP wyprowadzić zasilanie do rozdzielnicy głównej RG1 (kamienica od ul. Klasztornej) oraz dalej kablem N2XH-J 4x150 poprzez rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami NH1 gG250A do rozdzielnicy RG2 (kamienice przy Starym Rynku). Z rozdzielnic głównych będą zasilane rozdzielnice piętrowe oraz rozdzielnice usług i pomieszczeń technicznych.

Sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) wyprowadzić kablem NHXH-J 5x6 zasilania do rozdzielnic pożarowych RPP1 (kamienica od ul. Klasztornej) oraz RPP2 (kamienice przy Starym Rynku).

Układ zasilania budynku przedstawiono na schemacie blokowym rys. E-3.

## Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W budynku projektuje się przeciwpożarowy certyfikowany zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu składający się z:

- urządzenia wykonawczego UW w obudowie naściennej o wymiarach 600x1750x260mm zawierającej aparat typu rozłącznik o prądzie znamionowym 630A oraz urządzenia pomocnicze i sterujące. Szafę PWP projektuje się w pomieszczeniu technicznym przy rozdzielnicy głównej.

- urządzenia sygnalizacyjnego US

- urządzenia uruchamiającego UU

Szafę przeciwpożarowego wyłącznika prądu w wersji naściennej projektuje się w piwnicy, w pomieszczeniu technicznym od strony ul. Klasztornej. Przycisk sterujący oraz sygnalizację należy zainstalować przed wejściami do budynku – od strony ul. Klasztornej oraz od strony Starego Rynku. Zadziałanie wyłącznika spowoduje wyłączenie zasilania w całym zespole budynków. Po zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilane będą wyłącznie urządzenia, zasilane z rozdzielnic pożarowych RPP1, RPP2, których działanie jest niezbędne podczas pożaru.

Okablowanie do przycisków pożarowych oraz sygnalizacji wykonać przewodem NHXH-J 5x1,5 FE180/E90.

Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi posiadać certyfikaty (Krajowa Ocena Techniczna, Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych)

W PWP wykonać rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziału uziemić poprzez połączenie przewodem uziemiającym w postaci bednarki miedzianej 25x4mm z uziomem otokowym. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 5Ω.

## Rozdzielnica RG1

Rozdzielnicę RG1 wykonać w szafie:

- wolnostojącej, stalowej

- o wymiarach 190cm x 80cm x 22,5cm (wys. x szer. x głęb.)

- stopień ochrony min. IP31,

- klasa izolacji II,

- napięcie znamionowe AC 400 V, 50Hz.

- prąd znamionowy 630A.

Rozdzielnicę posadowić na cokole o wysokości 10cm.

Rozdzielnicę wyposażyć w główny rozłącznik mocy 630A oraz lampki kontroli napięcia, zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi B 6A.

W rozdzielnicy RG zainstalować iskiernikowe ograniczniki przepięć typu 1+2 ograniczające przepięcia do poziomu 1,5kV o prądzie wyładowczym 100kA. Ograniczniki należy dobezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu gG 125A.

Wszystkie odpływy należy zabezpieczyć rozłącznikami bezpiecznikowymi z wkładkami D0x. Wyjątek stanowi wyprowadzenie do rozdzielnicy RG2, które zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami NH-1 gG250A sprzed rozłącznika rozdzielnicy głównej RG1, zabezpieczenie baterii kompensacji mocy biernej oraz zabezpieczenie ograniczników przepięć.

Zabezpieczenia wyposażyć w sygnalizację stanu i podłączyć do BMS.

Wszystkie kable podłączyć przez listwy zaciskowe. Zaciski zastosować o rząd większe niż przekroje przyłączanych przewodów.

Rozdzielnicę RG1 wyposażyć w układy analizatora sieci. Na elewacji rozdzielnicy zabudować ekran analizatora umożliwiający lokalny podgląd danych z modułów pomiarowych. Analizator powinien pełnić funkcję bramki i umożliwiać odczyt zdalny danych pomiarowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z BMS. W celu podłączenia analizatora do sieci należy doprowadzić do niego przewód U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 ze switcha. Szczegóły podłączenia należy ustalić na etapie wykonawstwa.

W celu zasilenia elementów analizatora zaprojektowano dedykowany zasilacz 230VAC/24VDC.

W rozdzielnicy na zasilaniu umieścić miernik z dedykowanymi przetwornikami pomiarowymi 400A. Miernik powinien posiadać funkcje:

- Pomiaru mocy czynnej oraz biernej,

- Pomiaru profilu obciążenia

- Monitorowania parametrów sieci (min. napięcia przewodowe, napięcia fazowe, częstotliwość, moc czynna moc bierna moc pozorna, PF, cosϕ, prądy w każdej fazie oraz w przewodzie neutralnym, asymetria napięć, asymetria prądów)

- Analizy jakości energii (min. THD(I), THD(U), harmoniczne prądów i napięć, współczynniki szczytów napięć i prądów, zapady, zaniki skoki napięcia, przetężenia)

- Przekazywania alarmów po przekroczeniu wartości progowych,

- Komunikacji poprzez protokół RS485 Modbus lub równoważny

Obwód zasilania miernika oraz pomiaru napięcia zabezpieczyć rozłącznikami bezpiecznikowymi z wkładkami CH 10x38 gG 0,5A.

Wszystkie elementy analizatora: ekran, miernik oraz zainstalowane podliczniki połączyć przy pomocy magistrali RS485 lub równoważnej. Na końcu linii zastosować rezystor terminujący zgodny z wytycznymi producenta. Funkcję bramki umożliwiającej zebranie danych z urządzeń oraz ich przekazanie do programu umożliwiającego zdalny odczyt będzie pełnić ekran analizatora. Analizator podłączyć do systemu BMS.

## Rozdzielnica RG2

Rozdzielnicę RG2 wykonać w szafie:

- wolnostojącej, stalowej

- o wymiarach 190cm x 80cm x 22,5cm (wys. x szer. x głęb.)

- stopień ochrony min. IP31,

- klasa izolacji II,

- napięcie znamionowe AC 400 V, 50Hz.

- prąd znamionowy 400A.

Rozdzielnicę wyposażyć w główny rozłącznik mocy 250A oraz lampki kontroli napięcia, zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi B 6A.

W rozdzielnicy RG zainstalować iskiernikowe ograniczniki przepięć typu 1+2 ograniczające przepięcia do poziomu 1,5kV o prądzie wyładowczym 100kA. Ograniczniki należy dobezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu gG 125A.

Wszystkie odpływy należy zabezpieczyć rozłącznikami bezpiecznikowymi z wkładkami D0x. Wyjątek stanowi wyprowadzenie do rozdzielnicy RT2, które zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami NH-1 gG160A oraz zabezpieczenie ogranicznika przepięć.

Zabezpieczenia wyposażyć w sygnalizację stanu i podłączyć do BMS.

Wszystkie kable podłączyć przez listwy zaciskowe. Zaciski zastosować o rząd większe niż przekroje przyłączanych przewodów.

Rozdzielnicę RG2 wyposażyć w układy analizatora sieci. Na elewacji rozdzielnicy zabudować ekran analizatora umożliwiający lokalny podgląd danych z modułów pomiarowych. Analizator powinien pełnić funkcję bramki i umożliwiać odczyt zdalny danych pomiarowych przy pomocy dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z BMS. W celu podłączenia analizatora do sieci należy doprowadzić do niego przewód U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 ze switcha. Szczegóły podłączenia należy ustalić na etapie wykonawstwa.

W celu zasilenia elementów analizatora zaprojektowano dedykowany zasilacz 230VAC/24VDC.

W rozdzielnicy na zasilaniu umieścić miernik z dedykowanymi przetwornikami pomiarowymi 400A. Miernik powinien posiadać funkcje:

- Pomiaru mocy czynnej oraz biernej,

- Pomiaru profilu obciążenia

- Monitorowania parametrów sieci (min. napięcia przewodowe, napięcia fazowe, częstotliwość, moc czynna moc bierna moc pozorna, PF, cosϕ, prądy w każdej fazie oraz w przewodzie neutralnym, asymetria napięć, asymetria prądów)

- Analizy jakości energii (min. THD(I), THD(U), harmoniczne prądów i napięć, współczynniki szczytów napięć i prądów, zapady, zaniki skoki napięcia, przetężenia)

- Przekazywania alarmów po przekroczeniu wartości progowych,

- Komunikacji poprzez protokół RS485 Modbus lub równoważny

Obwód zasilania miernika oraz pomiaru napięcia zabezpieczyć rozłącznikami bezpiecznikowymi z wkładkami CH 10x38 gG 0,5A.

W celu umożliwienia rozliczeń pobranej energii zaprojektowano liczniki energii elektrycznej (podliczniki) na zasilaniu rozdzielnic loklali usługowych. Odpływy wyposażyć w liczniki do pomiaru bezpośredniego.

Wymagane parametry techniczne liczników:

- Pomiar w układach o prądzie do 63/80A (układ bezpośredni)/3000A (układ półpośredni)

- Czytelny, podświetlany ekran umożliwiający lokalny odczyt,

- Pomiar dwustrefowy,

- Dokładność pomiaru min 1%

- Certyfikat MID lub równoważny,

- Sygnalizacja błędnego podłączenia,

- Komunikacji poprzez protokół RS485 Modbus lub równoważny

- Pełna zgodność z zastosowanym analizatorem i możliwość odczytu zdalnego przy pomocy tego samego oprogramowania

Wszystkie elementy analizatora: ekran, miernik oraz zainstalowane podliczniki połączyć przy pomocy magistrali RS485 lub równoważnej. Na końcu linii zastosować rezystor terminujący zgodny z wytycznymi producenta. Funkcję bramki umożliwiającej zebranie danych z urządzeń oraz ich przekazanie do programu umożliwiającego zdalny odczyt będzie pełnić ekran analizatora. Analizator podłączyć do systemu BMS.

## Rozdzielnica RPP1, RPP2

W budynkach projektuje się dwie rozdzielnice zasilające odbiorniki, których działanie jest niezbędne w czasie pożaru – RPP1 oraz RPP2. Rozdzielnice zasilić sprzed PWP przewodem NHXH-J 5x6 i zabezpieczyć rozłącznikami bezpiecznikowymi z wkładkami D02 gG25A.

Rozdzielnicę  RPP1 oraz RPP2 wykonać jako natynkową w stopniu ochrony min. IP31 w II klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 48 modułów oraz zaciski. Podłączenie obwodów odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnicę umieścić tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

Rozdzielnice wyposażyć w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepięć klasy 2.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.

Wyposażenie rozdzielnic oraz układ połączeń zgodny ze schematem ideowym.

## Rozdzielnice piętrowe

Rozdzielnice piętrowe zasilić z RG przewodem N2XH-J 5x10 i zabezpieczyć rozłącznikiem z wkładką bezpiecznikową D02 o prądzie znamionowym zgodnym ze schematem.

Odłączenie rozdzielnicy z zasilania realizowane będzie przez 3 biegunowy rozłącznik 63A.

Rozdzielnice piętrowe wykonać jako podtynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w II klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 120 modułów oraz zaciski. Podłączenie obwodów odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnicę umieścić tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

Rozdzielnice wyposażyć w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepięć klasy 2.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.

Obwody zabezpieczyć indywidualnie wyłącznikami nadprądowymi i grupowo wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Wybrane obwody zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi zintegrowanymi z wyłącznikiem nadprądowym (RCBO).

Wyposażenie rozdzielnic oraz układ połączeń zgodny ze schematami ideowymi.

## Rozdzielnice RS...

Rozdzielnice w serwerowniach RS… zasilić z RG przewodem N2XH-J 5x10 i zabezpieczyć rozłącznikiem z wkładką bezpiecznikową D02 o prądzie znamionowym zgodnym ze schematem.

Odłączenie rozdzielnicy z zasilania realizowane będzie przez 3 biegunowy rozłącznik 63A.

Rozdzielnice piętrowe wykonać jako natynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w II klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 48 modułów oraz zaciski. Podłączenie obwodów odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnicę umieścić na wysokości ok. 1.5m tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

Rozdzielnice wyposażyć w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepięć klasy 2.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.

Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym (RCBO).

Wyposażenie rozdzielnic oraz układ połączeń zgodny ze schematami ideowymi.

## Rozdzielnice RT...

Rozdzielnice techniczne RT1, RT2, RB1 zasilić zasilić z RG… przewodem N2XH-J 5x… i zabezpieczyć rozłącznikiem z wkładką bezpiecznikową o prądzie znamionowym zgodnym ze schematem.

Odłączenie rozdzielnicy z zasilania realizowane będzie przez 3 biegunowy rozłącznik mocy.

Rozdzielnice piętrowe wykonać jako natynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w II klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 120 modułów oraz zaciski. Podłączenie obwodów odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnicę umieścić tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

Rozdzielnice wyposażyć w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepięć klasy 2.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.

Wyposażenie rozdzielnic oraz układ połączeń zgodny ze schematami ideowymi.

## Rozdzielnice RU...

Rozdzielnice usługowe RU… zasilić z RG.. przewodem N2XH-J 5x10 i zabezpieczyć rozłącznikiem z wkładkami bezpiecznikowymi D02 25A.

Odłączenie rozdzielnicy z zasilania realizowane będzie przez 3 biegunowy rozłącznik 63A.

Rozdzielnice piętrowe wykonać jako natynkowe w stopniu ochrony min. IP31 w II klasie izolacji. Rozdzielnica powinna pomieścić min. 96 modułów oraz zaciski. Podłączenie obwodów odbiorczych poprzez zaciski szeregowe. Rozdzielnicę umieścić tak, aby umożliwić swobodne prace przy rozdzielnicy bez konieczności użycia drabiny.

Rozdzielnice wyposażyć w 4 biegunowy warystorowy ogranicznik przepięć klasy 2.

W rozdzielnicy zamontować lampki kontrolujące napięcie. Lampki zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi B6A.

Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym (RCBO).

Wyposażenie rozdzielnic oraz układ połączeń zgodny ze schematami ideowymi.

## Instalacja oświetleniowa wewnętrzna

Dokładną lokalizację wypustów oświetlenia dostosować do aranżacji wnętrz na etapie budowy.

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami N2XH-J 5x1,5 o izolacji 750V, w klasie B2Ca układanymi pod tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome ciągi przewodów prowadzić na wysokości powyżej 2,5m. Zejścia do wyłączników montowanych na wysokości 1,15m wykonać pionowo w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Oświetlenie pomieszczeń wykonać oprawami LED do zabudowy w suficie podwieszanym oraz nastropowymi. W toaletach zastosować oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP44. W miejscu instalacji opraw oświetleniowych i łączników pozostawić zapas przewodu umożliwiający wykonanie białego montażu.

Dla pomieszczeń założono natężenie oświetlenia na poziomie:

- pom. Socjalne, toalety – 200lx,

- pomieszczenia biurowe – 500lx,

- korytarze – 100lx,

- pom. techniczne - 200lx,

- pom. magazynowe - 100lx,

Ponadto na ścianie północnej przewidziano montaż instalacji neonów. W celu zasilenia neonów projektuje się dedykowane wypusty przewodem N2XH-J 5x1,5 zakończone puszkami natynkowymi montowanymi na różnych wysokościach (zgodnie z rzutami obiektu). Sterowanie działaniem neonów realizowane będzie przez system BMS.

Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym (RCBO). Stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A.

Do sterowania oświetleniem projektuje się zastosowanie czujników ruchu/obecności z komunikacją po magistrali oświetleniowej. W pomieszczeniach biurowych oraz ekspozycyjnych zastosować czujniki z pomiarem natężenia oświetlenia. Wszystkie oprawy stosować z zasilaczami z komunikacją po magistrali oświetleniowej i wpiąć w system zaprojektowany w budynku. Dwie żyły w przewodzie zasilającym przeznaczyć na cele magistrali. Projektuje się wyposażenie rozdzielnic piętrowych o sterowniki oświetlenia budynku i połączenie z systemem BMS. Połączenie magistrali ze sterownikiem wykonać przewodem N2XH 2x1,5 lub innym zgodnym z dokumentacją producenta.

W pomieszczeniach zaprojektowano panele sterujące umożliwiające załączenie poszczególnych grup oświetlenia. W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano łączniki (przyciski) włączone w system sterowania oświetleniem. Zastosować przyciski z możliwością bezpośredniego wpięcia w magistralę lub wyposażyć standardowe łączniki w odpowiednie przekaźniki.

W ramach robót należy przewidzieć dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania zarządzającego oświetleniem, programowanie oraz  uruchomienie systemu sterowania oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.

## Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia awaryjnego projektuje się jako jednofunkcyjne.  W oprawach oświetlenia awaryjnego należy zainstalować wewnętrzne źródło zasilania zapewniające działanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać z dedykowanych obwodów oświetlenia ewakuacyjnego przewodami N2XH-J 3x1,5 w izolacji 750V. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

- w pobliżu schodów, tak aby stopień był oświetlony bezpośrednio,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu,

- przy znakach bezpieczeństwa,

- przy każdej zmianie kierunku,

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

- na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Do opraw ewakuacyjnych ściennych zastosować odpowiednie uchwyty montażowe.

Projektuje się oprawy wyposażone w moduł z autotestem. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem powinny pracować w trybie jasnym.

Wymagane natężenia oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z ekspertyzą ppoż – 5lx.

W przypadku montażu dodatkowych urządzeń ppoż. (gaśnice, sprzęt pożarniczy, przyciski alarmowe itd. ) nie ujętych w projekcie, należy zamontować przy nich dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego w porozumieniu z Inspektorem nadzoru oraz Projektantem.

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.

## Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodami N2XH-J 3x2,5 o izolacji 750V, w klasie B2Ca układanymi pod tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome ciągi przewodów prowadzić na wysokości powyżej 2,5m. Zejścia do gniazd pionowo w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów.

Gniazda montować na wysokościach 0,3m od podłogi w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz 1,15m od podłogi w łazienkach i pomieszczeniach magazynowych ,

W budynku zaprojektowano instalację gniazd wtykowych ogólnych oraz komputerowych (stanowiskowych). W pomieszczeniach biurowych projektuje się zestawy gniazd wtykowych stanowiskowych. Zestawy gniazd instalować we wspólnych puszkach instalacyjnych podtynkowych. Gniazda zestawić we wspólną ramkę. Obwody gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym typu A zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym.

Lokalizacja gniazd wtykowych może ulec zmianie w trakcie dostosowania instalacji do aranżacji.

Gniazda powinny posiadać minimum IP20, a w toaletach minimum IP44 (klapka z przesłoną styków). Stosować gniazda 16A, 250V.

Kolor oraz wzór osprzętu uzgodnić ostatecznie z inwestorem na etapie wykonawstwa.

## Zasilanie audioprzewodników

Projektuje się wydzielone obwody zasilania audioprzewodników wyprowadzone z rozdzielnic piętrowych. Obwody wykonać przewodem N2XH-J 3x1,5mm2 w klasie B2Ca układanymi pod tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome ciągi przewodów prowadzić na wysokości powyżej 2,5m. Zejścia do gniazd pionowo w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów.

Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym (RCBO). Stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A.

Ostateczną lokalizację wypustów kablowych i sposób podłączenia uzgodnić z dostawcą urządzeń. Podłączenie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem.

## Zasilanie punktów dystrybucyjnych

Dla zasilania punktów dystrybucyjnych instalacji strukturalnej przewidziano dedykowane wypusty kablowe przewodem N2XH-J 3x2,5 doprowadzone w miejsce montażu szaf rack. Do każdej szafy przewidziano wydzielony obwód zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym (RCBO). Stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A.

Ponadto do szaf dystrybucyjnych doprowadzić z GSU przewód wyrównawczy N2XH-J 1x25mm2 B2ca.

## Zasilanie urządzeń technologicznych

Dla zasilania urządzeń technologicznych przewidziano dedykowane obwody gniazd 1-fazowych, 
oraz wypusty kablowe zakończone puszką instalacyjną 1~fazową 230V. Typy oraz przekroje przewodów podano na schematach. W budynku projektuje się zasilanie dla klimatyzacji, podgrzewaczy wody, wentylatorów, central wentylacyjnych itd.. Ostateczną lokalizację wypustów kablowych i sposób podłączenia uzgodnić z dostawcą urządzeń technologicznych. Podłączenie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem.

Zasilanie klimatyzatorów doprowadzić do jednostek zewnętrznych lub szaf zasilająco sterowniczych w zależności od dostarczonego rozwiązania.

## Zasilanie windy

Dla zasilania windy przewidziano dedykowany wypust kablowy wyprowadzony z RG… i doprowadzony w miejsce montażu szafy sterująco-zasilającej windy z zapasem min. 3m. Obwód wykonać przewodem N2XH-J 5x10mm2 w klasie B2Ca i zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami D02gG32A.

Oświetlenie szybu windy realizowane będzie przez dostawcę.

Ostateczną lokalizację wypustów kablowych i sposób podłączenia uzgodnić z dostawcą urządzeń. Podłączenie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem.

Do szybu windy doprowadzić przewód N2XH-J 1x25 z głównej szyny wyrównawczej. W szybie pozostawić zapas przewodu min. 3m.

## Zasilanie obwodów ppoż

Projektuje się wydzielone obwody zasilania urządzeń ppoż (zasilacze, centrale) wyprowadzone z rozdzielnic pożarowych RPP1, RPP2 zasilonych sprzed PWP. Obwody wykonać przewodem NHXH-J 3x2,5 FE180/E90

Okablowanie prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian i stropów. Mocowanie przewodów wykonać uchwytami w klasie E90. Uchwyty w rozstawie 30cm.

Obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi.

## System zarządzania budynkiem

Projektuje się wyposażenie budynku w system zarządzania stanowiący kompletne rozwiązanie złożone z oprogramowania, serwerów automatyki, sterowników obiektowych i modułów.

System musi umożliwiać sterowanie i monitorowanie instalacji i urządzeń HVAC, oświetlenia oraz monitorowanie mediów. Oprogramowanie musi zapewniać intuicyjną obsługę i przejrzystą prezentację danych zarówno z poziomu lokalnej i zdalnej stacji roboczej oraz urządzeń mobilnych. Oprogramowanie musi umożliwia m.in. powiadamianie i raportowanie stanów i parametrów pracy instalacji i urządzeń włączonych do systemu.

Moduły systemu BMS wraz z przekaźnikami instalować w rozdzielnicach głównych, piętrowych i technicznych. Wszystkie sterowniki połączyć magistralą komunikacyjną. Ponadto wykonać powiązanie z siecią strukturalną budynku – doprowadzić z najbliższego przełącznika kabel F/UTP 4x2x0.5 do głównego punktu dystrybucji (GPD).

Okablowanie wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- Magistrala Modbus RTU lub równoważna

Magistrala oparta będzie na przewodzie ekranowanym J-H(St)H 1x2x0.8mm lub inny spełniającym standardy powyższego interfejsu komunikacyjnego, w klasie reakcji na ogień min. B2Ca. Całkowita długość magistrali nie powinna przekraczać maksymalnej długości 1200m. Przewód powinien być ułożony w oddzielnej trasie kablowej, przewidzianej dla systemu BMS, oddalonej od przewodów zasilających 230/400V o minimum 30cm. Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny być uziemione do wspólnej masy. Magistralę należy zaterminować na obu jej końcach, w celu eliminacji zakłóceń związanych z odbiciami, terminatorami o rezystancji 120Ohm.

- Magistrala M-Bus lub równoważna

Magistrala oparta będzie na przewodzie J-H(St)H 1x2x0.8 mm lub innym spełniającym standardy powyższego interfejsu komunikacyjnego, w klasie reakcji na ogień min. B2Ca. Całkowita długość magistrali w głównej mierze uzależniona jest od ustawionej prędkości transmisji i dla 9600 Bd nie powinna przekroczyć 1000 m, dla 2400 Bd – 3000 m, a dla 300 Bd – 9000 m. Ze względu na stosunkowo rzadką konieczność odczytywania liczników w systemie BMS, dopuszcza się najwolniejszą prędkość, gdy istnieje taka konieczność. Przewód powinien być ułożony w odległości min. 15 cm od przewodów zasilających 230 V. Wszystkie nadajniki i odbiorniki powinny być uziemione do wspólnej masy.

- Sieci BACnet/Modbus IP, TCP/IP lub równoważne:

Sieć oparta będzie na przewodzie typu skrętka ekranowana F/UTP zgodnym z wymaganiami min. kat 6 lub inny spełniającym standardy powyższego interfejsu komunikacyjnego , w klasie reakcji na ogień min. B2Ca. Maksymalna długość segmentu nie powinna przekraczać 100 m. Powyżej tej wielkości należy stosować repetery lub połączenia światłowodowe. Przewód powinien być ułożony w odległości min. 10 cm od przewodów zasilających 230V.

- Magistrala do zadajników/czujników pomieszczeniowych

Magistrala zadajników/czujników pomieszczeniowych zapewnia zasilanie i komunikację ze sterownikami. Magistrala umożliwia podłączenie do czterech urządzeń przy użyciu wtyków RJ-45 i przewodu F/UTP zgodnym z wymaganiami min. kat 6 , w klasie reakcji na ogień min. B2Ca. Całkowita długość magistrali czujników może wynosić do 61 m.

- Magistrala modułów sterowników pomieszczeniowych

Magistrala modułów sterowników pomieszczeniowych umożliwia podłączenie urządzeń przy użyciu podwójnych wtyków RJ-45 w układzie szeregowym i przewodu F/UTP zgodnym z wymaganiami min. kat, w klasie reakcji na ogień min. B2Ca.  Maksymalna długość magistrali nie powinna przekraczać 72 m

- I/O – wejścia/wyjścia analogowe i cyfrowe okablować przewodami LiHCH 4x1mm2 w klasie reakcji na ogień min. B2Ca.

Do systemu włączyć:

- oświetlenie wewnętrzne – poprzez magistralę (bramka)

- oświetlenie zewnętrzne (neony) – poprzez wyjście cyfrowe

- analizatory sieci w rodzielnicach RG1, RG2

- kompensator mocy biernej – poprzez magistralę Modbus RTU lub równoważną

- centrale pożarową – poprzez magistralę Modbus TCP lub równoważną

- Digestorium – poprzez magistralę BACnet IP lub równoważną

- pętle ogrzewania podłogowego – poprzez wyjścia analogowe

- Pompę ciepła – poprzez magistralę BACnet IP lub równoważną

- Centralę klap ppoż – poprzez magistralę Modbus TCP lub równoważną

- Klimatyzację – poprzez magistralę Modbus RTU lub równoważną

- Centrale wentylacyjne – poprzez magistralę BACnet IP lub równoważną

- Pompy cyrkulacyjne – poprzez wejścia cyfrowe

- Czujniki temperatury–  poprzez wejścia analogowe

- Zadajniki pomieszczeniowe – poprzez magistralę zadajników pomieszczeniowych

Sposób integracji/połączeń oraz topologię systemu dostosować na etapie budowy do dostarczanych urządzeń. Na etapie wykonawstwa należy opracować dokumentację montażową, dobrać aparaturę BMS na podstawie wytycznych zawartych w niniejszym projekcie oraz dostarczyć urządzenia niezbędne do prawidłowego działania systemu. Dostawa systemu BMS powinna obejmować także m.in., instalację, programowanie oraz uruchomienie a także przeszkolenie obsługi.

## Główne trasy kablowe

Główne linie kablowe układać na korytkach kablowych. Trasy kablowe zostały pokazane na załączonych rysunkach. Rozstaw podpór będzie wynikał z przyjętego rozwiązania technicznego, zastosować mocowania (wieszaki) sufitowe typu WSO lub równoważne. Korytka przyłączyć do głównych połączeń wyrównawczych. Kable układać swobodnie nie naciągając ich. Podejścia do urządzeń technologicznych i gniazd wtykowych wykonać w rurkach instalacyjnych układanych pod tynkiem. Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwiązać w trakcie realizacji, a wszelkie zmiany uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. Korytka kablowe układać najwyżej z wszystkich instalacji w budynku. Projektuje się układanie koryt ok. 10cm pod stropem (spód korytka). Pionowe trasy kablowe (zasilania do rozdzielnic oddziałowych) wykonać w rurach 32mm układanych pod tynkiem.

Wszelkie przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego uszczelnić. Uszczelnienie powinno posiadać odporność ogniową co najmniej taką samą jak odporność ściany.

## Główny wyłącznik pożarowy.

W budynku projektuje się zastosowanie zestawu przeciwpożarowego wyłącznika prądu z aparatem typu rozłącznik. Zestaw składa się z:

- Urządzenia wykonawczego w szafie natynkowej

- Urządzenia sterującego – przycisku w obudowie natynkowej

- Urządzenia sygnalizacyjnego – sygnalizatora w obudowie natynkowej

Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien posiadać certyfikat CNBOP. Połączenia realizować zgodnie z DTR

## Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej wykonać system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA.

Bolce uziemiające gniazd wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Projektowane kanały podpodłogowe należy objąć połączeniami wyrównawczymi. Należy zapewnić połączenie galwaniczne wszystkich przewodzących elementów kanałów i puszek podpodłogowych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów.

## Ochrona przeciw przepięciowa.

W budynku projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową. W rozdzielnicy głównej budynku oznaczonej RG… należy zainstalować ograniczniki przepięć iskiernikowy typu 1 + 2. W podrozdzielnicach instalować ograniczniki przepięć typu 2.

## Zabezpieczenie pożarowe budynku.

Zabezpieczenia pożarowe budynku obejmują wykonanie następujących instalacji i systemów opisanych powyżej:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalację odgromową,

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- system sygnalizacji pożaru wg. oddzielnego opracowania.

Dodatkowo wszystkie przejścia tras kablowych przez ściany wydzielenia pożarowego należy uszczelnić przegrodą ogniową o odporności ogniowej równej odporności wydzielenia przez które przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przejścia należy zastosować masy uszczelniające ogniowe.

## Kompensacja mocy biernej

W budynku projektuje się aktywny kompensator mocy biernej. Kompensator należy zamontować w obudowie natynkowej przy rozdzielnicy głównej RG1. Zasilenie kompensatora z pola odpływowego rozdzielnicy RG1. Przekładniki prądowe 400A/5A kl. 1 montować na wejściu przewodu zasilającego do rozdzielnicy głównej tak, aby pomiar obejmował również odpływ do rozdzielnicy RG2.

Parametry techniczne kompensatora:

- Napięcie znamionowe: 400 V +10%,

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +5%,

- Współczynnik kompensacji mocy biernej: 95%,

- Wydajność: 97%,

- Czas reakcji: < 10 ms,

- Częstotliwość przełączania: 16 kHz,

- Metody komunikacji: dwukanałowy interfejs komunikacyjny RS485 (obsługa komunikacji bezprzewodowej GPRS/WIFI) lub równoważny,

- Temperatura otoczenia: -20 ~ + 50°C,

- Wilgotność otoczenia: <90% RH, średnia miesięczna minimalna temperatura wynosi 25°C bez kondensacji na powierzchni,

- Poziom hałasu: < 60 dB,

- Możliwość wyboru trzech funkcji: kompensacja harmonicznych, kompensacja harmonicznych i mocy biernej, kompensacja harmonicznych i korekta asymetrii,

- Funkcje ochrony: zabezpieczenie przed przeciążeniem, ochrona przed przetężeniem sprzętowym, zabezpieczenie przed przepięciami, ochrona przed migotaniem napięcia sieci energetycznej, ochrona przed awarią zasilania, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przed anomaliami częstotliwości, ochrona przed zwarciem

Wstępnie dobrano kompensator o mocy 75kVar. Moc kompensatora ostatecznie określić na podstawie pomiarów po uruchomieniu obiektu.

## Instalacja odgromowa

Projektowany budynek należy wyposażyć w instalację odgromową. Na dachu budynku należy ułożyć zwody poziome niskie. Zwody wykonać z drutu miedzianego Cu o średnicy 8mm. Drut układać na wspornikach dachowych przystosowanych do dachów pokrytych dachówką. Do siatki zwodów należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykończeniowe znajdujące się na dachu. Wszystkie urządzenia elektryczne należy objąć ochroną odgromową poprzez zastosowanie izolowanych zwodów pionowych w postaci iglic odgromowych. Do siatki zwodów należy przyłączyć przewody odprowadzające wykonane z tego samego drutu co zwody. Przewody odprowadzające sztuczne (drut Cu) układać rurkach instalacyjnych grubościennych, dedykowanych do instalacji odgromowych, pod tynkiem w bruzdach. Przewody odprowadzające należy połączyć w złączu probierczym instalowanym w puszce podtynkowej z przewodem uziemiającym wyprowadzonym z uziomu. Połączenia muszą posiadać ciągłość galwaniczną.

## Uziemienie

W celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony odgromowej w projektowanym budynku należy wykonać uziomy pionowe połączone bednarką. Uziomy pionowe wykonać prętami miedzianymi 20mm o długości 9m każdy. Pręty wbić w miejscach wskazanych na rzutach. W celu połączenia uziomów w wykopie na głębokości 0,6m w odległości 1m od budynku należy ułożyć taśmę „bednarkę” Cu 25x4mm. Taśmę układać na pionowo dłuższym bokiem „na sztorc” w uchwytach pozycjonujących. Uchwyty rozmieszczać w odstępach 2m. Wszystkie połączenia spawane muszą zapewnić ciągłość metaliczną. W tym celu należy zapewnić spaw dwustronny o długości spoiny min. 3cm. Spoiny zabezpieczyć antykorozyjnie. W wyznaczonych miejscach należy wykonać wypusty z uziomu. Wypusty wprowadzić do:

- złącz probierczych instalacji odgromowej ZP,

- rozdzielnicy głównej: głównej szyny uziemiającej GSU,

Wypusty wykonać w formie wąsa z bednarki o długości ok.2m. Taśmę zwinąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem i pozostawić do momentu wykonywania instalacji elektrycznych wnętrzowych. Rezystancja uziemienia nie powinna być większa niż 5Ω.

Po wykonaniu uziomu przeprowadzić pomiary rezystancji uziomu metodą udarową.

## Uwagi końcowe

Rozmieszczenie łączników i gniazd w obiekcie może ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Lokalizację wypustów oraz gniazd dostosować na etapie budowy do aranżacji pomieszczeń.

Nie może ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustów oświetleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż. Trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie powodować osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych instalacji. Elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku  wraz ze zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie BHP. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

# Obliczenia techniczne

## Bilans mocy i dobór WLZ

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RPP1 | 4,90 | 1,00 |  |  | 4,90 | 1,96 |  |
| 2 | RPP2 | 2,10 | 1,00 |  |  | 2,10 | 0,84 |  |
| 3 | RS1.1 | 14,00 | 0,43 |  |  | 6,00 | 2,40 |  |
| 4 | RT1 | 37,80 | 0,90 |  |  | 34,02 | 13,61 |  |
| 5 | RP1.5 | 16,50 | 0,35 |  |  | 5,72 | 2,59 |  |
| 6 | RP1.4 | 16,60 | 0,27 |  |  | 4,40 | 1,76 |  |
| 7 | RP1.3 | 15,50 | 0,26 |  |  | 4,00 | 1,60 |  |
| 8 | RP1.2 | 12,30 | 0,31 |  |  | 3,84 | 1,54 |  |
| 9 | RP1.1 | 26,10 | 0,38 |  |  | 9,90 | 3,56 |  |
| 10 | RB1 | 36,50 | 1,00 |  |  | 36,40 | 14,56 |  |
| 11 | Winda | 10,00 | 0,90 |  |  | 9,00 | 4,32 |  |
| 12 | RG2 | 118,70 | 1,00 |  |  | 118,70 | 81,06 |  |
|  | Razem | 311,00 |  |  |  | 238,98 | 129,79 | 271,95 |
|  | Współczynnik jednoczesności | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc zapotrzebowana obiektu | 191,18 |  |  |  | 191,18 | 103,83 | 217,56 |
| Przyjęto współczynnik redukcyjny dla całego obiektu = 0,80 Moce szczytowe: czynna Psz=191,2 kW i bierna Qsz=103,6 kVAr Moc szczytowa pozorna Ssz = 217,5 kVA 191,18 Iobl= ----------------- = 297,1A 1,73 x 0,4 x 0,93 Zaprojektowano kabel zasilający typu NHXH-J 4x240 mm2, o Idd= 462A Zabezpieczenie w złączu ZK-1Pp (Enea) wkładkami mocy 300A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 297,1A < 300A < 462A 1,60 x 300A = 480A < 1,45 x 462= 669A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RPP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CSO | 0,40 | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 2 | ZP1-15 | 4,50 | 1 | 0,93 | 0,40 | 4,50 | 1,8 |  |
|  | Razem | 4,90 |  |  |  | 4,90 | 1,96 | 5,28 |
| Iobl. = 4,9/(1,73*0,4*0,93)= 7,61A Dobiera się przewód NHXH-J 5x6 mm2 oraz zabezpieczenie D02 gG 25 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 7,61 A < 25 A < 41 A 1,6 x 25 A = 40 A < 1,45 x 41 A = 59,5 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RPP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZP1-7 | 2,10 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,10 | 0,84 |  |
|  | Razem | 2,10 |  |  |  | 2,10 | 0,84 | 2,26 |
| Iobl. = 2,1/(1,73*0,4*0,93)= 3,26A Dobiera się przewód NHXH-J 5x6 mm2 oraz zabezpieczenie D02 gG 25 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 3,26 A < 25 A < 41 A 1,6 x 25 A = 40 A < 1,45 x 41 A = 59,5 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RS1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda stanowiskowe | 10,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
| 2 | GPD1 | 2,00 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
| 3 | GPD2 | 2,00 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
|  | Razem | 14,00 |  |  |  | 6,00 | 2,40 | 6,46 |
| Iobl. = 6,0/(1,73*0,4*0,93)= 9,32A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 9,32 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala wentylacyjna NW1 | 18,70 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 16,83 | 6,73 |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna NW2 | 18,70 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 16,83 | 6,73 |  |
| 3 | Wentylator dachowy | 0,10 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 0,09 | 0,04 |  |
| 4 | Wentylator dachowy digestorium | 0,10 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 0,09 | 0,04 |  |
| 5 | Rozdzielacz CO | 0,10 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 0,09 | 0,04 |  |
| 6 | Pompa cyrkulacyjna | 0,10 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 0,09 | 0,04 |  |
|  | Razem | 37,80 |  |  |  | 34,02 | 13,61 | 36,64 |
| Iobl. = 34,02/(1,73*0,4*0,93)= 52,86A Dobiera się przewód N2XH-J 5x25 mm2, oraz zabezpieczenie DO2 gG 63A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 52,86 A < 63 A < 80 A 1,6 x 63 A = 100,8 A < 1,45 x 80 A = 116 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 8,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 1,60 | 0,64 |  |
| 2 | Gniazda wtykowe ogólne | 2,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 3 | Oświetlenie | 1,40 | 0,8 | 0,9 | 0,48 | 1,12 | 0,5376 |  |
| 4 | Szafa systemu multimedialnego | 3,00 | 0,5 | 0,9 | 0,48 | 1,50 | 0,72 |  |
| 5 | Zasilanie monitora | 1,00 | 0,5 | 0,9 | 0,48 | 0,50 | 0,24 |  |
| 6 | Przyłącze ścienne sygnałowe | 1,00 | 0,5 | 0,9 | 0,48 | 0,50 | 0,24 |  |
| 7 | Rozdzielacz CO | 0,10 | 1 | 0,9 | 0,48 | 0,10 | 0,048 |  |
|  | Razem | 16,50 |  |  |  | 5,72 | 2,59 | 6,28 |
| Iobl. = 5,72/(1,73*0,4*0,93)= 8,89A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 8,89 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 10,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
| 2 | Gniazda wtykowe ogólne | 4,80 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,96 | 0,384 |  |
| 3 | Oświetlenie | 1,80 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,44 | 0,576 |  |
|  | Razem | 16,60 |  |  |  | 4,40 | 1,76 | 4,74 |
| Iobl. = 4,4/(1,73*0,4*0,93)= 6,84A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 6,84 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 12,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 2,40 | 0,96 |  |
| 2 | Gniazda wtykowe ogólne | 2,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 3 | Oświetlenie | 1,50 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,20 | 0,48 |  |
|  | Razem | 15,50 |  |  |  | 4,00 | 1,60 | 4,31 |
| Iobl. = 4,0/(1,73*0,4*0,93)= 6,22A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 6,22 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 8,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 1,60 | 0,64 |  |
| 2 | Gniazda wtykowe ogólne | 2,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 3 | Oświetlenie | 2,30 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,84 | 0,736 |  |
|  | Razem | 12,30 |  |  |  | 3,84 | 1,54 | 4,14 |
| Iobl. = 3,84/(1,73*0,4*0,93)= 5,97A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 5,97 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 8,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 1,60 | 0,64 |  |
| 2 | Gniazda wtykowe ogólne | 4,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,80 | 0,32 |  |
| 3 | Oświetlenie | 1,50 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,20 | 0,48 |  |
| 4 | Szafa systemu multimedialnego | 3,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 1,50 | 0,6 |  |
| 5 | Szafa systemu multimedialnego | 3,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 1,50 | 0,6 |  |
| 6 | Ekran projekcyjny | 0,80 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 7 | Winda projekcyjna | 0,80 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 8 | Zasilanie monitora | 1,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,50 | 0,2 |  |
| 9 | Przyłącze ścienne sygnałowe | 1,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,50 | 0,2 |  |
| 10 | Przyłącze ścienne sygnałowe | 1,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,50 | 0,2 |  |
| 11 | Projektor multimedialny | 1,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,50 | 0,2 |  |
| 12 | Punkt dostępowy | 1,00 | 0,5 | 0,93 | 0,40 | 0,50 | 0,2 |  |
|  | Razem | 26,10 |  |  |  | 9,90 | 3,56 | 10,52 |
| Iobl. = 9,9/(1,73*0,4*0,93)= 15,38A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 15,38 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Grzałki | 36,00 | 1 | 0,93 | 0,40 | 36,00 | 14,4 |  |
| 2 | Rozdzielacz CO | 0,50 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
|  | Razem | 36,50 |  |  |  | 36,40 | 14,56 | 39,20 |
| Iobl. = 36,4/(1,73*0,4*0,93)= 56,56A Dobiera się przewód N2XH-J 5x25 mm2 oraz zabezpieczenie 63 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 56,56 A < 63 A < 80 A 1,6 x 25 A = 100,8 A < 1,45 x 80 A = 116 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RT2 | 64,70 | 0,90 |  |  | 58,23 | 23,29 |  |
| 2 | RS2.2 | 8,30 | 0,56 |  |  | 4,64 | 1,86 |  |
| 3 | RS2.1 | 4,30 | 0,89 |  |  | 3,84 | 1,54 |  |
| 4 | RP2.5 | 20,60 | 0,29 |  |  | 5,92 | 2,37 |  |
| 5 | RP2.4 | 26,30 | 0,25 |  |  | 6,68 | 2,67 |  |
| 6 | RP2.3 | 20,60 | 0,30 |  |  | 6,20 | 2,48 |  |
| 7 | RU2 | 4,60 | 0,63 |  |  | 2,88 | 1,15 |  |
| 8 | RU1 | 6,80 | 0,27 |  |  | 1,84 | 0,74 |  |
| 9 | RP2.2 | 18,30 | 0,30 |  |  | 5,48 | 4,32 |  |
| 10 | RP2.1 | 18,30 | 0,28 |  |  | 5,08 | 2,03 |  |
| 11 | Winda | 10,00 | 0,80 |  | 0,40 | 8,00 | 3,20 |  |
| 10 | Pompa ciepła | 26,40 | 0,80 |  | 0,40 | 21,12 | 8,45 |  |
|  | Razem | 229,20 |  |  |  | 129,91 | 54,09 | 140,72 |
|  | Współczynnik jednoczesności | 0,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc zapotrzebowana obiektu | 116,92 |  |  |  | 116,92 | 48,68 | 126,65 |
| Przyjęto współczynnik jednoczesności = 0,9 Moce szczytowe: czynna Psz=116,92kW i bierna Qsz=48,68kVAr Moc szczytowa pozorna Ssz = 126,65kVA 116,92 Iobl= --------------------- = 181,68A 1,73 x 0,4 x 0,93 Zaprojektowano kabel zasilający typu N2XH-J 5x150mm2, o Idd= 343A Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG1 wkładkami mocy gG250A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 184,47A < 250A < 343A 1,6 x 250A = 400A < 1,45 x 343A= 497A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala wentylacyjna | 48,70 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 43,83 | 17,532 |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna | 4,00 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 3,60 | 1,44 |  |
| 3 | Jednostka klimatyzacji | 12,00 | 0,9 | 0,93 | 0,40 | 10,80 | 4,32 |  |
|  | Razem | 64,70 |  |  |  | 58,23 | 23,29 | 62,72 |
| Iobl. = 58,23/(1,73*0,4*0,93)= 90,48A Dobiera się przewód N2XH-J 5x70 mm2 oraz zabezpieczenie NH1 gG125A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 90,48 A < 125 A < 149 A 1,6 x 125 A = 200 A < 1,45 x 149 A = 216,05 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RS2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lokalny punkt dystrybucyjny | 2,00 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
| 2 | Gniazda | 4,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,80 | 0,32 |  |
| 3 | Jednostka klimatyzacji | 2,30 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,84 | 0,736 |  |
|  | Razem | 8,30 |  |  |  | 4,64 | 1,86 | 5,00 |
| Iobl. = 4,64/(1,73*0,4*0,93)= 7,21A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 7,21 A < 32 A < 46 A 1,6 x 25 A = 51,2A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RS2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lokalny punkt dystrybucyjny | 2,00 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
| 2 | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji | 2,30 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,84 | 0,736 |  |
|  | Razem | 4,30 |  |  |  | 3,84 | 1,54 | 4,14 |
| Iobl. = 3,84/(1,73*0,4*0,93)= 5,97A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 5,97 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 16,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 3,20 | 1,28 |  |
| 2 | Oświetlenie | 2,40 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,92 | 0,768 |  |
| 3 | Audioprzewodniki | 0,20 | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,20 | 0,08 |  |
| 4 | Podgrzewacz wody | 2,00 | 0,3 | 0,93 | 0,40 | 0,60 | 0,24 |  |
|  | Razem | 20,60 |  |  |  | 5,92 | 2,37 | 6,38 |
| Iobl. = 5,92/(1,73*0,4*0,93)= 9,2A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 9,2 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32A = 51,2 A < 1,45 x 46 = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 24,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 4,80 | 1,92 |  |
| 2 | Oświetlenie | 2,10 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,68 | 0,672 |  |
| 3 | Audioprzewodniki | 0,20 | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,20 | 0,08 |  |
|  | Razem | 26,30 |  |  |  | 6,68 | 2,67 | 7,19 |
| Iobl. = 6,68/(1,73*0,4*0,93)= 10,38A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 10,38 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 18,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 3,60 | 1,44 |  |
| 2 | Audioprzewodniki | 0,20 | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,20 | 0,08 |  |
| 3 | Oświetlenie | 2,40 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,40 | 0,96 |  |
|  | Razem | 20,60 |  |  |  | 6,20 | 2,48 | 6,68 |
| Iobl. = 6,2/(1,73*0,4*0,93)= 9,63A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 9,63 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RU2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda | 2,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 2 | Oświetlenie | 0,60 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 0,48 | 0,192 |  |
| 3 | Rezerwa |  | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Podgrzewacz wody | 2,00 | 1 | 0,93 | 0,40 | 2,00 | 0,8 |  |
|  | Razem | 4,60 |  |  |  | 2,88 | 1,15 | 3,10 |
| Iobl. = 2,88/(1,73*0,4*0,93)= 4,48A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 25 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 4,48 A < 25 A < 46 A 1,6 x 25 A = 40 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RU1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda | 6,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 1,20 | 0,48 |  |
| 2 | Oświetlenie | 0,80 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 0,64 | 0,256 |  |
|  | Razem | 6,80 |  |  |  | 1,84 | 0,74 | 1,98 |
| Iobl. = 1,84/(1,73*0,4*0,93)= 2,86A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 25 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 2,86 A < 25 A < 46 A 1,6 x 25 A = 40 A < 1,45 x 46 A= 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 8,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 1,60 | 0,64 |  |
| 2 | Gniazda ogólne | 4,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,80 | 0,32 |  |
| 3 | Oświetlenie | 2,10 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,68 | 0,672 |  |
| 4 | Audioprzewodniki | 0,20 | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,20 | 0,08 |  |
| 5 | Podgrzewacz wody | 4,00 | 0,3 | 0,93 | 0,40 | 1,20 | 0,48 |  |
|  | Razem | 18,30 |  |  |  | 5,48 | 2,19 | 5,90 |
| Iobl. = 5,48/(1,73*0,4*0,93)= 8,52A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 8,52 A < 32 A < 46A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Wyszczególnienie grupy odbiorników | Moc zainstalowana | Współcz. Obl. |  |  | Moc zapotrzebowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kz | cosφ | tgφ | Pz | Qz | Sz |
|  |  | kW |  |  |  | kW | kVar | kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROZDZIELNICA RP2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gniazda wtykowe | 14,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 2,80 | 1,12 |  |
| 2 | Gniazda ogólne | 2,00 | 0,2 | 0,93 | 0,40 | 0,40 | 0,16 |  |
| 3 | Oświetlenie | 2,10 | 0,8 | 0,93 | 0,40 | 1,68 | 0,672 |  |
| 4 | Audioprzewodniki | 0,20 | 1 | 0,93 | 0,40 | 0,20 | 0,08 |  |
|  | Razem | 18,30 |  |  |  | 5,08 | 2,03 | 5,47 |
| Iobl. = 5,08/(1,73*0,4*0,93)= 7,89A Dobiera się przewód N2XH-J 5x10 mm2 oraz zabezpieczenie 32 A Koordynacja zabezpieczenia z przewodem 7,89 A < 32 A < 46 A 1,6 x 32 A = 51,2 A < 1,45 x 46 A = 66,7 A |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabela z wynikami obliczeń

| Adres kabla | Kabel | l | Pz | Ib | Miejsce zabezp. | In | k2 | Sposób ułożenia | Iz | k | Warunek doboru I | Warunek doboru II | Miejsce zwarcia | Zk | Ik | czas wył. | Ia | Skuteczność ochrony | ΔU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | kW | A |  | A | --- |  | A | --- | Ib ≤ In ≤ Id | Id≥(k2/1,45)xIn |  | Ω | Ik=230/ (1,25xZk) | s | A | Ik > Ia | % |
| ZK1Pp-RG1 | NHXH-J 5x240 | 22 | 186 | 288 | ZK1Pp | 300 | 1,6 | B2 | 462 | 1 | 288,3≤300≤462 | 462≥331 | RG1 | 0,093 | 1984,6 | 5,0 | 1620,0 | 1984,6>1620 | 0,27 |
| RG1-RG2 | N2XH-J 5x150 | 52 | 119 | 184 | RG1 | 250 | 1,6 | B2 | 343 | 1 | 184,4≤250≤343 | 343≥275,9 | RG2 | 0,108 | 1706,6 | 5,0 | 1575,0 | 1706,6>1575 | 0,86 |
| RG1-RP1.1 | N2XH-J 5x10 | 15 | 9,9 | 15,4 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 15,4≤32≤46 | 46≥35,3 | RP1.1 | 0,147 | 1249,0 | 5,0 | 131,2 | 1249>131,2 | 0,45 |
| RG1-RP1.2 | N2XH-J 5x10 | 22 | 3,8 | 5,9 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 5,9≤32≤46 | 46≥35,3 | RP1.2 | 0,173 | 1064,9 | 5,0 | 131,2 | 1064,9>131,2 | 0,37 |
| RG1-RP1.3 | N2XH-J 5x10 | 27 | 4 | 6,22 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 6,2≤32≤46 | 46≥35,3 | RP1.3 | 0,191 | 963,4 | 5,0 | 131,2 | 963,4>131,2 | 0,40 |
| RG1-RP1.4 | N2XH-J 5x10 | 32 | 4,4 | 6,84 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 6,8≤32≤46 | 46≥35,3 | RP1.4 | 0,209 | 879,6 | 5,0 | 131,2 | 879,6>131,2 | 0,44 |
| RG1-RP1.5 | N2XH-J 5x10 | 37 | 5,7 | 8,86 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 8,9≤32≤46 | 46≥35,3 | RP1.5 | 0,227 | 809,2 | 5,0 | 131,2 | 809,2>131,2 | 0,52 |
| RG1-RS1.1 | N2XH-J 5x10 | 35 | 6 | 9,32 | RG1 | 25 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 9,3≤25≤46 | 46≥27,6 | RS1.1 | 0,220 | 835,9 | 5,0 | 110,0 | 835,9>110 | 0,52 |
| RG1-RT1 | N2XH-J 5x25 | 35 | 34 | 52,8 | RG1 | 63 | 1,6 | B2 | 80 | 1 | 52,8≤63≤80 | 80≥69,5 | RT1 | 0,144 | 1278,4 | 5,0 | 333,9 | 1278,4>333,9 | 0,84 |
| RG1-RB1 | N2XH-J 5x25 | 18 | 36,4 | 56,6 | RG1 | 63 | 1,6 | B2 | 80 | 1 | 56,6≤63≤80 | 80≥69,5 | RB1 | 0,119 | 1545,5 | 5,0 | 333,9 | 1545,5>333,9 | 0,59 |
| RG1-WO | N2XH-J 5x10 | 19 | 9 | 14 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 14≤32≤46 | 46≥35,3 | WO | 0,162 | 1136,7 | 5,0 | 131,2 | 1136,7>131,2 | 0,47 |
| RG1-RP1.5 | NHXH-J 5x10 | 37 | 16,5 | 25,6 | RG1 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 25,6≤32≤46 | 46≥35,3 | RP1.5 | 0,223 | 826,8 | 5,0 | 131,2 | 826,8>131,2 | 0,71 |
| RP1.5-G1 | N2XH-J 5x2,5 | 18 | 2 | 3,11 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 3,1≤16≤18,5 | 18,5≥16 | ost. Gniazdo | 0,484 | 379,9 | 0,4 | 80,0 | 379,9>80 | 0,87 |
| RP1.5-G2 | N2XH-J 5x2,5 | 28 | 2 | 3,11 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 3,1≤16≤18,5 | 18,5≥16 | ost. Gniazdo | 0,630 | 292,1 | 0,4 | 80,0 | 292,1>80 | 0,96 |
| RP1.5-G4 | N2XH-J 5x2,5 | 23 | 2 | 3,11 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 3,1≤16≤18,5 | 18,5≥16 | ost. Gniazdo | 0,557 | 330,3 | 0,4 | 80,0 | 330,3>80 | 0,92 |
| RP1.5-G5 | N2XH-J 5x2,5 | 21 | 2 | 3,11 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 3,1≤16≤18,5 | 18,5≥16 | ost. Gniazdo | 0,528 | 348,5 | 0,4 | 80,0 | 348,5>80 | 0,90 |
| RP1.5-GO1 | N2XH-J 5x2,5 | 18 | 2 | 3,11 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 3,1≤16≤18,5 | 18,5≥16 | ost. Gniazdo | 0,484 | 379,9 | 0,4 | 80,0 | 379,9>80 | 0,87 |
| RP1.5-RCO5 | N2XH-J 5x1,5 | 15 | 0,1 | 0,16 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 0,2≤10≤14 | 14≥10 | RCO5 | 0,586 | 313,9 | 0,4 | 50,0 | 313,9>50 | 0,72 |
| RP1.5-O1 | N2XH-J 5x1,5 | 23 | 0,3 | 1,4 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | ost. Oprawa | 0,780 | 235,9 | 0,4 | 50,0 | 235,9>50 | 1,02 |
| RP1.5-O2 | N2XH-J 5x1,5 | 26 | 0,3 | 1,4 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | ost. Oprawa | 0,853 | 215,7 | 0,4 | 50,0 | 215,7>50 | 1,07 |
| RP1.5-O3 | N2XH-J 5x1,5 | 20 | 0,3 | 1,4 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | ost. Oprawa | 0,707 | 260,1 | 0,4 | 50,0 | 260,1>50 | 0,98 |
| RP1.5-O4 | N2XH-J 5x1,5 | 22 | 0,3 | 1,4 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | ost. Oprawa | 0,756 | 243,4 | 0,4 | 50,0 | 243,4>50 | 1,01 |
| RP1.5-OA1 | N2XH-J 3x1,5 | 22 | 0,1 | 0,47 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 0,5≤10≤14 | 14≥10 | ost. Oprawa | 0,756 | 243,4 | 0,4 | 50,0 | 243,4>50 | 0,81 |
| RP1.5-OA2 | N2XH-J 3x1,5 | 23 | 0,1 | 0,47 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 0,5≤10≤14 | 14≥10 | ost. Oprawa | 0,780 | 235,9 | 0,4 | 50,0 | 235,9>50 | 0,81 |
| RP1.5-SRAV | N2XH-J 3x2,5 | 30 | 3 | 14 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 14≤16≤18,5 | 18,5≥16 | SRAV | 0,659 | 279,2 | 0,4 | 160,0 | 279,2>160 | 3,19 |
| RP1.5-MON | N2XH-J 3x2,5 | 32 | 1 | 4,68 | RP1.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 4,7≤16≤18,5 | 18,5≥16 | MON | 0,688 | 267,4 | 0,4 | 80,0 | 267,4>80 | 1,59 |
| RP1.5-PS | N2XH-J 3x2,5 | 30 | 1 | 4,68 | RP1.5 | 10 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 4,7≤10≤18,5 | 18,5≥10 | PS | 0,659 | 279,2 | 0,4 | 50,0 | 279,2>50 | 1,54 |

| Adres kabla | Kabel | l | Pz | Ib | Miejsce zabezp. | In | k2 | Sposób ułożenia | Iz | k | Warunek doboru I | Warunek doboru II | Miejsce zwarcia | Zk | Ik | czas wył. | Ia | Skuteczność ochrony | ΔU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | kW | A |  | A | --- |  | A | --- | Ib ≤ In ≤ Id | Id≥(k2/1,45)xIn |  | Ω | Ik=230/ (1,25xZk) | s | A | Ik > Ia | % |
| RG1-RG2 | NHXH-J 5x150 | 52 | 125 | 195 | RG1 | 250 | 1,6 | B2 | 343 | 1 | 194,7≤250≤343 | 343≥275,9 | RG2 | 0,103 | 1786,9 | 5,0 | 1575,0 | 1786,9>1575 | 0,62 |
| RG2-RP2.1 | N2XH-J 5x10 | 8 | 5,08 | 7,89 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 7,9≤32≤46 | 46≥35,3 | RP2.1 | 0,132 | 1393,0 | 5,0 | 131,2 | 1393>131,2 | 0,67 |
| RG2-RP2.2 | N2XH-J 5x10 | 5 | 5,48 | 8,52 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 8,5≤32≤46 | 46≥35,3 | RP2.2 | 0,121 | 1518,5 | 5,0 | 131,2 | 1518,5>131,2 | 0,65 |
| RG2-RP2.3 | N2XH-J 5x10 | 8 | 6,2 | 9,63 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 9,6≤32≤46 | 46≥35,3 | RP2.3 | 0,132 | 1393,0 | 5,0 | 131,2 | 1393>131,2 | 0,68 |
| RG2-RP2.4 | N2XH-J 5x10 | 14 | 6,68 | 10,4 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 10,4≤32≤46 | 46≥35,3 | RP2.4 | 0,154 | 1195,4 | 5,0 | 131,2 | 1195,4>131,2 | 0,73 |
| RG2-RP2.5 | N2XH-J 5x10 | 20 | 5,92 | 9,2 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 9,2≤32≤46 | 46≥35,3 | RP2.5 | 0,176 | 1046,8 | 5,0 | 131,2 | 1046,8>131,2 | 0,76 |
| RG2-RU1 | N2XH-J 5x10 | 23 | 3,84 | 5,97 | RG2 | 25 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 6≤25≤46 | 46≥27,6 | RU1 | 0,187 | 985,6 | 5,0 | 110,0 | 985,6>110 | 0,73 |
| RG2-RU2 | N2XH-J 5x10 | 27 | 2,88 | 4,48 | RG2 | 25 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 4,5≤25≤46 | 46≥27,6 | RU2 | 0,201 | 914,3 | 5,0 | 110,0 | 914,3>110 | 0,71 |
| RG2-RS2.1 | N2XH-J 5x10 | 22 | 3,84 | 5,97 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 6≤32≤46 | 46≥35,3 | RS2.1 | 0,183 | 1005,2 | 5,0 | 131,2 | 1005,2>131,2 | 0,72 |
| RG2-RS2.2 | N2XH-J 5x10 | 29 | 4,64 | 7,21 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 7,2≤32≤46 | 46≥35,3 | RS2.2 | 0,209 | 882,4 | 5,0 | 131,2 | 882,4>131,2 | 0,78 |
| RG2-RT2 | N2XH-J 5x70 | 40 | 58,2 | 90,5 | RG2 | 125 | 1,6 | B2 | 149 | 1 | 90,5≤125≤149 | 149≥137,9 | RT2 | 0,125 | 1475,4 | 5,0 | 0,0 | 1475,4>0 | 1,05 |
| RG2-WO | N2XH-J 5x10 | 12 | 10 | 15,5 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 15,5≤32≤46 | 46≥35,3 | WO | 0,147 | 1254,7 | 5,0 | 131,2 | 1254,7>131,2 | 0,76 |
| RG2-PPC | N2XH-J 5x16 | 25 | 26,4 | 41 | RG2 | 50 | 1,5 | B2 | 62 | 1 | 41≤50≤62 | 62≥50 | PPC | 0,160 | 1150,5 | 0,4 | 1000,0 | 1150,5>1000 | 1,11 |
| RG2-RP2.5 | N2XH 5x10 | 20 | 6,03 | 9,37 | RG2 | 32 | 1,6 | B2 | 46 | 1 | 9,4≤32≤46 | 46≥35,3 | RP2.5 | 0,146 | 1262,4 | 5,0 | 134,4 | 1262,4>134,4 | 0,14 |
| RP2.5-G1 | N2XH 3x2,5 | 45 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G1 | 0,800 | 229,9 | 0,4 | 80,0 | 229,9>80 | 2,63 |
| RP2.5-G2 | N2XH 3x2,5 | 45 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G2 | 0,800 | 229,9 | 0,4 | 80,0 | 229,9>80 | 2,63 |
| RP2.5-G3 | N2XH 3x2,5 | 25 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G3 | 0,509 | 361,2 | 0,4 | 80,0 | 361,2>80 | 1,52 |
| RP2.5-G4 | N2XH 3x2,5 | 30 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G4 | 0,582 | 316,1 | 0,4 | 80,0 | 316,1>80 | 1,80 |
| RP2.5-G5 | N2XH 3x2,5 | 45 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G5 | 0,800 | 229,9 | 0,4 | 80,0 | 229,9>80 | 2,63 |
| RP2.5-G6 | N2XH 3x2,5 | 55 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G6 | 0,946 | 194,5 | 0,4 | 80,0 | 194,5>80 | 3,18 |
| RP2.5-G7 | N2XH 3x2,5 | 35 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G7 | 0,655 | 281,0 | 0,4 | 80,0 | 281>80 | 2,07 |
| RP2.5-G8 | N2XH 3x2,5 | 50 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | G8 | 0,873 | 210,7 | 0,4 | 80,0 | 210,7>80 | 2,90 |
| RP2.5-O1 | N2XH 3x1,5 | 20 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O1 | 0,631 | 291,8 | 0,4 | 50,0 | 291,8>50 | 0,42 |
| RP2.5-O2 | N2XH 3x1,5 | 50 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O2 | 1,358 | 135,5 | 0,4 | 50,0 | 135,5>50 | 0,83 |
| RP2.5-O3 | N2XH 3x1,5 | 60 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O3 | 1,600 | 115,0 | 0,4 | 50,0 | 115>50 | 0,97 |
| RP2.5-O4 | N2XH 3x1,5 | 65 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O4 | 1,722 | 106,9 | 0,4 | 50,0 | 106,9>50 | 1,04 |
| RP2.5-O5 | N2XH 3x1,5 | 65 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O5 | 1,722 | 106,9 | 0,4 | 50,0 | 106,9>50 | 1,04 |
| RP2.5-O6 | N2XH 3x1,5 | 50 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O6 | 1,358 | 135,5 | 0,4 | 50,0 | 135,5>50 | 0,83 |
| RP2.5-O7 | N2XH 3x1,5 | 45 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O7 | 1,237 | 148,8 | 0,4 | 50,0 | 148,8>50 | 0,76 |
| RP2.5-O8 | N2XH 3x1,5 | 65 | 0,3 | 1,4 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 1,4≤10≤14 | 14≥10 | O8 | 1,722 | 106,9 | 0,4 | 50,0 | 106,9>50 | 1,04 |
| RP2.5-A1 | N2XH 3x2,5 | 150 | 0,2 | 0,94 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 0,9≤10≤18,5 | 18,5≥10 | A1 | 2,328 | 79,0 | 0,4 | 50,0 | 79>50 | 0,97 |
| RP2.5-PW4 | N2XH 3x2,5 | 12 | 2 | 9,35 | RP2.5 | 16 | 1,5 | A2 | 19 | 1 | 9,4≤16≤18,5 | 18,5≥16 | PW4 | 0,320 | 574,4 | 0,4 | 80,0 | 574,4>80 | 0,80 |
| RP2.5-OA1 | N2XH 3x1,5 | 35 | 0,1 | 0,47 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 0,5≤10≤14 | 14≥10 | OA1 | 0,994 | 185,1 |  | 50,0 | 185,1>50 | 0,30 |
| RP2.5-OA2 | N2XH 3x1,5 | 37 | 0,1 | 0,47 | RP2.5 | 10 | 1,5 | A2 | 14 | 1 | 0,5≤10≤14 | 14≥10 | OA2 | 1,043 | 176,5 |  | 50,0 | 176,5>50 | 0,31 |

## Dobór instalacji odgromowej

# Zestawienie materiałów

## Kamienica od ul. Klasztornej

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |
| 1 | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest | 41 | szt. |  |  |
| 2 | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest | 6 | szt. |  |  |
| 3 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest | 8 | szt. |  |  |
| 4 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250lm, IP65, Autotest | 7 | szt. |  |  |
| 5 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest w zestawie grzałka do baterii | 2 | szt. |  |  |
|  | Czujniki/przyciski |  |  |  |  |
| 1 | Czujnik PIR, natynkowy, z przyłączem do magistrali ośw. | 13 | szt. |  |  |
| 2 | Czujnik PIR, natynkowy, z funkcją pomiaru natężenia oświetlenia, z przyłączem do magistrali ośw. | 42 | szt. |  |  |
| 3 | Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyjście analogowe | 17 | szt. |  |  |
| 4 | Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i czujnikiem temperatury, z przyłączem do magistrali zadajników | 13 | szt. |  |  |
| 5 | Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym, czujnik temperatury i wilgotności, z przyłączem do magistrali zadajników | 3 | szt. |  |  |
| 6 | Przycisk jednobiegunowy 16A/250V, IP44, p/t + przekaźnik do wpięcia w magistralę ośw. | 5 | szt. |  |  |
|  | Gniazda |  |  |  |  |
| 1 | Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t + ramka | 262 | szt. |  |  |
| 2 | Gniazdo ogólne pojedyncze, 1-faz. 16A/250V, IP44, p/t + ramka | 3 | szt. |  |  |
| 3 | Puszka podtynkowa 60mm | 296 | szt. |  |  |
|  | Rozdzielnice |  |  |  |  |
| 1 | Rozdzielnica RG1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 2 | Rozdzielnica RPP1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 3 | Rozdzielnica RP1.1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 4 | Rozdzielnica RP1.2 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 5 | Rozdzielnica RP1.3 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 6 | Rozdzielnica RP1.4 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 7 | Rozdzielnica RP1.5 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 8 | Rozdzielnica RT1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
| 9 | Rozdzielnica RS1.1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |  |
|  | Trasy kablowe |  |  |  |  |
| 1 | Koryto kablowe K100H50 + łączniki + el. montażowe | 200 | m |  |  |
| 2 | Koryto kablowe K200H50 + łączniki + el. montażowe | 50 | m |  |  |
| 3 | Koryto kablowe K300H50 + łączniki + el. montażowe | 20 | m |  |  |
| 4 | Rura osłonowa peszel 32/26 | 280 | m |  |  |
| 5 | Rura osłonowa peszel 23/18 | 1280 | m |  |  |
| 6 | Uszczelnienie ogniowe przepustów ściennych | 1 | kpl. |  |  |
|  | Układanie przewodów |  |  |  |  |
| 1 | Przewód N2XH-J 5x1,5 | 1495 | m |  |  |
| 2 | Przewód N2XH-J 5x2,5 | 100 | m |  |  |
| 3 | Przewód N2XH-J 3x2,5 | 2200 | m |  |  |
| 4 | Przewód N2XH-J 4x1,5 | 30 | m |  |  |
| 5 | Przewód N2XH-J 3x1,5 | 650 | m |  |  |
| 6 | Przewód N2XH-J 5x10 | 190 | m |  |  |
| 7 | Przewód N2XH-J 5x16 | 30 | m |  |  |
| 8 | Przewód N2XH-J 5x25 | 20 | m |  |  |
| 9 | Przewód N2XH-J 5x50 | 35 | m |  |  |
| 10 | Przewód N2XH-J 5x70 | 10 | m |  |  |
| 11 | Przewód 5x N2XH-J 240 | 5 | m |  |  |
| 12 | Przewód NHXH-J 3x2,5 + uchwyty ognioodporne | 350 | m |  |  |
| 13 | Przewód NHXH-J 5x1,5 + uchwyty ognioodporne | 90 | m |  |  |
| 14 | Przewód NHXH-J 5x6 + uchwyty ognioodporne | 5 | m |  |  |
| 15 | Przewód NHXH-J 5x240 + uchwyty ognioodporne | 20 | m |  |  |
| 16 | Przewód N2XH-J 1x120 | 30 | m |  |  |
| 17 | Przewód N2XH-J 1x25 | 100 | m |  |  |
| 18 | Przewód N2XH-J 1x6 | 200 | m |  |  |
| 19 | Przewód LiHCH 4x1 | 300 | m |  |  |
| 20 | Przewód J-H(St)H 1x2x0.8mm | 30 | m |  |  |
| 21 | Przewód F/UTP 4x2x0,5 kat.6A | 400 | m |  |  |
|  | Uziom i instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 1 | Bednarka miedziana 25x4 | 40 | m |  |  |
| 2 | Złącze probiercze drut-bednarka | 4 | szt. |  |  |
| 3 | Drut miedziany 8mm + uchwyty | 140 | m |  |  |
| 4 | Pręt miedziany, Ø20mm, dł. 9m ze złączkami i grotem | 6 | kpl. |  |  |
| 5 | Szyna uziemiająca K12 | 1 | szt. |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |
| 1 | Wyposażenie rozdzielnic w aparaturę systemu BMS | 1 | kpl. |  |  |
| 2 | Programowanie i uruchomienie systemu BMS | 1 | kpl |  |  |
| 3 | Demontaż istniejących instalacji, rozdzielnic | 1 | kpl. |  |  |
| 4 | Przycisk PWP z sygnalizacją | 1 | kpl. |  |  |

## Kamienice od Starego Rynku

| L.p. | Materiał | Ilość | Jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 1 | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest | 102 | szt. | AW2 |
| 2 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest | 16 | szt. | AW3 |
| 3 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym, 250lm, IP65, Autotest | 23 | szt. | AW4 |
| 4 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz | 2 | szt. | AW5 |
| 5 | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 400lm, IP65, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Autotest | 38 | szt | AW6 |
| 6 | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 600lm, IP65, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Autotest | 11 | szt. | AW7 |
|  | Czujniki/przyciski |  |  |  |
| 1 | Czujnik PIR, natynkowy, z przyłączem do magistrali ośw. | 22 | szt. | CR(A) |
| 2 | Czujnik PIR, natynkowy, z funkcją pomiaru natężenia oświetlenia, z przyłączem do magistrali ośw. | 40 | szt. | CR(B) |
| 3 | Czujnik temperatury w obudowie natynkowej, wyjście analogowe | 13 | szt. | T1 |
| 4 | Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym i czujnikiem temperatury, z przyłączem do magistrali zadajników | 7 | szt. | T2 |
| 5 | Zadajnik pomieszczeniowy z panelem dotykowym, czujnik temperatury i wilgotności, z przyłączem do magistrali zadajników | 21 | szt. | T3 |
| 6 | Przycisk jednobiegunowy 16A/250V, IP44, p/t + przekaźnik z przyłączem do magistrali ośw. | 4 | szt. |  |
|  | Gniazda |  |  |  |
| 1 | Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 15A/250V, IP20, p/t + ramka | 337 | szt. |  |
| 2 | Gniazdo pojedyncze, 1-faz. 15A/250V, IP44, p/t + ramka | 4 | szt. |  |
| 5 | Puszka podtynkowa 60mm | 376 | szt. |  |
|  | Rozdzielnice |  |  |  |
| 1 | Rozdzielnica RG2 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 2 | Rozdzielnica RP2.1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 3 | Rozdzielnica RP2.2 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 4 | Rozdzielnica RU1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 5 | Rozdzielnica RP2.3 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 6 | Rozdzielnica RP2.4 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 7 | Rozdzielnica RP2.5 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 8 | Rozdzielnica RT2 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 9 | Rozdzielnica RS2.1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 10 | Rozdzielnica RS2.2 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 11 | Rozdzielnica RPP2 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
| 12 | Rozdzielnica RB1 zgodna ze schematem, kompletna | 1 | kpl. |  |
|  | Koryta kablowe |  |  |  |
| 1 | Koryto kablowe K100H50 + łączniki + el. montażowe | 280 | m |  |
| 2 | Koryto kablowe K200H50 + łączniki + el. montażowe | 100 | m |  |
| 4 | Rura osłonowa peszel 32/26 | 310 | m |  |
| 5 | Rura osłonowa peszel 23/18 | 2400 | m |  |
| 6 | Uszczelnienie ogniowe przepustów ściennych | 1 | kpl. |  |
|  | Przewody |  |  |  |
| 1 | Przewód N2XH-J 5x1,5 | 3140 | m |  |
| 2 | Przewód N2XH-J 3x2,5 | 4400 | m |  |
| 3 | Przewód N2XH-J 3x1,5 | 1690 | m |  |
| 4 | Przewód N2XH-J 5x50 | 18 | m |  |
| 3 | Przewód N2XH-J 5x6 | 25 | m |  |
| 4 | Przewód N2XH-J 5x10 | 145 | m |  |
| 5 | Przewód N2XH-J 5x16 | 25 | m |  |
| 6 | Przewód N2XH-J 5x70 | 35 | m |  |
| 7 | Przewód N2XH-J 5x150 | 60 | m |  |
| 8 | Przewód N2XH-J 5x4 | 52 | m |  |
| 9 | Przewód NHXH-J 5x6 + uchwyty ognioodporne | 60 | m |  |
| 10 | Przewód NHXH-J 3x2,5 + uchwyty ognioodporne | 250 | m |  |
| 11 | Przewód N2XH-J 1x120 | 30 | m |  |
| 12 | Przewód N2XH-J 1x25 | 100 | m |  |
| 13 | Przewód N2XH-J 1x6 | 200 | m |  |
| 14 | Przewód LiHCH 4x1 | 600 | m |  |
| 15 | Przewód J-H(St)H 1x2x0.8mm | 100 | m |  |
| 16 | Przewód F/UTP 4x2x0,5 kat.6A | 600 | m |  |
|  | Uziom i instalacja odgromowa |  |  |  |
| 1 | Bednarka miedziana 25x4 | 40 | m |  |
| 2 | Złącze probiercze drut-bednarka | 5 | szt. |  |
| 3 | Drut miedziany 8mm + uchwyty | 210 | m |  |
| 4 | Iglica odgromowa 2m + el. montażowe | 1 | szt. |  |
| 5 | Pręt miedziany Ø20mm, dł. 9m ze złączkami i grotem | 5 | kpl. |  |
| 6 | Szyna uziemiająca | 1 | szt. |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 1 | Dobór i wyposażenie rozdzielnic w aparaturę systemu BMS | 1 | kpl. |  |
| 2 | Programowanie i uruchomienie systemu BMS | 1 | kpl |  |
| 3 | Demontaż istniejących instalacji, rozdzielnic | 1 | kpl. |  |
| 4 | Przycisk PWP z sygnalizacją | 1 | kpl. |  |

# Załączniki formalno – prawne