PROJEKT  TECHNICZNY

| INWESTOR |  | ZGK przy Gminie Przeworsk sp. z o.o. Adres: ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk sp. z o.o. Instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej. |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miejscowość: Przeworsk, ul. Pod Rozborzem. 37-200 Przeworsk Kategoria obiektu budowlanego: XXX |  |  |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH |  | [181401_1.0001.154/4] |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA/ SPRAWDZENIA | ##### PODPIS |
| Projektant | mgr inż. Marek Kosior | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr UAN/III/7342/12/98 | Branża sanitarna | 22.12.2023r. |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Robert Łyżeń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr PDK/0014/PWOS/07 | Branża sanitarna | 22.12.2023r. |  |

Spis treści projektu technicznego

I. Dokumenty dołączone do projektu………………………………………………………… str. 3-7

- Oświadczenia projektantów  o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta, poświadczona za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt.

- Kopie zaświadczeń o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego.

II. Część opisowa ……………………………………………………………………………. str. 8-18

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu (w zależności od potrzeb).

- Rozwiązania instalacji  zapewniające użytkowanie projektowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Sposób powiązania instalacji  z zewnętrznymi sieciami, wraz z punktem pomiarowym, założeniami przyjętymi do obliczeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń.

4.   Projektowana charakterystyka energetyczna.

III. Część rysunkowa………………………………………………………………………….str.19-27

    - Rzut parteru: instalacja wod. - kan.

    - Rzut piętra: instalacja wod. – kan.

    - Rozwinięcie : instalacja wod. – kan.

    - Rzut parteru: instalacja rozdzielcza c.o.

    - Rzut parteru: ogrzewanie podłogowe.

    - Rzut piętra: ogrzewanie podłogowe.

    - Schemat technologiczny – rozdzielni ciepła.

    - Rzut parteru: wentylacja mechaniczna.

    - Rzut piętra: wentylacja mechaniczna.

- Dokumenty dołączone do  projektu.

Marek Kosior                                                                                               Przeworsk dn. 22.12.2023r.

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody dla ZGK przy Gm. Przeworsk sp. z o.o.   w zakresie instalacji:  : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  ogrzewania i wentylacji mechanicznej,

do realizacji na działce nr  ewid. 154/4  położonej  w miejscowości  Przeworsk sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi  zamierzenia budowlanego.

Przeworsk dn. 22.12.2023r.                                                            …………………………

/podpis projektanta/

Robert Łyżeń                                                                                              Przeworsk dn. 22.12.2023r.

Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

Jako projektant sprawdzający, oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody dla ZGK przy Gm. Przeworsk sp. z o.o.   w zakresie instalacji:  : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  ogrzewania i wentylacji mechanicznej,

do realizacji na działce nr  ewid. 154/4  położonej  w miejscowości  Przeworsk sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi  zamierzenia budowlanego.

Przeworsk dn. 22.12.2023r.                                                            …………………………

/podpis projektanta/

II. Część opisowa

1.Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu: nie  dotyczy.

2.Rozwiązania instalacji  zapewniające użytkowanie projektowanego obiektu

zgodnie z przeznaczeniem.

2.1 Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej.

W projekcie przyjęto wykonanie  instalacji wodociągowej w zakresie zimnej  i ciepłej wody użytkowej. Instalację wodociągową w budynku, należy wykonać z rur z polipropylenu PP łączonych przy pomocy zgrzewania . Przewody  w pomieszczeniu technicznym prowadzić po ścianach, natomiast w pozostałych pomieszczeniach socjalnych w posadzce i bruzdach ściennych . Przewody i armaturę mocować do ścian za pomocą uchwytów montażowych, przejścia przewodów przez ściany  wykonać w tulejach ochronnych. Przewody wodociągowe prowadzić, zgodnie z trasą przedstawioną w części graficznej opracowania, owinięte otuliną polietylową. Ciepła woda użytkowa dla budynku socjalnego będzie przygotowywana w:

- elektrycznym podgrzewaczu c.w.u. o pojemności 80 litrów.

- moc grzałki 2kW.

Podgrzewacz – pionowy emaliowany zbiornik  c.w.u.  + elektroda magnezowa.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia:

- membranowy zawór bezpieczeństwa  ϕ 15 mm,

Po zakończeniu robót montażowych instalacji zimnej i ciepłej wody, ale przed zakryciem rurociągów oraz wykonaniem izolacji termicznej, należy wykonać próbę szczelności rurociągów, wodną na ciśnienie 0,9 MPa. Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych .

Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i dokładnym przepłukaniu rurociągów, można przystąpić do wykonywania izolacji termicznej rurociągów.

Wszystkie przewody instalacji ciepłej i zimnej wody należy zaizolować termicznie otulinami PE o grubości 15mm w przypadku ich prowadzenia w bruzdach ściennych ,  gr. 30 mm w przypadku ich prowadzenia po powierzchni ścian i  grubość 6 mm. w posadzce.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o połączeniach kielichowych, uszczelnionych pierścieniami  gumowymi. Główny przewód odpływowy kanalizacji sanitarnej PVC 160/110, prowadzić pod posadzką parteru, wyprowadzenie z budynku do istniejącej studzienki PVC 400 mm.. Projektowane piony kanalizacyjne K2-K4 wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną DN 160 mm., natomiast  pion kanalizacyjny K1 połączyć  z pionem K2. Piony K1-K4 u dołu wyposażyć w kształtki rewizyjne.  Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Kratki ściekowe KR1 – KR5  wykonać jako żeliwne o średnicy 100 mm. natomiast kratki KR6 i KR7 wykonać jako  PVC o średnicy 50 mm.. W pomieszczeniu nr 102 zamontować umywalkę i miskę ustępową w wersji dla niepełnosprawnych wraz z uchwytami. Odprowadzenie ścieków za pomocą istn. przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej.

2.3 Instalacja grzewcza.

Źródłem ciepła na cele grzewcze i wentylacji mechanicznej dla budynku SUW będzie pompa ciepła powietrze/woda 3 faz., Q=24,4 kW (+7C/+35C), „Split Inverter” . Pompa ciepła składa się z jednostki zewnętrznej oraz modułu wewnętrznego. Praca do -20C (-15C dla 4,5 i 6,0 MR).

Jednostka zewnętrzna zawiera:

- sprężarkę modul. o współczynniku COP do 5,11 przy +7/+35C,

- parownik powietrzny,

- 2 ciche wentylatory osiowe o zm. prędkości obrotowej,

- separator cieczy, zbiornik akumulator cieczy,

- 2 elektryczne zawory rozprężne, filtr, presostaty, zawór rewersyjny, ogr. prądu rozruchowego, płytę mocy i filtrującą,

- wspomaganie zintegrowaną grzałką 6kW.

Moduł hydrauliczny wewnętrzny zawiera:

- konsola sterownicza z programowalną regulacją pogodową, skomunikowaną z jedn. zewn.,

- skraplacz z wym. płyt. ze stali nierdzewnej,

- sprzęgło hydrauliczne 40 litrów,

- pompa obiegowa c.o., EEI <0,23, naczynie wzbiorcze 10 litrów,

- manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przepływu, - filtr magnetyczny.

Jednostkę zewnętrzną pompy należy posadowić na antywibracyjnych podporach montażowych 600 mm. – 2 szt., podpory umieścić na betonowym fundamencie o wym. 1,2 x 0,5 m. (zagłębienie 1,2 m.) o wysokości 0,5 m. ponad poziom terenu. Przy fundamencie wykonać warstwę chłonną – kamień.

Ponadto należy zamontować : czujnik zasobnika buforowego; czujnik dla obiegu z mieszaczem; płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego; termostat pokojowy modulujący przewodowy mający między innymi umożliwić zdalną kontrolę pracy instalacji  – 2 kpl. ( jeden - w pokoju nr 6;  drugi - w pokoju nr 109); grzałka do bufora 3 kW, 6/4”,400V.

Układ uzupełnia zbiornik buforowy o pojemności 500 dm3.

Instalacja chłodnicza pomiędzy jednostkami  zewn. i wewn.  pompy ciepła.

- Materiał

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy.

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

- Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

Instalacja grzejnikowa.

Instalacja  grzewcza o parametrach 50/35 C wykonana  będzie z rur:

-miedzianych, łączonych na tzw. lut miękki,

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia :

-   instalacja c.o. będzie pracowała w systemie zamkniętym zabezpieczona naczyniem

wzbiorczym  przeponowym.

Przewody rozdzielcze układać na ścianach wewnętrznych pomieszczeń technologicznych  w otulinie  z  pianki polietylenowa o grub. 20 mm.

Przejścia przewodów przez ściany, stropy wykonać w tulejach ochronnych  . Elementami grzewczymi będą grzejniki  stalowe płytowe.

Instalacja podłogowa.

Część instalacji grzewczej/rozdzielczej  na potrzeby zasilania obwodów podłogowych będzie pracowała parametrach 35/28C, zostanie wykonana   z rur  miedzianych, łączonych na tzw. lut miękki /przewody prowadzić w warstwie izolacji termicznej posadzki/. Do montażu instalacji obwodów grzewczych w posadzkach będą użyte rury wielowarstwowe  16x2 mm. Przewody pętli grzewczych układać na warstwie izolacji termicznej posadzki, następnie należy wykonać wylewkę betonową o grubości 8,0 cm. Rozstaw rur w obwodach grzewczych wynosi 10 cm., zastosowano  układy wężownic: meandrową i spiralną. Długość pętli grzewczych około 100 mb., przepływ wody grzewczej  ustawić na rotametrach o wielkości około 2,0 dm3/min.

Po wykonaniu instalacji, przewody wypłukać i poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,4 MPa

2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Dla projektowanej instalacji należy zastosować centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym , która przy sprężu 300 Pa zapewni wydatek 2100 m3/h. Centrala powinna być wyposażona w filtry klasy min M5, wymiennik przeciwprądowy o sprawności nie mniejszej niż 87%, wentylatory nawiewny i wyciągowy oraz wymiennik ciepła pracujący w trybie grzania oraz chłodzenia. Centrala nie większa niż 2120x380x2250 mm. Centrala wentylacyjna zamontowana zostanie w przestrzeni między stropowej  nad pomieszczeniami biurowymi na parterze.

Sterownie pracą centrali wentylacyjnej odbywać się będzie przy użyciu rozdzielnicy zasilająco – sterującej z elementami automatyki do central CP zainstalowanej w pomieszczeniu nr 5 .

Przewody wentylacyjne (nawiewne i wywiewne) prowadzić  pod stropami parteru i piętra,  wykonać z rur ze stali ocynkowanej  ocieplonych matami z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia  ciepła λ=0,04 W/mK i grubości 3,0 cm., wzmacnianych siatką z drutu stalowego i pokrytych folią aluminiową. Rozdział oraz usuwanie powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie przez anemostaty nawiewne i wywiewne o średnicy 80, 100  i  125 mm.     Czerpnię  i wyrzutnię powietrza o wymiarach 700 x 300 mm.   zlokalizowano w ścianach zewnętrznych budynku.  Należy zapewnić odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Na instalacji odprowadzającej skropliny zamontować zamknięcie wodne – syfon. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 3%. Do regulacji natężenia przepływu powietrza w kanałach nawiewnych i wyciągowych zastosowano przepustnice soczewkowe.

2.4.1 Montaż agregatu chłodniczego.

W celu zapewnienia wymaganych parametrów pracy centrali wentylacyjnej, dobrano agregat do centrali. Agregaty skraplające zlokalizowane będą zgodnie z rzutami. Agregat należy posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych  o wysokości minimum 30 cm, umieszczonych na stałym podłożu.

Parametry Techniczne Urządzeń Zewnętrznych Systemu Klimatyzacji

## Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 12,1 kW:

- jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej,

- współczynnik SEER (kW) niemniejszy niż 6,1

- współczynnik SCOP (kW) niemniejszy niż 4,0

- moc chłodnicza nie mniej niż 12,1 kW,

- moc grzewcza nie mniej niż 13,5 kW,

- wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 946x410x810 [mm]

- waga jednostki zewnętrznej nie więcej  niż  71 kg

- pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż  4,20 kW

- pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż  3,45 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia)  -30 ~  + 50 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania)  -30 ~  + 30 C

- czynnik chłodniczy R410A

- rurociąg cieczowy     ϕ 9,52 mm.

- rurociąg gazowy        ϕ 15,9 mm

Sterowanie Indywidualne

- Moduły sterowania wyposażone są w scalone płyty pozwalające na integrację zewnętrznego systemu automatyki centrali z  agregatem za  pomocą sygnału ON/OFF lub 0-10V.

- Materiał

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy.

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.

- Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

- Wykonanie instalacji

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach
i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:

- • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m

- • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m

- • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,

- • co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Przewody łączyć przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.

Kolejność podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice poszczególnych odcinków pokazano na rysunkach.

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego.

Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

- Próby i rozruch

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym.

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

  - Wytyczne budowlane:

- Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne systemów klimatyzacyjnych.

- Wykonać w przegrodach budowlanych niezbędne otwory dla przeprowadzenia przewodów instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

3.Sposób powiązania instalacji  z zewnętrznymi sieciami, wraz z punktem pomiarowym, założeniami przyjętymi do obliczeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń.

3.1  Projektowany przyłącz wodociągowy – nie dotyczy.

3.2 Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej – nie dotyczy.

Opracował: