| PROJEKT TECHNICZNY TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY |  |
| --- | --- |
| Inwestor: | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o. ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: | ROZBUDOWA, NADBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY |
| Lokalizacja obiektu budowlanego: | Dz. nr ewid. 1540/4 przy ul. Pod Rozborzem w Przeworsku |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 181401_1.0001.1540/4 |
| Data opracowania: | 25 sierpnia 2023 r. |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i numer uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Podpis |
| Projektant |  |  |  |  |

- TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

Zaprojektowano układ technologiczny wyposażony w innowacyjną technologię wykorzystującą ozon, czyli substancję utleniającą na różnych etapach technologicznych. Tym samym technologia oczyszczania wody będzie wykorzystywać procesy ekologiczne, do których w głównej mierze będzie wykorzystywane powietrze oraz energia elektryczna, bez dozowania związków chemicznych wspomagających utlenianie zanieczyszczeń. Kompletna SUW Rozbórz technologicznie będzie kompatybilna z SUW Urzejowice w celu zapewnienia jednego magazynu części zamiennych oraz dla ułatwienia obsługi SUW przez pracowników. Pozyskanie i oczyszczanie wody będzie składać się 
z następujących etapów technologicznych:

Blok zbiornika przetrzymania wody surowej

Blok pomp pośrednich I°

Blok systemu napowietrzania zjonizowanym powietrzem

Blok pomp pośrednich II

Blok filtracyjny piaskowo-żwirowy I°

Blok sprężonego powietrza

Blok systemu utleniania i dezynfekcji ozonem

Blok pomp pośrednich III°

Blok filtracyjny piaskowo-żwirowy II°

Blok lamp UV

Blok dezynfekcji podchlorynem sodu

Blok pomp płuczących i system dezynfekcji ozonem całego układu technologicznego

Zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności 50 m3

Blok przepływomierzy

Blok pomp wysokiego ciśnienia IV° (zestaw hydroforowy do podawania wody uzdatnionej do sieci miejskiej)

Blok odzysku wód popłucznych

## Opis przyjętych rozwiązań

Stabilizacja warunków hydraulicznych – SUW będzie pracowała na niskim ciśnieniu  max. 3–4 bar, a prędkości przepływu wody na poszczególnych stopniach będą tak samo ustabilizowane jak w odwiercie.

Zamknięty obieg odpowietrzenia filtrów przy systemach ozonowania – podczas odpowietrzania poszczególnych filtrów w procesie filtracji całe powierzchnie filtrów będą obciążone równomiernie, co stabilizuje procesy filtracyjne, a nadmiar powietrza wraz z cząsteczkami wody zawracany będzie do produkcji. Powyższy proces umożliwi redukcję ilości zrzucanej wody w procesach technologicznych oraz zabezpieczy przed wtórnym skażeniem powietrzem wprowadzonym rurą odpowietrzenia filtrów.

Efekt ekologiczny – w zaprojektowanej technologii uzdatniania wody wykorzystywane będą urządzenia, do których działania niezbędna jest wyłącznie energia elektryczna. w filtrach wykorzystuje się wyłącznie piaski kwarcowe o dużej czystości. Działanie SUW w oparciu 
o zaprojektowaną technologię wyklucza emisję jakichkolwiek szkodliwych związków do atmosfery czy też ich zrzut do kanalizacji. Technologia zapewnia uzyskanie przez wodę parametrów zgodnych  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nie dopuszcza się zastosowania złóż aktywnych – katalitycznych.

Teoretyczne podstawy działania systemu uzdatniania wody

Elementy całego innowacyjnego systemu będą służyć do usuwania z wody związków żelaza, manganu, CO2. Cały proces będzie polegał na stopniowym dozowaniu czynników utleniających w odpowiedniej konfiguracji, aby nie powstawały związki pośrednie czyli uboczne produkty utleniania.

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych związków, które będą poddane działaniu utleniaczy, jakimi są zjonizowane powietrze i woda ozonowana.

Związki żelaza

Istota odżelaziania wody polega na utlenieniu jonów Fe2+ do Fe3+ i usuwaniu wytrąconych związków Fe(OH)3 z oczyszczonej wody w procesie sedymentacji i filtracji. Procesy hydrolizy nieorganicznych związków żelaza, a następnie utleniania jonów Fe2+ do Fe3+, przebiegają bardzo szybko w porównaniu do hydrolizy związków manganu i utleniania jonów Mn2+ do Mn4+. O zastosowanej metodzie usuwania żelaza z wody decyduje forma jego występowania w wodzie surowej. Jeżeli żelazo występuje jako Fe (HCO3)2, stosowany jest najprostszy układ uzdatniania wody: napowietrzanie – filtracja lub przy znacznych ilościach Fe: napowietrzanie – sedymentacja – filtracja.

Do wytrącania trudno rozpuszczalnego wodorotlenku żelazowego konieczne jest spełnienie następujących warunków:

zapewnienie hydrolizy związków żelaza,

utlenienie jonów Fe2+ do Fe3+,

wytworzenie i aglomeracja koloidalnych cząsteczek Fe (OH)3,

usunięcie wytrąconego wodorotlenku żelazowego.

Do parametrów jakości wody decydujących o przebiegu procesów jednostkowych należą: wartość pH i Eh, stężenie wolnego dwutlenku węgla i tlenu rozpuszczonego oraz zasadowość wody. Ważnym aspektem są również czynniki utrudniające usuwanie Fe2+. Należą do nich zredukowane związki organiczne – określone przez utlenialność i OWO, oraz związki nieorganiczne, jak azot amonowy, metan oraz siarkowodór.

Hydroliza związków żelazawych przebiega sprawniej przy wyższym pH, natomiast flokulacja i sorpcja przebiegają lepiej w obojętnym zakresie pH. Przy małym stężeniu żelaza w wodzie, najwolniejszym procesem jednostkowym będzie proces hydrolizy i utleniania, natomiast przy średnich i dużych wartościach żelaza najwolniejsze będą procesy flokulacji oraz sorpcji Fe (OH)3 na tlenkach żelaza, obecnych w złożu filtracyjnym.

W przypadku, gdy woda jest napowietrzana, wówczas jony Fe2+ utleniane są tlenem rozpuszczonym w wodzie zgodnie z reakcją:

4Fe2+ + O2 + 10H2O  4Fe(OH)3 + 8H+

Jeżeli woda jest napowietrzana powietrzem wzbogaconym w ozon (powietrzem zjonizowanym), reakcja utleniania Fe2+ do Fe3+ przebiega następująco:

2Fe2+ + O3 + H2O  2Fe3+ + O2 + 2OH-

Efekt utlenienia Fe2+ do Fe3+ jest funkcją stężenia jonu Fe2+, wartości pH, dawki utleniacza i czasu kontaktu.

Związki manganu

W wodach podziemnych zawierających jony Mn2+ utlenianie manganu zachodzi dopiero po całkowitym utlenieniu żelaza dwuwartościowego, ze względu na mniejszą wartość E0 dla układu Fe2+/ Fe3+ niż dla układu Mn2+/Mn4+. Związki manganu dwuwartościowego, obecne w wodach podziemnych, są bardziej trwałe i nie ulegają tak łatwo hydrolizie jak sole żelazawe, nawet przy zawartości manganu  10 g Mn/m3.

Przy zastosowaniu ozonu proces utlenienia Mn2+ do Mn4+ może zachodzić szybciej lub wolniej, w zależności od takich czynników jak: pH, temperatura, zawartość CO2, zawartość wodorowęglanów i węglanów. Dla utleniania z małą ilością ozonu utleniony zostaje Mn2+ do Mn4+ przy określonych parametrach zgodnie z reakcją:

Mn2+ + O3 + H2O  MnO2 + O2 + 2H+

Dla utleniania z dużą ilością ozonu, utleniony zostaje Mn2+ do Mn4+ przy określonych parametrach zgodnie z reakcją:

6Mn2+ + 5O3 + 9H2O 6MnO-4 + 18H+

Dawkowanie silnego utleniacza, jakim jest ozon, powinno być jednak ustalone dla oczyszczanej wody indywidualnie podczas badań technologicznych lub rozruchu.

## Zestawienie urządzeń

| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aerator na zjonizowane powietrze | Aerator Średnica D = 1,4 m Wysokość całkowita H = 6,0 m Objętość zbiornika V = 9 m3 System przedmuchu z separacją dwustopniową, odporny na działanie ozonu, wyposażony we właz inspekcyjny i system regulowanego czasu przetrzymania Wykonanie z blach AISI 304 spawanych obustronnie techniką pozwalającą na wzmocnienie spawów i zwiększenie ich odporności na korozyjne działanie ozonu, polerowane. Uzbrojenie: orurowanie i armatura ze stali co najmniej AISI 304, właz rewizyjny oraz zestaw czujników. Dodatkowo zintegrowany z blokiem ozonowania system przedmuchowo-przelewowy. Wyposażony w zbiornik przelewowy z pułapką gazową, na bazie korka wodnego. System sterowania poziomami napełnienia i pracą aeratora wraz z wizualizacją w szafie Master systemu ozonowania. | 1 kpl. |
|  | Pułapka gazowa do instalacji ozonowych | DN 300 System przelewowy DN 100 Wyk. stal nierdzewna 304 Zawór spustowy Zawór do uzupełniania wody Wykonanie stal nierdzewna AISI 304 | 1 kpl. |
|  | Wielostopniowe kolumny kontaktowe nr 1 wznosząco- utleniająca i nr 2 odpowietrzenia i przetrzymania | Średnica D = 1,4 m Wysokość całkowita H = 3,75 m Objętość całkowita 1 i 2 kolumny Vc =11,0 m3 Wyposażone w: system kierunkowy mieszania wody, wielostopniowe przepływy 1 i 2 oraz system wydmuchu ozonu nadmiarowego, wymuszonego wentylatorem promieniowym, niskociśnieniowym z kasetą filtracyjną. Wykonanie z blach AISI 304 spawanych obustronnie techniką pozwalającą na wzmocnienie spawów i zwiększenie ich odporności na korozyjne działanie ozonu, polerowane. Uzbrojenie: orurowanie i armatura ze stali co najmniej AISI 304, właz rewizyjny oraz zestaw czujników. Zintegrowany z blokiem aeracji system przedmuchowo-przelewowy. System sterowania poziomami napełnienia i pracą kolumn wraz z wizualizacją w szafie Master systemu ozonowania. | 1 kpl. |
|  | Wytwornica tlenu | Wytwornice bazujące na procesie wytwarzania tlenu metodą adsorpcji pod ciśnieniem (PSA – pressure swing adsorption) z wykorzystaniem molekularnego sita cząsteczkowego. Przepływ tlenu: 0,5 m3/h Standardowe ciśnienie tlenu: 0,62 bar Czystość tlenu: 93% ± 3% Moc = 0,55 kW Poziom głośności 55 dba przy 1 m Temperatura pracy 4 – 44° C - dwa zbiorniki wypełnione sitem cząsteczkowym jako adsorberem, służące do rozdziału sprężonego powietrza na tlen i inne gazy, - molekularne sita cząsteczkowe na bazie syntetycznego zeolitu, - filtr cząstek stałych, - mieszalnik utrzymujący stały przepływ i czystość uzyskanego tlenu na poziomie min. 93%, - rotametr pozwalający na ustawienie wymaganego przepływu - dodatkowo wyposażone w filtr do tlenu 1 mikron Całość zamontowana na nierdzewnym statywie antydrganiowym. | 3 szt. |
|  | Generator ozonu do prowadzenia procesów utleniania w kolumnach kontaktowych | Wydajność 1 modułu: 30 g O3/ h Liczba modułów: 2 Wydajność całkowita generatora: 60 g O3/ h Liczba miejsc na dodatkowy moduł: 1 Wymagana jakość tlenu: 93% Zasilanie: 3x400 / 50 Hz Regulacja wydajności: Modulacja gęstością impulsów (PDM) 2-100% Gaz zasilający: tlen Ciśnienie wejściowe: 0,6 bar Nominalny przepływ dla 1 bloku: 1 Nm3/h - kolorowy wyświetlacz dotykowy - wizualna diagnostyka wnętrza komory wyładowczej na panelu ozonatora - bloki ozonu na prowadnicach do szybkiego demontażu - kolektor główny ozonu w szafie z zaworami odcinającymi - komora o kompaktowej konstrukcji profilowanego aluminium z duktami odprowadzającymi ciepło z ceramicznymi elektrodami wykorzystywanymi do wyładowań elektrycznych - regulacja wydajności za pomocą modulacji gęstością impulsów (PDM) - dedykowany mikroprocesor zaimplementowany w układ sterowania typu DAT - wysoka częstotliwość pracy/ w granicach 25 kHz - dedykowane złącze umożliwiające podłączenie za pomocą specjalizowanego adaptera do komputera z odpowiednim oprogramowaniem do diagnostyki pracy i analizy danych na podstawie dostępnego rejestru zdarzeń - wentylator zapewniający odpowiednią temperaturę pracy | 1 kpl. |
|  | Generator ozonu do prowadzenia procesów utleniania w kolumnach kontaktowych | Wydajność 1 modułu: 10 g O3/ h Ilość modułów: Wydajność całkowita generatora: 10 g O3/ h Ilość miejsc na dodatkowy moduł: 1 Wymagana jakość tlenu: 93% Zasilanie: 3x400 / 50 Hz Regulacja wydajności: Modulacja gęstością impulsów (PDM) 2 -100% Gaz zasilający: tlen Ciśnienie wejściowe: 0,6 bar Nominalny przepływ dla 1 bloku: 1 Nm3/h - kolorowy wyświetlacz dotykowy - wizualna diagnostyka wnętrza komory wyładowczej na panelu ozonatora - bloki ozonu na prowadnicach do szybkiego demontażu - kolektor główny ozonu w szafie z zaworami odcinającymi - komora o kompaktowej konstrukcji profilowanego aluminium z duktami odprowadzającymi ciepło z ceramicznymi elektrodami wykorzystywanymi do wyładowań elektrycznych - regulacja wydajności za pomocą modulacji gęstością impulsów (PDM) - dedykowany mikroprocesor zaimplementowany w układ sterowania typu DAT - wysoka częstotliwość pracy oscylująca w granicach 25 kHz - dedykowane złącze umożliwiające podłączenie za pomocą specjalizowanego adaptera do komputera z odpowiednim oprogramowaniem do diagnostyki pracy i analizy danych na podstawie dostępnego rejestru zdarzeń - wentylator zapewniający odpowiednią temperaturę pracy | 1 kpl. |
|  | Urządzenie do pomiaru ozonu resztkowego w wodzie | Manualne urządzenie do pomiaru zawartości ozonu resztkowego w wodzie Zakres pomiaru: 0,02-2 ppm | 1 kpl. |
|  | Pompa P1,P2 po istniejącym zbiorniku wody surowej | Dla przepływu: Q = 30 m3/h Ciśnienie robocze: P = 2,2 bar Moc znamionowa: 3,0 kW Otwór odprowadzający: DN 40 Otwór ssawny: DN 65 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Pompa P3, P4 po aeratorze | Dla przepływu Q = 30 m3/h Ciśnienie robocze P = 3,2 bar Moc znamionowa: 4,0 kW Otwór odprowadzający: DN 40 Otwór ssawny: DN 65 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Pompa P5, P6 po kolumnach ozonoodporna | Dla przepływu: Q = 30 m3/h Ciśnienie robocze: P = 3,2 bar Moc znamionowa: 4,0 kW Otwór odprowadzający: DN 40 Otwór ssawny: DN 65 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Wentylator WT1 | Strumień objętości: max 1115 m3/h Różnica ciśnienia: max 920 Pa Moc znamionowa silnika M = 0,55 kW Napięcie nominalne: 400 V Nominalna prędkość obrotowa: 2700 obr./min Ochrona IP 55 SPL 77 dB (A) Ciężar 8 kg | 1 kpl. |
|  | Układ wprowadzania i mieszania ozonu z wodą do produkcji Pompa obiegowa Pompa PO1 Węglik krzemu po kolumnach | - separator gazu i cieczy z zabezpieczeniami - pompa obiegowa z uszczelnieniami ozonoodpornymi - szybkie pneumatyczne iglicowe zawory odcinające - zawory zwrotne - spust odwadniający awaryjny - inżektor - armatura odcinająca - armatura pomiarowa - mieszacze statyczne systemu ozonowania Charakterystyka materiałowa systemu: stal 304, 316 L, PTFE i Kynar 3-stopniowy system zabezpieczeń: I stopień – zawór zwrotny w Inżektorze, II stopień – zawór zwrotny bezpośrednio przed separatorem, III stopień – separator uzbrojony w sondę konduktometryczną współpracującą z szybkim zaworem pneumatycznym odcinającym dopływ ozonu (w trybie „normalnie zamknięty”). Pompa obiegowa: Dla przepływu Q = 4,8 m3/h Ciśnienie robocze P = 3,9 bar Moc znamionowa: 1,1 kW Otwór odprowadzający: DN 32 Otwór ssawny: DN 40 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Szafa sterująca „Master” R System ozonowania | Szafa sterująca „Master” R do zarządzania każdą „nitką produkcyjną” na podstawie danych pochodzących z pozostałych szaf oraz monitorów ozonu w powietrzu, mierników poziomu wody zamontowanych w zbiornikach kontaktowym i zbiorniku wody uzdatnionej. Zawierająca sterownik PLC, kolorowy wyświetlacz oraz zasilacz buforowy 24VDC. Przygotowana do współpracy z siecią Ethernet w wykonaniu światłowodowym. Mierniki poziomu wody zamontowane w kolumnach kontaktowych oraz w aeratorze na zjonizowane powietrze (ultradźwiękowe lub hydrostatyczne) przygotowane do współpracy z siecią Ethernet w wykonaniu światłowodowym. | 1 kpl. |
|  | LAMPA UV1 Q=45 m3/h | Przepływ Qmax 45 m3/h, przy UV-T1cm = 98% Temperatura wody: 2 C - 44C Dawka UV: 400 J/m² Max. ciśnienie robocze: 6 bar Strata ciśnienia: 0,1 bar Moc max. urządzenia: 600W Komora radiacyjna: Reaktor DN150, przyłącze DN100, reaktor i uzbrojenie lampy UV wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odpowietrzenie i spust zawory kulowe Promiennik UV: 2 szt. niskociśnieniowy amalgamatowy, okres eksploatacji ok. 12 000 h, przestrzeń na wymianę promiennika min. 1700 mm Rura osłonowa: 2 szt. rura kwarcowa jednostronnie zamknięta z głowicą stalową 1.4571 i uszczelnieniami (pierścień FPM), Szafa sterownicza: wyposażona w balast elektroniczny oraz automatykę zasilająco-sterującą; blacha stalowa proszkowana, dane znamionowe IP54/NEMA4, wentylatory chłodzące, przyłącze elektryczne L+N+PE 230V/50 Hz, włącznik główny zasilania, kontrolka pracy, awarii oraz zasilania, przełącznik A-0-R. Kontrola: Czujnik natężenia promieniowania UV SUV 20.2, czujnik temperatury SMC: System mycia chemicznego wyk. stal nierdzewna 304. System przewidziany dla dwóch lamp UV jednocześnie (UV1 i UV2) Przepływ: 1,2–5,4 m3/h, Ciśnienie robocze: 2,7–,5 bar, Pobór mocy: 0,37 kW | 1 kpl. |
|  | LAMPA UV2 Q=20 m3/h | Przepływ Qmax 20 m3/h, przy UV-T1cm = 98% Temperatura wody: 2 C–44C Dawka UV: 600 J/m² Max. ciśnienie robocze: 6 bar Strata ciśnienia: 0,1 bar Moc max. urządzenia: 2000W Komora radiacyjna: Reaktor DN100, przyłącze DN80, reaktor i uzbrojenie lampy UV wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odpowietrzenie i spust zawory kulowe Promiennik UV: 1 szt. średniociśnieniowy amalgamatowy, okres eksploatacji ok. 8 000h, przestrzeń na wymianę promiennika min. 1200mm Rura osłonowa: 1 szt. rura kwarcowa jednostronnie zamknięta z głowicą stalową 1.4571 i uszczelnieniami (pierścień FPM), Szafa sterownicza: wyposażona w balast elektroniczny oraz automatykę zasilająco-sterującą; blacha stalowa proszkowana, dane znamionowe IP54/NEMA4, wentylatory chłodzące, przyłącze elektryczne L+N+PE 230V/50 Hz, włącznik główny zasilania, kontrolka pracy, awarii oraz zasilania, przełącznik A-0-R. Kontrola: Czujnik natężenia promieniowania UV SUV 20.2, czujnik temperatury | 1 kpl. |
|  | Zbiornik magazynowy 50 m3 | Pionowy, naziemny, stalowy zbiornik retencyjny do wody pitnej wykonanie ze stali węglowej, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie, z izolacją termiczną, pokrytą blachą ocynkowaną i lakierowaną w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Objętość całkowita: V = 50 m3 Króćce eksploatacyjne: - dopływ DN100, - odpływ DN150, - spust DN100 - przelew DN100 | 1 kpl. |
|  | Filtr F1, F2, F3, F4 DN2000 | Filtr DN2000 – F1, F2,F3, F4 Zbiornik filtra wykonany ze stali konstrukcyjnej, o średnicy DN2000 z płaszczem filtracyjnym. Ciśnienie max P = 6 bar, farba wewnątrz: epoksyd biała z atestem PZH, farba zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zasyp filtra żwirowo piaskowego o odpowiedniej granulacji i wysokości złoża, zapewni odpowiednie parametry filtracji. Zasyp z ważnym atestem PZH dopuszczający zasyp do kontaktu z wodą pitną. Frakcja i wysokość złoża dobrana do matrycy wody i do spełnienia oczekiwanych efektów. Filtr dostarczony jako kompletnie wyposażone urządzenie w skład którego wchodzi: Filtr ciśnieniowy o średnicy DN2000, ciśnienie nominalne: 6bar, • dno płytowe (drenaż niskooporowy) z sączkami filtracyjnymi, szczelina 0.5 mm • orurowanie wyposażone w komplet przepustnic z napędami pneumatycznymi, • komplet armatury filtra (zawory odpowietrzające sterowane elektronicznie i programowalne, kurki probiercze, zawory klapowe z uszczelnieniem EPDM, napęd ręczny – rączka), • automatyczny system odpowietrzenia filtra współpracujący z automatyka SUW • włazy rewizyjne: górny, boczny, dolny | 4 kpl. |
|  | Filtr F5 DN1000 | Filtr DN1000 – F5 Zbiornik filtra wykonany ze stali konstrukcyjnej, o średnicy DN1000 z płaszczem filtracyjnym. Ciśnienie max P = 6 bar, farba wewnątrz: epoksyd biała z atestem PZH, farba zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zasyp filtra żwirowo piaskowego o odpowiedniej granulacji i wysokości złoża, zapewni odpowiednie parametry filtracji. Zasyp ma ważny atest PZH dopuszczający zasyp do kontaktu z wodą pitną. Frakcja i wysokość złoża dobrana do matrycy wody i do spełnienia oczekiwanych efektów. Filtr dostarczony jako kompletnie wyposażone urządzenie w skład którego wchodzi: Filtr ciśnieniowy o średnicy DN1000, ciśnienie nominalne: 6 bar, • dno płytowe (drenaż niskooporowy) z sączkami filtracyjnymi, szczelina 0.5 mm • orurowanie wyposażone w komplet przepustnic z napędami pneumatycznymi, • komplet armatury filtra (zawory odpowietrzające sterowane elektronicznie i programowalne, kurki probiercze, zawory klapowe z uszczelnieniem EPDM, napęd ręczny – rączka), • automatyczny system odpowietrzenia filtra współpracujący z automatyka SUW • włazy rewizyjne: górny, boczny, dolny | 1 kpl. |
|  | Zestaw Hydroforowy P7, P8, P9 | Pompy P7, P8, P9: Dla przepływu Q = 30 m3/h Ciśnienie robocze P = 6,1 bar Moc znamionowa: 7,5 kW Otwór odprowadzający: DN 65 Otwór ssawny: DN 65 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Pompa P10 Do płukania filtrów | Pompa P10 Dla przepływu Q = 90 m3/h Ciśnienie robocze P = 1,5 bar Moc znamionowa: 5,5 kW Otwór odprowadzający: DN 65 Otwór ssawny: DN 80 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 szt. |
|  | Armatura | Armatura stal 304, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN150 Profil 80x60x3 Profil 60x60x3 Kątownik 60x60x5 Zawory międzykołnierzowe Zawory grzybkowe, Zawory probiercze Siłowniki, Śrubunki, Śruby, nakrętki, podkładki Uszczelki NR 5 EPDM Kołnierze wytłaczane Kołnierze Gładkie Wywijki Trójniki Mufy Kołnierz gładkie(min. PN16 ) Kołnierze zaślepiające (min. PN16 ) | Kpl. |
|  | Dmuchawa | Turbina bocznokanałowa (wentylator bocznokanałowy) z podwójnym wirnikiem. Przepływ powietrza max: 325 m3/h Moc: 7,5 kW Zasilanie: 3 fazy, 400V Nadciśnienie max: 650 mbar Podciśnienie max: - 420 mbar Prędkość obrotowa: 2800 RPM Poziom hałasu: <70 dB(A) Waga netto: 85 kg | 1 kpl. |
|  | Układ wprowadzania i mieszania ozonu z wodą do produkcji Pompa obiegowa Pompa PO2 Węglik krzemu | - separator gazu i cieczy z zabezpieczeniami - pompa obiegowa z uszczelnieniami ozonoodpornymi - szybkie pneumatyczne iglicowe zawory odcinające - zawory zwrotne - spust odwadniający awaryjny - inżektor - armatura odcinająca - armatura pomiarowa - mieszacze statyczne systemu ozonowania Charakterystyka materiałowa systemu: stal 316 L, PTFE i Kynar 3-stopniowy system zabezpieczeń: I stopień – zawór zwrotny w inżektorze, II stopień – zawór zwrotny bezpośrednio przed separatorem, III stopień – separator uzbrojony w sondę konduktometryczną współpracującą z szybkim zaworem pneumatycznym odcinającym dopływ ozonu (w trybie „normalnie zamknięty”). Pompa obiegowa: Dla przepływu Q = 4,8 m3/h Ciśnienie robocze P = 3,9 bar Moc znamionowa: 1,1 kW Otwór odprowadzający: DN 32 Otwór ssawny: DN 40 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Zbiornik na wody popłuczne ZB6 DN2000 H= 6,5 m | Zbiornik wyposażony w króćce przyłączeniowe, właz rewizyjny. Średnica D = 2,0 m Wysokość całkowita H = 6,5 m Objętość zbiornika V = 20 m3 | 1 kpl. |
|  | Zbiornik na wody popłuczne oczyszczone ZB7 DN1600 H= 6,5 m | Zbiornik wyposażony w króćce przyłączeniowe, właz rewizyjny. Średnica D = 1,6 m Wysokość całkowita H = 6,5 m Objętość zbiornika V = 13 m3 | 1 kpl. |
|  | Pompa P11,P12,P13 Do systemu odzysku | Dla przepływu: Q = 4,8 m3/h Ciśnienie robocze: P = 4,7 bar Moc znamionowa: 1,5 kW Otwór odprowadzający: DN 32 Otwór ssawny: DN 40 Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody). | 1 kpl. |
|  | Separator z wkładami lamela | Osadnik lamelowy LS atyp na przepływ 5-10 m3/h Powierzchnia sedymentacji 17,5 m2 Typ Bezciśnieniowy, otwarty Ustawienie Wolnostojący Wymiary zew. ~ 2000 x 2500-2600 x h 3400-3700 mm Materiał /konstrukcja PP + zewnętrzna konstrukcja stalowa powlekana farbą poliuretanową (zabezpieczenie przed korozją), lamele PVC-U, Wyposażenie Przyłącza dopływ 110DN100, odpływ 160DN150, odpływ osadu DN80 Waga Ok 1200 kg | 1 kpl |
|  | Zbiornik uśredniający po separatorze lamela ZB8 | Zbiornik 2m3 DN 800 x h 4110 mm, dno płaskie, pokrywa stożkowa, na pokrywie przyłącze DN100 i otwór rewizyjny DN350 z pokrywą, z boku przyłącza 2x DN100, 1x DN40, waga ok 90 kg Zbiornik wykonany z PE100, uzbrojony w armaturę odcinającą i spustową. System sterowania poziomami napełnienia i pracą zbiornika wraz z wizualizacją na panelu operatorskim. | 1 kpl |
|  | Przepływomierze PQ1 – DN100 PQ2 – DN80 PQ3 – DN150 PQ4- DN80 PQ5 – DN50 | Przepływomierze elektromagnetyczne Zakres funkcji i korzyści dla użytkowników: – przepływ dwukierunkowy, – unikatowy przetwornik z autokalibracją (opatentowany), gwarantujący optymalną stabilność i powtarzalność, – ciągły autotest zgodny z zaleceniami OIML z funkcją alarmowania, zapewniający dokładność wskazań zarówno czujnika, jak i przetwornika, – pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki, – tryb pełnej symulacji przepływu, – uniwersalne przełączanie zasilania (dostępne opcje zasilania prądem przemiennym i stałym), – pełna autodiagnostyka zgodna z normą NAMUR NE107, – funkcja programowania wielu alarmów, – opcje magistrali: HART (od 4 do 20 mA), PROFIBUS (RS485), MODBUS (RS485), – trzy konfigurowalne wyjścia impulsowe/ częstotliwości i alarmowe, – zaawansowane gniazdo podczerwieni obsługuje zdalną komunikację z interfejsem HMI, w protokole HART, cykliczne wysyłanie danych oraz zrzut parametrów, | 5 szt. |
|  | Pompka dozująca podchloryn sodu | Kompaktowa, membranowa pompa dozująca z napędem z regulacją prędkości (silnik krokowy) i inteligentnym elektronicznym układem sterującym. Maks. przepływ: 7.5 l/h Maks. przepływ w trybie wolnym 50%: 3.75 l/h Maks. przepływ w trybie wolnym 25%: 1.88 l/h Min. przepływ: 2.5 ml/h W zestawie z lancą i zbiornikiem 100l. | 1 kpl. |
|  | Pompka dozująca koagulant przed separator lamela | Kompaktowa, membranowa pompa dozująca z napędem z regulacją prędkości (silnik krokowy) i inteligentnym elektronicznym układem sterującym. Maks. przepływ: 7.5 l/h Maks. przepływ w trybie wolnym 50%: 3.75 l/h Maks. przepływ w trybie wolnym 25%: 1.88 l/h Min. przepływ: 2.5 ml/h W zestawie z lancą i zbiornikiem 100l. | 1 kpl. |
|  | Oczomyjka | Oczomyjka Materiał: stal nierdzewna Montaż: naścienny Zasilanie: 1/2” Ciśnienie wody zasilającej: 2-6 bar Wydajność: 14 l/min. Uruchamianie: dźwignia ręczna przy misie oczomyjki | 1kpl. |
|  | Kompresor podstawowy | Sprężarka śrubowa o zmiennej wydajności wydajność ~ 0,27 – 1,05 m3/min przy 8 bar ~ 16,2 – 63 m3/h ciśnienie robocze 5-10 b ar(g) moc silnika elektrycznego 7,5 kW zasilanie 400 / 50 V / Hz sprawność silnika IE4 temperatura pracy 5 – 45 °C wymiary dł./szer./wys. 880×660×900 mm ciężar 160 kg przyłącze ¾” powietrze chłodzące 1070 m3/h poziom głośności przy 100% 62 (+/-2) dB(A) | 1 kpl. |
|  | Kompresor rezerwowy | Sprężarka tłokowa smarowana olejem. Wydajność na ssaniu 320 l/min Wydajność na tłoczeniu 250 l/min Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) 220 l/min Maks. ciśnienie 10 bar Napięcie zasilania 380 – 415 V Moc znamionowa 2.2 kW Maksymalna prędkość obrotowa 1350/min | 1 kpl. |
|  | Zbiornik na sprężone powietrze | Zbiornik na sprężone powietrze Pojemność – 1000 l Najwyższe dopuszczalne ciśnienie – 11 bar Ciśnienie próbne – 15,73 bar | 1 kpl. |
|  | Zbiornik na tlen | Zbiornik na tlen Pojemność – 500 l Najwyższe dopuszczalne ciśnienie – 11 bar Ciśnienie próbne – 15,73 bar | 1 kpl. |

- Blok zbiornika przetrzymania

Woda wypompowana ze studni trafiać będzie do istniejącego zbiornika przetrzymania w celu zapewnienia odpowiedniej retencji. Zaprojektowano urządzenie kompletnie wyposażone  w system czujników, właz, orurowanie. Będzie współpracować z systemem ozonowania i blokiem aeracji. System sterowania poziomami napełniania i pracą zbiornika wraz z wizualizacją zbiornika przetrzymania będzie realizowany z szafy Master. Na rurociągu wejściowym zostanie zabudowany przepływomierz elektromagnetyczny, informujący o aktualnym przepływie wody ze studni.

- Blok pomp pośrednich I°

Woda surowa po zbiorniku przetrzymania będzie pompowana do aeratora desorbera. Każda z dwóch pomp będzie pompą odśrodkową samoodpowietrzającą się o zasilaniu 3-fazowym. Korpus pompy będzie wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Uszczelnienie będzie wykonane z materiału EPDM.

Zestaw pomp pośrednich I° będzie wyposażony w orurowanie, komplet armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Projekt nie przewiduje montażu pomp rezerwowych.

Pompy P1, P2 wraz z montażem, uzbrojeniem w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu, zawory zwrotne, manometry, zawory probiercze, ramkę pod pompę do wypoziomowania, posadowienie.

- Blok systemu napowietrzania zjonizowanym powietrzem

Woda po zbiorniku wody surowej będzie pompowana do aeratora desorbera.

Aerator-desorber

Woda surowa będzie wpływać na aerator-desorber, w którym następować będzie proces usunięcia ewentualnych cząstek rozpuszczonych gazów z wody, z jednoczesnym jej napowietrzeniem powietrzem wzbogaconym w nadmiar ozonu z wielostopniowych kolumn kontaktowych (produkujących zjonizowane powietrze). Proces napowietrzania będzie prowadzony w celu utleniania związków żelaza i manganu oraz innych związków zawartych w wodzie, a także odgazowania wody czyli usunięcia dwutlenku węgla oraz innych gazów mogących niekorzystnie wpływać na właściwości organoleptyczne wody. Dodatkowo dla bezpieczeństwa zainstalowana będzie pułapka wodno-gazowa umożliwiająca w momencie nadmiernego przelania aeratora odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji z separacją ozonu. Parametry aeratora-desorbera dobrane zostały w oparciu 
o parametry wody surowej.

Średnica D = 1,4 m

Wysokość całkowita H = 6 m

Objętość zbiornika reakcji V = 9 m3

System przedmuchu z separacją dwustopniową, odporny na działanie ozonu, wyposażony we właz inspekcyjny i system regulowanego czasu przetrzymania.

Wykonanie z blach AISI 304 spawanych obustronnie techniką pozwalającą na wzmocnienie spawów i zwiększenie ich odporności na korozyjne działanie ozonu, polerowane.

System sterowania poziomami napełnienia i pracą aeratora wraz z wizualizacją w szafie Master systemu ozonowania.

Aerator będzie zamontowany w bliskiej odległości od wielostopniowych kolumn kontaktowych w budynku, w którym urządzenie ma być zlokalizowane, tak aby zapewnić odpowiednie parametry napowietrzenia określonej ilości wody.

Urządzenie będzie kompletnie wyposażone: w orurowanie, armaturę ze stali co najmniej AISI 304 i zestaw czujników. Urządzenie będzie współpracowało z wielostopniowymi kolumnami kontaktowymi utleniania i dezynfekcji ozonem i będzie wspólnie sterowane z szafy master R1. Odpowiednie przygotowanie wody w aeratorach umożliwi poprawę warunków pracy ozonowania pośredniego. Tak zaprojektowany system ozonowania, zapewnia jego bezawaryjną pracę. Dotyczy to np. iniektorów, które nie będą się zatykać oraz pomp obiegowych, w których osad nie będzie zmniejszał ich wydajności. Wszystkie te i inne zabiegi technologiczne wpływają później na eksploatację i trwałość urządzeń, a to ogranicza koszty eksploatacji. Przy odpowiednio prowadzonych procesach preutleniania z niewielką ilością ozonu za pomocą utleniania wstępnego powietrzem zjonizowanym oraz utleniania i dezynfekcji w kolumnach kontaktowych ozonowania pośredniego należy spodziewać się wysokiej podatności wody na procesy filtracyjne, co jest związane z aglomeracją cząstek wytrącanych w urządzeniach tego etapu.

Zjonizowane powietrze będzie doprowadzane do aeratora z kolumn kontaktowych systemu ozonowania. Wywiew gazu będzie wymuszany działaniem wentylatora nawiewnego doprowadzającego filtrowane powietrze do kolumn kontaktowych ozonowania, w którym będzie następowała produkcja zjonizowanego powietrza. Zastosowany będzie wentylator w komplecie z wielostopniowymi kolumnami kontaktowymi.

Zjonizowane powietrze w procesach wstępnego utleniania pozwoli:

- zwiększyć zdolność utleniającą procesu i zdezynfekować powietrze użyte do wstępnej aeracji;

- zmniejszyć ilości produkowanego ozonu w porównaniu do technologii działających bez tego etapu i zaoszczędzić duże ilości energii potrzebnej do jego wytwarzania;

- zmniejszyć wielkość i ilość urządzeń niezbędnych do produkcji ozonu;

- zwiększyć bezpieczeństwo zastosowania ozonu na stacji uzdatniania wody.

Aerator będzie wyposażony w system przedmuchu z separacją dwustopniową, odporny na działanie ozonu, wyposażony we właz inspekcyjny, system regulowanego czasu przetrzymania, system przedmuchu podrusztowy oraz system wymiany gazowej cienkowarstwowej. Separacja gazu przed opuszczeniem urządzenia na skruberach lub złożach wychwytujących.

Uwaga: nie można stosować urządzeń prototypowych (urządzenia muszą posiadać minimalny przepracowany okres gwarancji na podobnych obiektach referencyjnych).

Należy dostarczyć aktualny atest PZH na urządzenie.

Pułapka wodno-gazowa

Korek DN300 – pułapka wodno-gazowa – system zapobiegający przedostawaniu się ozonu na zewnątrz, umożliwiający niezależny zrzut wody nadmiarowej. Strefa odcięcia, separacji, zawory dopuszczające i odprowadzające wodę.

Urządzenie dostarczone wraz z montażem i uzbrojeniem.

- Blok pomp pośrednich II°

Woda surowa po procesie wstępnego utleniania powietrzem zjonizowanym pompowana będzie na pierwszy stopień filtracji za pomocą kompletnie wyposażonego zestawu pomp wirowych. Każda z dwóch pomp będzie pompą odśrodkową samoodpowietrzającą się o zasilaniu 3-fazowym. Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Uszczelnienie pomp wykonane z materiału EPDM.

Zestaw pomp pośrednich I° będzie wyposażony w orurowanie, komplet armatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Projekt nie przewiduje montażu pomp rezerwowych.

Pompy P3, P4 wraz z montażem, uzbrojeniem w zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu, zawory zwrotne, manometry, zawory probiercze, ramkę pod pompę do wypoziomowania, posadowienie.

- Blok filtracyjny piaskowo-żwirowy I°

Zainstalowane zostaną filtry DN 2000 w celu zapewnienia jak najlepszej jakości produkowanej wody. Każdy z filtrów dostarczony będzie jako kompletnie wyposażone urządzenie. Wykonane będą ze stali konstrukcyjnej, o średnicy umożliwiającej odpowiedni stopień obciążenia hydraulicznego, dostosowanego do jakości wody i wydajności. Ciśnienie max P = 6 bar, farba wewnątrz: epoksyd biała z atestem PZH, farba zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. w każdym z filtrów będzie zasyp żwirowo-piaskowy  o odpowiedniej granulacji i wysokości złoża, zapewniający odpowiednie parametry filtracji związane z wysokim stężeniem żelaza w wodzie surowej.

Parametry hydrauliczne elementów konstrukcyjnych:

  - dno płytowe (drenaż niskooporowy) z sączkami filtracyjnymi (szczelina 0.5 mm);

  - orurowanie wyposażone w komplet przepustnic z napędami pneumatycznymi;

  - komplet armatury filtra (zawory zwrotne, kulowe, manometry tarczowe, zawory odpowietrzające, kurki probiercze, międzykołnierzowe przepustnice  z napędem pneumatycznym i potwierdzeniem położenia i odpowietrzenia);

- automatyczny system odpowietrzenia filtra współpracujący z systemem nadmuchu powietrza zjonizowanego do aeratora sterowany z szafy R1;

- automatyczny system wzruszania złoża filtracyjnego podczas płukania;

- włazy rewizyjne: górny, boczny, dolny;

- szafa zasilająco-sterownicza wyposażona w instalacje elektryczne  i pneumatyczne. Wizualizacja pracy filtra na panelu dotykowym szafy zasilająco-sterowniczej R1 przedstawiająca pracę filtra i aktualne położenia zaworów.

Proces filtracji i płukania będzie prowadzony w sposób automatyczny, a procesy będzie można swobodnie programować miejscowo i zdalnie. Niedopuszczalne jest stosowanie zasypów opartych na masach katalitycznych.

Filtry płukane będą w przeciwprądzie wodą uzdatnioną ze zbiornika wody uzdatnionej.

- Blok sprężonego powietrza

Sprężone powietrze dostarczane będzie na potrzeby systemu pneumatycznego sterowania przepustnic na filtrach.

Instalacja sprężonego powietrza będzie wyposażona w armaturę odcinającą, zwrotną, pomiarową, regulacyjną i zabezpieczającą.

Blok zostanie wyposażony w dwie sprężarki: główną i rezerwową oraz zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 1000l.

Sprężarka główna:

wydajność ~ 0,27 – 1,05 m3/min

przy 8 bar ~ 16,2 – 63 m3/h

ciśnienie robocze 5-10 b ar(g)

moc silnika elektrycznego 7,5 kW

zasilanie 400 / 50 V / Hz

sprawność silnika IE4

temperatura pracy 5 – 45 °C

wymiary dł./szer./wys. 880×660×900 mm

ciężar 160 kg

przyłącze ¾”

powietrze chłodzące 1070 m3/h

poziom głośności przy 100% 62 (+/-2) dB(A)

Sprężarka rezerwowa:

Sprężarka tłokowa smarowana olejem.

Wydajność na ssaniu 320 l/min

Wydajność na tłoczeniu 250 l/min

Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%) 220 l/min

Maks. ciśnienie 10 bar

Napięcie zasilania 380 – 415 V

Moc znamionowa 2.2 kW

Maksymalna prędkość obrotowa 1350 /min

- Blok systemu utleniania i dezynfekcji ozonem

Podstawą do wprowadzenia technologii ozonowania (utleniania) w procesach oczyszczania wody są trudności technologiczne prowadzenia procesów napowietrzania i filtracji na złożach piaskowo-żwirowych lub złożach aktywnych. Dotyczy to w szczególności ponadnormatywnych ilości żelaza, manganu oraz mikrozanieczyszczeń, czyli związków, które mogą się przedostawać do wód podziemnych wraz z rozwojem przemysłu i rolnictwa. w takich przypadkach tradycyjne sposoby utleniania powietrzem, tlenem lub związkami chloru są nieefektywne lub wręcz nieprzydatne. Zastosowanie technologii ozonowania jest wtedy koniecznością. Jednak samo wprowadzenie ozonu do wody nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu w usuwaniu tych związków. Dodatkowo w zastosowaniu przemysłowym musimy się liczyć ze zmiennością przepływów i zmiennością składu wody, co dodatkowo komplikuje wszystkie procesy.

Zastosowanie procesu utleniania zjonizowanym powietrzem w pierwszym etapie technologicznym obniża możliwość powstawania związków kancerogennych. Ozonowanie pośrednie w wodach podziemnych prowadzone jest w celu utlenienia związków manganu pochodzenia organicznego, azotu (w postaci azotynów) oraz innych substancji trudno utlenialnych. Dodatkowo stosowane jest także do dezynfekcji wody. Stosuje się je także dla obszarów rolniczych do utleniania pestycydów, przemiany związków organicznych w formy biodegradowalne, utlenienia związków kompleksowych, obniżenia zawartości rozpuszczonego węgla organicznego.

Precyzyjnie dozowana dawka ozonu powoduje, że efektywność procesu będzie bardzo wysoka.

Projekt przewiduje dostarczenie kompletnego systemu utleniania i dezynfekcji ozonem tj. zespół urządzeń odpowiedzialnych za wyprodukowanie ozonu, wprowadzenie go do wody, wymieszanie z odpowiednim czasem kontaktu składający się z:

- wytwornicy/wytwornic tlenu,

- bloku/bloków produkujących ozon,

- wielostopniowych kolumn kontaktowych,

- urządzenia pomiarowego ozonu resztkowego w wodzie,

- systemu CIP ozonowego

- układu wprowadzania ozonu:

  - pompa obiegowa,

  - inżektor,

  - separator ozonu,

  - zawór pneumatyczny odcinający,

  - mieszacz statyczny.

Układ wprowadzania ozonu do wody

Układ wprowadzania ozonu do wody będzie oparty na iniektorze, który – wytwarzając podciśnienie – zasysa ozon z ozonatora i wprowadza go do wody. Układ wprowadzania ozonu do wody będzie wytwarzać próżnię minimum 0,1 bar i nie będzie się zapowietrzać. Układ wprowadzania służyć będzie wyłącznie do transportu gazu. Zaprojektowany został tak, aby czas kontaktu ozonu z wodą był minimalny. Po inżektorze mieszanina wodno-gazowa zastaje zmieszana z wodą dopływającą do kolumn w mieszaczu statycznym i doprowadzona do wielostopniowych kolumn kontaktowych.

Elementy układu wprowadzania:

- separator gazu i cieczy z zabezpieczeniami

- potrójny układ doprowadzenia gazu do separatora

- pompa obiegowa z uszczelnieniami ozonoodpornymi

- szybkie pneumatyczne iglicowe zawory odcinające

- zawory zwrotne

- spust odwadniający awaryjny

- inżektor

- armatura odcinająca

- armatura pomiarowa

- mieszacze statyczne systemu ozonowania, minimum trzyelementowe  z przyłączem kołnierzowym do inspekcji i mycia.

Charakterystyka materiałowa systemu: stal 316 L, PTFE i Kynar, stal 304

Przefiltrowana woda trafi do wielostopniowych kolumn kontaktowych. Przed kolumnami zainstalowany będzie układ wprowadzania ozonu z pompą obiegową.  w skład systemu ozonowania wejdzie ozonator hybrydowy, wytwornice tlenu, system wprowadzania i mieszania ozonu z wodą, urządzenie pomiarowe ozonu resztkowego  w wodzie i urządzenia bezpieczeństwa produkcji. Ozon wytwarzany będzie z tlenu produkowanego przez wytwornice tlenu i doprowadzany ciśnieniowo do separatora wyposażonego w zabezpieczenia chroniące ozonator przed zalaniem wodą.

W celu zabezpieczenia przed zalaniem wodą generatora ozonu, należy zastosować trzystopniowy system zabezpieczeń:

I stopień – zawór zwrotny w inżektorze,

II stopień – zawór zwrotny bezpośrednio przed separatorem,

III stopień – separator uzbrojony w sondę konduktometryczną współpracującą  z szybkim zaworem pneumatycznym odcinającym dopływ ozonu (w trybie „normalnie zamknięty”).

Następnie z separatora gaz będzie zassany podciśnieniowo przez inżektor, w którym dochodzi do pierwszego, wstępnego wymieszania ozonu z wodą np. zawróconą  z wielostopniowej kolumny kontaktowej nr 2.

Woda wstępnie zaozonowana w inżektorze będzie wtłaczana do przewodu zasilającego pierwszą kolumnę kontaktową (kolumna utleniająco-wznosząca) i dokładnie wymieszana w mieszaczu statycznym z wodą po filtracji na filtrze żwirowo-piaskowym.

Wielostopniowe kolumny kontaktowe

W wielostopniowych kolumnach kontaktowych zachodzą reakcje utleniania  i dezynfekcji. Pozostały w kolumnach nadmiar gazu (ozonu), desorbujący  z ozonowanej wody podczas procesu odgazowania w kolumnie odpowietrzającej zostanie odpowiednio zmieszany z filtrowanym powietrzem i już jako powietrze zjonizowane wdmuchany do aeratora-desorbera.

Woda z drugiej kolumny kontaktowej pompowana będzie przez zestaw pomp pośrednich III° na kolejne procesy SUW.

Czas kontaktu wody z ozonem na odpowiednich stopniach utleniania i dezynfekcji ozonem został dobrany do parametrów wody surowej. System przelewowy został dopasowany do prędkości przepływowej przez odpowiednie stopnie kolumn kontaktowych.

Wielostopniowe kolumny kontaktowe w komplecie z układami wprowadzania ozonu do wody sterowane będą z szafy sterującej ozonatora prowadzącego.

Kolumna utleniająco-wznosząca oraz kolumna utleniająco-odgazowującą dobrana została do przepływu i ilości ozonu dozowanego do wody.

Urządzenia wykonane zostaną z blach AISI 304 spawanych obustronnie techniką pozwalającą na wzmocnienie spawów i zwiększenie ich odporności na korozyjne działanie ozonu, polerowane, wyposażone zostaną w:

- króćce do automatycznego próbkowania stężenia ozonu resztkowego na poszczególnych stopniach przepływowych,

- uzbrojenie: orurowanie i armatura ze stali co najmniej AISI 304, włazy rewizyjne oraz zestaw czujników,

- dodatkowo zintegrowany z blokiem aeracji system przedmuchowo-przelewowy,

- zbiornik przelewowy z pułapką gazową,

- system sterowania poziomami napełnienia wraz z wizualizacją w szafie Master systemu ozonowania,

- regulowany płynnie poziom napełnienia kolumny odgazowania.

Uwaga: nie można stosować urządzeń prototypowych (urządzenia muszą posiadać minimalny przepracowany okres gwarancji na podobnych obiektach referencyjnych).

Projekt przewiduje dostawę kolumn kontaktowych w kompletnym systemie ozonowania, na który producent dostarczy aktualny atest PZH.

Urządzenie do pomiaru ozonu resztkowego w wodzie

Po rozpuszczeniu gazu ozonowego w wodzie (w takim stężeniu, na jakie pozwala prawo Henry’ego) zachodzą reakcje z zanieczyszczeniami, które w niej się znajdują.  w wodzie zachodzą reakcje ze wszystkimi związkami, które mogą ulec utlenieniu. Następnie, pozostaje w wodzie pewna wartość stężenia cząstek ozonu, które mają funkcjonalność utleniającą, natomiast nie mają związków, które mogą utleniać i to właśnie nazywane jest ozonem resztkowym.

Wartość ozonu resztkowego powinna być mierzona w miejscu, gdzie występuje jak najmniejsza ilość ozonu w postaci pęcherzyków gazowych. Spowodowane jest to tym, że wszystkie dostępne analizatory ozonu mogą fałszować odczyt ze względu na te pęcherzyki.

Obsługa musi być wyposażona urządzenie do pomiaru ozonu resztkowego, np. metodą kolorymetryczną za pomocą tabletek DPD4. To krótkie badanie wody powinno się przeprowadzać co najmniej 1 raz na 8 godzin w przypadku utleniania lub raz na 1 dobę w innych przypadkach.

Zaprojektowano dostarczenie jednego systemu pomiarowego.

Urządzenie do pomiaru ozonu w powietrzu

Pomiar ozonu w powietrzu zintegrowany z systemem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, włączy alarm i wyłączy produkcję ozonu. Automatyczny test czujnika, możliwy do ustawienia cykl testu. Podświetlany dwuwierszowy wyświetlacz LCD

Klasa ochrony IP65,

Zakres pomiaru 0,00 - 1,00 ppm 03

Liczba czujników: 1

Projekt przewiduje dostawę urządzenia w kompletnym systemie ozonowania, na który producent dostarczy aktualny atest PZH.

Układ wytwarzania ozonu

Układ wytwarzania ozonu składać się będzie z wytwornic tlenu i hybrydowego generatora ozonu. Wydajność urządzeń została dobrana, bazując na jakości wody surowej i wydajności SUW. Wytwornica tlenu produkować będzie tlen z otaczającego powietrza w miejscu montażu instalacji. Generator tlenu posiadać będzie sita molekularne służące do rozdziału sprężonego powietrza na tlen i inne gazy, filtr cząstek stałych, mieszalnik utrzymujący stały przepływ i czystość uzyskanego tlenu, zawór redukcyjny umożliwiający ustawienie ciśnienia zgodnie z wymaganiami zastosowania, rotametr pozwalający na ustawienie wymaganego przepływu.

Ozonator w obudowie modułowej z elektrodą aluminiową i dielektrykiem w postaci płytki ceramicznej chłodzonej powietrzem i cieczą zapewni wymaganą dawkę ozonu do utlenienia zawartych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz jej dezynfekcji. Ozonator będzie posiadać płynną regulację mocy (wydajności od 2 – 100 %) umożliwiającą zdalne regulowanie poprzez kolorową matrycę dotykową.

Ozonator zostanie wyposażony w 3 niezależne moduły o wydajności dostosowanej do parametrów SUW dla zwiększenia niezawodności pracy systemu.

Ozonator hybrydowy

Urządzenie będzie się składało z ozonatora prowadzącego chłodzonego powietrzem zainstalowanego w szafie R1 oraz ozonatorów dodatkowych chłodzonych powietrzem lub wodą. Urządzenia będą służyły do produkcji wody z ozonem o stężeniu zgodnym z treścią oznakowania produktu biobójczego.

MODUŁ PROWADZĄCY i MODUŁ DODATKOWY

- liczba modułów: max 3

- zasilanie 3x400 / 50 Hz

- regulacja wydajności: modulacja gęstością impulsów (PDM) 2 -100%

- gaz zasilający: tlen

- ciśnienie wejściowe: 0,6 bar

- kolorowy wyświetlacz dotykowy

- wizualna diagnostyka wnętrza komory wyładowczej na panelu ozonatora

- bloki ozonu na prowadnicach do szybkiego demontażu

- kolektor główny ozonu w szafie z zaworami odcinającymi

- komora o kompaktowej konstrukcji profilowanego aluminium z duktami odprowadzającymi ciepło z ceramicznymi elektrodami wykorzystywanymi do wyładowań elektrycznych

- regulacja wydajności za pomocą modulacji gęstością impulsów (PDM)

- dedykowany mikroprocesor zaimplementowany w układ sterowania typu DAT

- wysoka częstotliwość pracy oscylująca w granicach 25 kHz

- dedykowane złącze umożliwiające podłączenie za pomocą specjalizowanego adaptera do komputera z odpowiednim oprogramowaniem do diagnostyki pracy i analizy danych na podstawie dostępnego rejestru zdarzeń

- wentylator zapewniający odpowiednią temperaturę pracy

Kompletny system ozonowania

Urządzenia zostaną dostarczone i zamontowane w wymiennych blokach kompatybilnych ze sobą, tak aby w wypadku awarii urządzenia mogło być odesłane do serwisu, a serwis przysłał urządzenie zastępcze na czas naprawy. Wykonawca musi dostarczyć aktualny atest PZH na dostarczany kompletny system ozonowania wody oraz na inne urządzenia  i materiały służące do uzdatniania wody pitnej i mające z nią bezpośredni kontakt. Kompletny system ozonowania musi pochodzić od jednego producenta. Na dostarczone urządzenia do ozonowania należy dostarczyć numer pozwolenia na obrót środkiem biobójczym, wydanego zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o produktach biobójczych (Dz. U.2015 poz.1926 z późn. zm.) dla grupy 5 – wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt. Należy także dołączyć inne wymagane atesty i aprobaty dla urządzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Dodatkowo w celu ograniczenia stosowania związków chloru projektuje się system CIP OZONOWY do dezynfekcji filtrów żwirowo-piaskowych i i II stopnia po procesie płukania wstecznego, aby utrzymać instalacje filtracji w należytej czystości technologicznej  i bakteriologicznej. Ozonowy system CIP sterowany jest z szafy R1 i musi współpracować  z głównym układem technologicznym wytwarzania ozonu.

Wytwarzanie tlenu

Zaprojektowano wytwornice bazujące na procesie wytwarzania tlenu metodą adsorpcji pod ciśnieniem (PSA – pressure swing adsorption) z wykorzystaniem molekularnego sita cząsteczkowego. Projekt zakłada zainstalowanie trzech wytwornic tlenu dla każdej sekcji. Urządzenia muszą być zainstalowane na mobilnych ramach antydrganiowych z kolektorami, na których będzie zainstalowany filtr dostosowany do wydajności produkowanego tlenu.

Temperatura pracy: 4 – 44° C

Wyposażenie:

- dwa zbiorniki wypełnione sitem cząsteczkowym jako adsorberem służące do rozdziału sprężonego powietrza na tlen i inne gazy,

- zawór odcinający awaryjny,

- molekularne sita cząsteczkowe na bazie syntetycznego zeolitu,

- filtr cząstek stałych,

- mieszalnik utrzymujący stały przepływ i czystość uzyskanego tlenu na poziomie min. 93%,

- rotametr pozwalający na ustawienie wymaganego przepływu

- dodatkowo wyposażone w filtr do tlenu 1 mikron

Całość zamontowana na nierdzewnym statywie antydrganiowym.

- Blok pomp pośrednich III°

Woda po procesie ozonowania pompowana będzie na drugi stopień filtracji za pomocą kompletnie wyposażonego zestawu pomp wirowych. Każda z dwóch pomp będzie pompą odśrodkową, samoodpowietrzającą się z zasilaniem 3-fazowym. Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub 316. Uszczelnienie pomp wykonane z materiału Viton.

Zestaw pomp pośrednich III° będzie wyposażony w orurowanie, komplet armatury  i urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz falowniki. Projekt nie przewiduje montażu pomp rezerwowych.

Pompy P5, P6 – wraz z montażem, uzbrojeniem w zawory odcinające na ssaniu  i tłoczeniu, zawory zwrotne, manometry, zawory probiercze, ramka pod pompę do wypoziomowania, posadowienie.

- Blok filtracyjny piaskowo-żwirowy II°

Na drugim stopniu filtracyjnym zostaną zamontowane dwa filtry żwirowo-piaskowe  o średnicy DN2000 w celu zapewnienia jak najlepszej jakości produkowanej wody.

Filtr będzie dostarczony jako kompletnie wyposażone urządzenie, w skład którego wchodzą:

- zbiornik filtra wykonany ze stali konstrukcyjnej, mający zapewnić odpowiednie parametry filtracji wody. Ciśnienie max P = 6 bar, farba wewnątrz: epoksyd biała  z atestem PZH, farba zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zasyp w filtrze żwirowo-piaskowym posiadał będzie odpowiednią granulację i wysokości złoża,

- dno płytowe (drenaż niskooporowy) z sączkami filtracyjnymi (szczelina 0,5 mm);

- orurowanie wyposażone w komplet przepustnic z napędami pneumatycznymi;

- komplet armatury filtra (zawory zwrotne, kulowe, manometry tarczowe, zawory odpowietrzające, kurki probiercze, między kołnierzowe przepustnice z napędem pneumatycznym i potwierdzeniem położenia i odpowietrzenia);

- automatyczny system odpowietrzenia filtra współpracujący z systemem nadmuchu powietrza zjonizowanego do aeratora sterowany z szafy R1;

- automatyczny system wzruszania złoża filtracyjnego podczas płukania;

- włazy rewizyjne: górny, boczny, dolny;

- szafa zasilająco-sterownicza wyposażona w instalacje elektryczne  i pneumatyczne; wizualizacja pracy filtra na panelu dotykowym szafy zasilająco –sterowniczej R1 przedstawiająca pracę filtra i aktualne położenia zaworów.

Blok dmuchaw

Do wzruszania złóż filtracyjnych zostanie zainstalowana dmuchawa niskociśnieniowa wraz  z rurociągami technologicznymi. Dmuchawa zostanie wpięta w system sterowania procesem płukania filtrów przez szafę R1

Turbina bocznokanałowa (wentylator bocznokanałowy) z podwójnym wirnikiem.

Przepływ powietrza max: 325 m3/h  Moc: 7,5 kW  Zasilanie: 3 fazy, 400V

Nadciśnienie max: 650 mbar  Podciśnienie max: - 420 mbar

Prędkość obrotowa: 2800 RPM

Poziom hałasu: <70 dB(A)

Waga netto: 85 kg

- Blok lamp UV

Woda po procesie filtracji II° będzie wpływać do zbiornika wody uzdatnionej, a z niego zestawem hydroforowym przepływać przez lampę UV służącą do ciągłej dezynfekcji. Do tego celu projektuje się urządzenie o następujących parametrach:

- niskociśnieniowa,

- wydajność maksymalna zależna od wydajności stacji,

- min. dawka 600J/m2 dla transmisji T=98%,

- czujnik temperatury

- czujnik promieniowania zamontowany fabrycznie.

Reaktor UV posiadał będzie promiennik niskociśnieniowy do dezynfekcji wody oraz do usuwania ozonu resztkowego z wody, o minimalnej mocy 200W każdy, gdyby nastąpiło przebicie złoża żwirowo-piaskowego II°.

Lampa UV zostanie zamontowana na by-passie hydraulicznym. Układ taki pozwoli  w razie konieczności na przepływ wody do zbiornika magazynowego z obejściem urządzenia.

Woda po dezynfekcji lampą UV będzie podawana do sieci.

Lampa będzie posiadać system chłodzenia niezbędny do zabezpieczenia przed przegrzaniem się urządzenia.

Blok lamp UV wyposażony będzie w chemiczny system czyszczący komorę reaktora oraz rury osłonowe. Posłuży on również do chemicznego czyszczenia lampy w Bloku odzysku wód popłucznych.

SMC:	System mycia chemicznego wyk. stal nierdzewna 304

- Blok dezynfekcji podchlorynem sodu

Przefiltrowana woda przed skierowaniem do sieci może zostać w sytuacji awaryjnej poddawana końcowej dezynfekcji także za pomocą roztworu podchlorynu sodu. Roztwór podchlorynu sodu będzie przygotowywany w zbiorniku o pojemności 100l. zlokalizowanym  w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. Dozowanie dezynfektanta będzie się odbywało przy użyciu membranowej pompy dozującej.

W pomieszczeniu chlorowni należy zainstalować oczomyjkę, z dodatkowym punktem czerpalnym wody i z przyłączem wężowym, do spłukiwania posadzki.  w pomieszczeniu należy zainstalować odpływ do szczelnego osadnika bezodpływowego.

Myjka do oczu i twarzy (oczomyjka) tworzy strumienie łączące się i wytwarzające taflę wody która delikatnie obmywa całą twarz i przepłukuje oczy.

Materiał: stal nierdzewna

Montaż: naścienny

Zasilanie: 1/2 ”

Ciśnienie wody zasilającej: 2-6 bar

Wydajność: 14 l/min.

Uruchamianie: dźwignia ręczna przy misie oczomyjki

Atest PZH + deklaracja zgodności z normami

Pomieszczenie chlorowni będzie miało zapewnioną wentylację mechaniczną wywiewną grawitacyjną i mechaniczną – wywiewną. Napływ powietrza do pomieszczenia przez podciśnienie z zewnątrz poprzez czerpnię ścienną. Wywiew powietrza w przypadku wentylacji grawitacyjnej realizowany poprzez wyrzutnie ścienną na zewnątrz budynku.

Wyciąg powietrza w przypadku wentylacji mechanicznej – wywiewnej realizowany będzie wentylatorem kanałowym w wykonaniu chemoodpornym. Odciąg powietrza z dołu i z góry – lokalizacja dolnej kratki max. 25 cm nad posadzką. Wentylator wywiewny pracuje w sposób ciągły ze stałą wydajnością (100 m3/h).

Kanały jak i wentylator wyciągowy z pomieszczenia dezynfekcji należy zakupić bądź wykonać z materiału odpornego na działanie podchlorynu sodu.

- Blok pomp płuczących i system dezynfekcji ozonem całego układu technologicznego

Do płukania filtrów żwirowo-piaskowych służył będzie układ pompowy, wykorzystujący do tego celu wodę ze zbiorników magazynowych wody czystej i wodę wysokoozonowaną.

Filtry będą płukane w przeciwprądzie, powietrzem i wodą oraz wodą wysokoozonowaną według następującego schematu:

- płukanie wsteczne powietrzem,

- płukanie wsteczne wodą,

- płukanie wsteczne wodą z ozonem,

- układanie wodą filtracyjną.

Na przewodzie tłocznym wody do płukania będzie zamontowany przepływomierz. Główny system uzdatniania będzie posiadał rozbudowany układ płukania filtrów, który odzyskuje wody popłuczne bez zwiększonych nakładów inwestycyjnych. Działa w ten sposób, że wody  z płukania filtra odprowadzane są do zbiornika wód popłucznych, skąd przez układ filtracyjny połączony z podwójną dezynfekcją (ozonem i promieniami UV), czyli ekologicznych dezynfektantów, automatycznie są odprowadzane jako wody podczyszczone na początek procesu lub bezpośrednio mogą zostać wykorzystane do podlewania upraw rolniczych.

Pompa będzie wyposażona w kompletne uzbrojenie zaworów na ssaniu i tłoczeniu oraz przetwornik ciśnienia. Dodatkowo wyposażona będzie w automatykę sterującą, której wizualizacja i oprogramowanie będą zarządzane z szafy R1. Podczas procesów płukania pompa ma za zadanie odpowiednio wzruszyć złoże filtracyjne i odpłukać je z zanieczyszczeń. Po procesie płukania wstecznego nastąpi proces dezynfekcji filtra ze zmniejszonym przepływem. Do wody płuczącej będzie dozowany ozon z systemu. Czas płukania i dezynfekcji filtrów na poszczególnych stopniach filtracji będzie ustalony na rozruchu technologicznym i będzie dowolnie programowalny.

Na rurociągu zrzutowym (popłuczyn) z filtrów zostanie zapewniona tak zwana "latarka" (przerwanie rurociągu) w celu wizualnej kontroli popłuczyn. Następnie rurociągiem popłuczyny zostaną skierowane do zbiornika wód popłucznych wchodzącego w skład systemu odzysku wody.

- Zbiornik na wodę uzdatnioną o pojemności 50 m3

Projekt przewiduje wykonanie pionowego, naziemnego, stalowego zbiornika retencyjnego do wody pitnej o pojemności użytkowej V = 50 m3. Zbiornik będzie posadowiony na żelbetowej płycie (według projektu konstrukcyjnego). Elementy do budowy zbiornika wykonane będą ze stali węglowej konstrukcyjnej o określonej wytrzymałości i sprawdzonej spawalności. Korpus zbiornika stanowi stalowy walczak pionowy, usztywniony pierścieniami ze stali profilowej. Od dołu zamknięty dnem płaskim, natomiast od góry dachem stożkowym. Całość spawana – nierozbieralna.  w dnie zbiornika umieszczone będą minimum następujące króćce eksploatacyjne: dopływ DN100, odpływ DN150, spust DN100 i przelew DN100. Część walcowa w dolnej strefie posiada właz rewizyjny.

- Blok przepływomierzy

Blok przepływomierzy elektromagnetycznych do sterowania układem technologicznym i dozowaniem ozonu. Przepływomierze do dowolnej konfiguracji pracy o parametrach przedstawionych poniżej.

- przepływ dwukierunkowy,

- unikatowy przetwornik z autokalibracją (opatentowany), gwarantujący optymalną stabilność i powtarzalność,

- ciągły autotest zgodny z zaleceniami OIML z funkcją alarmowania, zapewniający dokładność wskazań zarówno czujnika, jak i przetwornika,

- pomiar rzeczywistej impedancji elektrody i cewki,

- tryb pełnej symulacji przepływu,

- uniwersalne przełączanie zasilania (dostępne opcje zasilania prądem przemiennym  i stałym), pełna autodiagnostyka zgodna z normą NAMUR NE107,

- funkcja programowania wielu alarmów,

- opcje magistrali: HART (od 4 do 20 mA), PROFIBUS (RS485), MODBUS (RS485),

- trzy konfigurowalne wyjścia impulsowe/częstotliwości i alarmowe,

- zaawansowane gniazdo podczerwieni obsługuje zdalną komunikację  z interfejsem HMI, w protokole HART, cykliczne wysyłanie danych oraz zrzut parametrów,

- Blok pomp wysokiego ciśnienia IV°

Przyjęto zestaw pomp pionowych (P7, P8, P9), w układzie dwóch pomp pracujących i jednej rezerwowej. Pompy będą sterowane systemem falowników, który zapewni pracę zespołu pomp ze stałym ciśnieniem. Parametry zestawu: wydajność  Q= 60 m3/h, wraz z orurowaniem, kompletem armatury i urządzeń pomiarowych, każda pompa zaopatrzona w falownik, dodatkowo zestaw wyposażony w lejek do zalewania pomp.

Charakterystyka każdej z pomp:

Dla przepływu Q = 30 m3/h

Ciśnienie robocze P = 6,1 bar

Moc znamionowa: 7,5 kW

Otwór odprowadzający: DN 65

Otwór ssawny: DN 65

Wszystkie komponenty hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wraz z uzbrojeniem na ssaniu i tłoczeniu (zawór zwrotny, odcinający, manometr, kurek probierczy do poboru próbek wody).

- Blok odzysku wód popłucznych

Zaprojektowano instalację odzysku wód popłucznych z płukania filtrów I° i II° projektowanej SUW, z możliwością zrzutu nadmiaru po sedymentacji. Instalacja odzysku wód popłucznych będzie oparta na filtracji ciśnieniowej w filtrze z zasypem piaskowo-żwirowym, sedymentacji osadów na separatorze z wkładami lamelowymi i dezynfekcji promieniowaniem UV w urządzeniach pracujących w technologii średniociśnieniowej. Zaprojektowany system odzysku wód popłucznych będzie gwarantować ciągły odbiór popłuczyn ze wszystkich filtrów projektowanej SUW. w skład systemu odzysku wód popłucznych wchodzić będą następujące elementy technologii tego systemu:

- Zbiornik na popłuczyny o objętości 20 m3 pozwalającej na odbiór popłuczyn ze wszystkich filtrów technologii SUW.

Średnica nominalna: fi 2000 mm,

Wysokość zbiornika: H=6500 mm

Materiał zbiornika:

  - PE 100

  - Masa plastyczna ekstrudowana – PE, EACH,50 T 003

  - Norma dla mas plastycznych ekstrudowanych – DIN EN ISO 17855-1

  - Masa plastyczna prasowana – PE, QACH,50 T 003

  - Norma dla mas plastycznych prasowanych – DIN EN ISO 17855-1

  - Ciężar właściwy, g/cm³, DIN EN ISO 1183- 0,960

  - Moduł sprężystości E, MPa, DIN EN ISO 527 – 1 100

  - Naprężenie przy granicy plastyczności, MPa, DIN EN ISO 527 – 23

  - Wydłużenie przy granicy plastyczności, %, DIN EN ISO 527 – 9

  - Udarność, kJ/m², DIN EN ISO 179

  - Udarność z karbem Charpy, kJ/m², DIN EN ISO 179-1eA – 25

  - Odporność na przebicie, kV/mm, DIN IEC 60243-1 – 47

  - Twardość badana metodą wciskanej kulki, MPa, DIN EN ISO 2039-1 -40

  - Twardość Shore’a D (15 s), DIN EN ISO 868 – 64

  - Średni współczynnik wydłużenia termicznego, K-1, ISO 11359-2 – 1,8 x 10-4

  - Przewodność cieplna, W/m * K, DIN EN 12667 – 0,38

  - Oporność powierzchniowa właściwa, Ohm, DIN IEC 60093 ≥ 1013

- Układ sedymentacji osadu oparty na separatorze lamela z pompką dozującą koagulant.

Osadnik lamelowy LS atyp na przepływ 5-10 m3/h

Powierzchnia sedymentacji 17,5 m2

Typ Bezciśnieniowy, otwarty

Ustawienie Wolnostojący

Wymiary zew. ~ 2000 x 2500-2600 x h 3400-3700 mm

Materiał /konstrukcja

PP + zewnętrzna konstrukcja stalowa powlekana farbą poliuretanową (zabezpieczenie przed korozją), lamele PVC-U,

Wyposażenie Przyłącza dopływ 110DN100, odpływ 160DN150, odpływ osadu DN80

- Układ filtracji ciśnieniowej popłuczyn o powierzchni filtracji dostosowanej do zakładanych obciążeń hydraulicznych filtrów.

Filtr DN1000 – F5

Zbiornik filtra wykonany ze stali konstrukcyjnej, o średnicy DN1000 z płaszczem filtracyjnym. Ciśnienie max P = 6 bar, farba wewnątrz: epoksyd biała z atestem PZH, farba zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy.

Zasyp filtra żwirowo piaskowego o odpowiedniej granulacji i wysokości złoża zapewni odpowiednie parametry filtracji. Stosowane zasypy posiadają ważny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. Frakcja i wysokość złoża dobrana do matrycy wody i do spełnienia oczekiwanych efektów.

Filtr dostarczony jako kompletnie wyposażone urządzenie, w skład którego wchodzi:

- filtr ciśnieniowy o średnicy DN1000, ciśnienie nominalne: 6bar, dno płytowe (drenaż niskooporowy) z sączkami filtracyjnymi, szczelina 0,5 mm

- orurowanie wyposażone w komplet przepustnic z napędami pneumatycznymi, komplet armatury filtra (zawory odpowietrzające sterowane elektronicznie i programowalne, kurki probiercze, zawory klapowe z uszczelnieniem EPDM, napęd ręczny – rączka),

- automatyczny system odpowietrzenia filtra współpracujący z automatyką SUW

- włazy rewizyjne: górny, boczny, dolny

- Zestaw pompowy zasilający układ filtracji popłuczyn.

- Zbiornik uśredniający DN800 po separatorze lamela

Zbiornik 2m3 DN 800 x h 4110 mm,

dno płaskie, pokrywa stożkowa, na pokrywie przyłącze DN100 i otwór rewizyjny DN350 z pokrywą, z boku przyłącza 2x DN100, 1x DN40, waga ok 90 kg

Zbiornik wykonany z PE100, uzbrojony w armaturę odcinającą i spustową. System sterowania poziomami napełnienia i pracą zbiornika wraz z wizualizacją na panelu operatorskim.

- Układ dezynfekcji będzie gwarantować odpowiednią dawkę promieniowania UV oraz ozonu, a co za tym idzie moc urządzeń i ich wydajność będzie dostosowana do przepływu popłuczyn przez układ filtracyjny.

Przepływ Qmax. 20 m3/h, przy UV-T1cm = 98%

Temperatura wody: 2 °C – 44°C

Dawka UV: 600 J/m²

Max. ciśnienie robocze: 6 bar

Strata ciśnienia: 0,1 bar

Moc max. urządzenia: 2000W

Komora radiacyjna: reaktor DN100, przyłącze DN80, reaktor i uzbrojenie lampy UV wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, odpowietrzenie i spust zawory kulowe

Promiennik UV: 1 szt. średniociśnieniowy amalgamatowy, okres eksploatacji ok. 8000h, przestrzeń na wymianę promiennika min. 1200mm

Rura osłonowa: rura kwarcowa (1 szt.) jednostronnie zamknięta z głowicą stalową 1.4571 i uszczelnieniami (pierścień FPM)

Szafa sterownicza: wyposażona w balast elektroniczny oraz automatykę zasilająco-sterującą; blacha stalowa proszkowana, dane znamionowe IP54/NEMA4, wentylatory chłodzące, przyłącze elektryczne L+N+PE 230V/50 Hz, włącznik główny zasilania, kontrolka pracy, awarii oraz zasilania, przełącznik A-0-R.

Układ ozonowania wód popłucznych:

- separator gazu i cieczy z zabezpieczeniami

- pompa obiegowa z uszczelnieniami ozonoodpornymi

- szybkie pneumatyczne iglicowe zawory odcinające

- zawory zwrotne

- spust odwadniający awaryjny

- inżektor

- armatura odcinająca

- armatura pomiarowa

- mieszacze statyczne systemu ozonowania

#### Charakterystyka materiałowa systemu: stal 316 L, PTFE i Kynar

#### 3-stopniowy system zabezpieczeń:

- I stopień – zawór zwrotny w inżektorze,

- II stopień – zawór zwrotny bezpośrednio przed separatorem,

- III stopień – separator uzbrojony w sondę konduktometryczną współpracującą z szybkim zaworem pneumatycznym odcinającym dopływ ozonu (w trybie „normalnie zamknięty”).

#### Pompa obiegowa:

#### Dla przepływu Q = 4,8 m3/h

#### Ciśnienie robocze P = 3,9 bar

#### Moc znamionowa: 1,1 kW

- Zbiornik na odzyskaną wodę pozwalający na jej wykorzystanie w celach gospodarczych, rolniczych, ogrodniczych lub innych o objętości 13 m3.

Średnica nominalna: fi 1600 mm,

Wysokość zbiornika: H=6500 mm

Materiał zbiornika:

  - PE 100

  - Masa plastyczna ekstrudowana – PE, EACH,50 T 003

  - Norma dla mas plastycznych ekstrudowanych – DIN EN ISO 17855-1

  - Masa plastyczna prasowana – PE, QACH,50 T 003

  - Norma dla mas plastycznych prasowanych – DIN EN ISO 17855-1

  - Ciężar właściwy, g/cm³, DIN EN ISO 1183- 0,960

  - Moduł sprężystości E, MPa, DIN EN ISO 527 – 1 100

  - Naprężenie przy granicy plastyczności, MPa, DIN EN ISO 527 – 23

  - Wydłużenie przy granicy plastyczności, %, DIN EN ISO 527 – 9

  - Udarność, kJ/m², DIN EN ISO 179

  - Udarność z karbem Charpy, kJ/m², DIN EN ISO 179-1eA – 25

  - Odporność na przebicie, kV/mm, DIN IEC 60243-1 – 47

  - Twardość badana metodą wciskanej kulki, MPa, DIN EN ISO 2039-1 -40

  - Twardość Shore’a D (15 s), DIN EN ISO 868 – 64

  - Średni współczynnik wydłużenia termicznego, K-1, ISO 11359-2 – 1,8 x 10-4

  - Przewodność cieplna, W/m * K, DIN EN 12667 – 0,38

  - Oporność powierzchniowa właściwa, Ohm, DIN IEC 60093 ≥ 1013

- Zestaw pompowy o parametrach pozwalających na wykorzystanie odzyskanych wód do wyżej wymienionych celów lub na kierowanie jej na początek układu technologicznego SUW.

- Zestaw pompowy do płukania układu filtracyjnego systemu odzysku wód popłucznych.

- Dezynfekcja wody z ujęć

Projektowany blok dezynfekcji wody będzie miał za zadanie ochronę całej SUW przed bardzo dużą ilością bakterii znajdujących się w ujęciach. w tym celu zostanie wykorzystana woda, która zostanie odzyskana z wód popłucznych filtrów. Trafi ona na drugi system ozonowania, który wyprodukuje wodę wysokoozonowaną,  a następnie będzie ją dozował na początek całego układu uzdatniania wody przed aerator.

### Przewody technologiczne i armatura

Rurociągi technologiczne w stacji uzdatniania wody zostaną wykonane z rur ze stali stopowej minimum 304. Rury przewidziane do montażu muszę spełniać normę wytrzymałości na ciśnienie PN 6.

### Armatura – minimum stal stopowa 304

- zawory międzykołnierzowe z miękkim uszczelnieniem z napędem ręcznym i napędem pneumatycznym

- zawory zwrotne międzykołnierzowe, klapowe

- przepustnice wewnętrzne z napędem ręcznym zawory przelotowe

- AUTOMATYKA i STEROWANIE

Zaprojektowano zestaw szaf sterowniczych, za pomocą których będzie obsługiwana technologia Stacji Uzdatniania Wody. Układ sterowania będzie miał charakter rozproszonego systemu ulokowanego w wielu szafach zasilająco-sterujących, zamontowanych w pobliżu skupisk urządzeń elektrycznych zamontowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

# Szafa R1 (MASTER)

Zaprojektowano rozdzielnię zasilająco-sterującą oznaczoną jako R1 która będzie pełnić rolę MASTER-a dla pozostałych szaf. Rozdzielnia R1 będzie zasilana z pola przygotowanego w rozdzielni głównej RG budynku SUW. z rozdzielni R1 zostaną zasilone wszystkie szafy zasilająco-sterujące urządzeń układu technologicznego.

Szafę R1 należy wykonać w metalowej obudowie o rozmiarach pozwalających na montaż niezbędnej aparatury elektrycznej, malowaną farbą proszkową i klasie ochrony co najmniej IP53. Szafę należy posadowić na metalowym cokole o wysokości ok. 200 mm. Na drzwiach szafy należy zamontować wyłącznik główny odcinający od napięcia wszystkie urządzenia technologiczne. Wyłącznik musi posiadać możliwość blokady za pomocą kłódki. w szafie oprócz aparatury elektrycznej służącej do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, styczniki, listwy zaciskowe itp.) należy zamontować sterownik PLC który będzie pełnił rolę MASTER-a dla pozostałych szaf. Ponadto na drzwiach należy zamontować kolorowy, dotykowy wyświetlacz HMI przedstawiający animowany schemat procesu uzdatniania wody nie mniejszy niż 10”. Za pomocą tego wyświetlacza obsługa będzie miała wgląd w przebieg procesu uzdatniania wody oraz możliwość dokonywania nastaw i zarządzania pracą wszystkich urządzeń składających się na SUW. Wyświetlacz musi obsługiwać protokół Modbus TCP/IP (lub inny oparty na sieci Ethernet) oraz posiadać funkcję Web Gate która umożliwi wykonanie zdalnej wizualizacji. Wyświetlacz musi posiadać slot lub port na pamięć zewnętrzną i możliwość załadowania programu bez użycia komputera w sytuacjach awaryjnych. Poniżej wyświetlacza należy zamontować kontrolki: zieloną, żółtą i czerwoną oraz wyłącznik „Emergency Stop” pozwalający na szybkie wyłączenie całej SUW w nagłych wypadkach. Kontrolki mają sygnalizować stany: zielona – „SUW włączona/wyłączona”, żółta – „aktywne ostrzeżenie”, czerwona – „aktywny alarm”. Przewody z szafy należy wyprowadzić poprzez szczelinę w rozsuwanej podłodze oraz otwór wycięty w cokole.

Wewnątrz szafy należy zamontować:

- Niezbędną aparaturę elektryczną (markowego producenta) służącą do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, termiki, styczniki, listwy zaciskowe, zasilacze, falowniki itp.).

- W celu umożliwienia ciągłej kontroli oraz wymiany danych z nadrzędnym, zdalnym stanowiskiem wizualizacyjnym w szafie należy zamontować zasilacz buforowy 230/24VDC który umożliwi pracę elektroniki SUW przez co najmniej 5 godzin po zaniku napięcia sieciowego.

- Wyspę pneumatyczną wraz z presostatem do kontroli ciśnienia sprężonego powietrza oraz reduktorem które będą sterować wszystkimi napędami pneumatycznymi zaworów z wyjątkiem filtrów automatycznych.

- Sterownik PLC z odpowiednią ilością wejść i wyjść dostosowaną do ilości urządzeń. Sterownik musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. Sterownik musi obsługiwać protokół Modbus TCP/IP (lub inny oparty na sieci Ethernet) oraz posiadać co najmniej trzy porty komunikacyjne w tym co najmniej jeden ethernetowy. Sterownik musi posiadać slot lub port na pamięć zewnętrzną i możliwość załadowania programu bez użycia komputera w sytuacjach awaryjnych. Do sterownika należy podłączyć wszystkie sygnały reprezentujące stany poszczególnych urządzeń oraz czujników pomiarowych. Do sterownika PLC należy opracować algorytm pracy SUW zgodny z założeniami technologicznymi.

- Falowniki zasilające poszczególne pompy. Falowniki muszą posiadać wejście blokujące STO.

- Sygnalizator akustyczny sygnalizujący awarię.

- Należy przewidzieć i zamontować wentylator do chłodzenia szafy.

W celu odtworzenia systemu sterowania na wypadek awarii sterownika PLC lub wyświetlacza HMI obydwa urządzenia muszą posiadać możliwość wgrania programów bez konieczności użycia komputera. Kopie samo-rozpakowujących się programów należy dostarczyć na nośnikach kompatybilnych z wymienionymi wcześniej urządzeniami (PLC  i HMI).

# Szafki R2 do R5

Szafki obsługiwać będą cztery automatyczne filtry żwirowo – piaskowe które zostaną wyposażone w zawory z napędami pneumatycznymi. Szafki należy wykonać w oparciu  o metalowe obudowy malowane farbą proszkową i klasie ochrony co najmniej IP53.

W szafkach należy zamontować wyspy pneumatyczne do obsługi zaworów zamontowanych na danym filtrze. Każdy zawór musi posiadać kontrolę położenia przynajmniej w jednej pozycji.

Wewnątrz szafki należy zamontować:

- Niezbędną aparaturę elektryczną (markowego producenta) służącą do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, termiki, styczniki, listwy zaciskowe, zasilacze, itp.).

- Wyspę pneumatyczną wraz z presostatem do kontroli ciśnienia sprężonego powietrza oraz reduktorem, która będzie sterować wszystkimi napędami pneumatycznymi filtra.

- Sterownik PLC z odpowiednią ilością wejść i wyjść dostosowaną do ilości urządzeń. Sterownik musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. Sterownik musi obsługiwać protokół Modbus TCP/IP (lub inny oparty na sieci Ethernet) oraz posiadać co najmniej trzy porty komunikacyjne w tym co najmniej jeden ethernetowy. Sterownik musi posiadać slot lub port na pamięć zewnętrzną i możliwość załadowania programu bez użycia komputera w sytuacjach awaryjnych. Do sterownika należy podłączyć wszystkie sygnały reprezentujące stany poszczególnych zaworów. Do sterownika PLC należy opracować algorytm pracy filtra zgodny  z założeniami technologicznymi.

- W celu umożliwienia ciągłej kontroli oraz wymiany danych z nadrzędnym, zdalnym stanowiskiem wizualizacyjnym w szafie należy zamontować zasilacz buforowy 230/24VDC który umożliwi pracę elektroniki każdego filtra przez co najmniej  5 godzin po zaniku napięcia sieciowego.

Szafki należy montować bezpośrednio na armaturze hydraulicznej filtrów. Na elewacji każdej szafki zamontować wyłącznik odcinający od napięcia sieciowego oraz napięcia zasilacza buforowego wszystkie urządzenia zasilane z szafki. Szafki zasilić z rozdzielni R1. Kable sterownicze oraz wężyki ze sprężonym powietrzem należy wyprowadzić z szafek za pomocą dławików montowanych w dnie szafek.

# Szafa R6

Fabryczne urządzenie dostarczone wraz z lampą UV1 i chemicznym układem czyszczącym. Szafę należy zasilić z rozdzielni R1. z szafy należy doprowadzić do rozdzielni R1 wszystkie sygnały potrzebne do sterowania lampą oraz określające stan lampy:

- Pracuje/awaria

- Prealarm

- Poziom promieniowania UV

- Zdalne załączanie/wyłączanie lampy

Szafę należy zamontować na metalowym, nierdzewnym stelażu w bezpośredniej bliskości reaktora lampy UV1. Przewody wyprowadzić z szafy za pomocą dławików montowanych w dnie szafy.

# Szafa R7

Fabryczne urządzenie dostarczone wraz z lampą UV2 - elementu systemu odzysku wód popłucznych. Szafę należy zasilić z rozdzielni R1. z szafy należy doprowadzić do rozdzielni R1 wszystkie sygnały potrzebne do sterowania lampą oraz określające stan lampy:

- Pracuje/awaria

- Prealarm

- Poziom promieniowania UV

- Zdalne załączanie/wyłączanie lampy

Szafę należy zamontować na metalowym, nierdzewnym stelażu w bezpośredniej bliskości reaktora lampy UV2. Przewody wyprowadzić z szafy za pomocą dławików montowanych  w dnie szafy.

# Szafa R8

Szafa obsługiwać będzie system odzysku wód połucznych który zostanie wyposażony  w zawory z napędami pneumatycznymi. Szafę należy zasilić z rozdzielni R1. Szafkę należy wykonać w oparciu o metalowe obudowy malowane farbą proszkową i klasie ochrony co najmniej IP53.

Wewnątrz szafki należy zamontować:

- Niezbędną aparaturę elektryczną (markowego producenta) służącą do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, termiki, styczniki, listwy zaciskowe, zasilacze, itp.).

- Wyspę pneumatyczną wraz z presostatem do kontroli ciśnienia sprężonego powietrza oraz reduktorem, która będzie sterować wszystkimi napędami pneumatycznymi filtra.

# Szafa R9

Szafa R9 będzie obsługiwała zestaw hydroforowy. Szafę R9 należy wykonać w oparciu  o metalową obudowę rozmiarach pozwalających na montaż niezbędnej aparatury elektrycznej, malowaną farbą proszkową i klasie ochrony co najmniej IP53. Szafę należy posadowić na metalowym cokole o wysokości ok. 200 mm. Szafę należy zasilić z rozdzielni głównej budynku hydroforni. Na drzwiach szafy należy zamontować wyłącznik główny odcinający od napięcia wszystkie urządzenia zasilane z szafy. Wyłącznik musi posiadać możliwość blokady za pomocą kłódki. w szafie oprócz aparatury elektrycznej służącej do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, styczniki, listwy zaciskowe itp.) należy zamontować sterownik PLC będzie zarządzał pracą zestawu hydroforowego. Przewody  z szafy należy wyprowadzić poprzez szczelinę w rozsuwanej podłodze oraz otwór wycięty  w cokole.

Wewnątrz szafy należy zamontować:

- Niezbędną aparaturę elektryczną (markowego producenta) służącą do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, termiki, styczniki, listwy zaciskowe, zasilacze, falowniki, itp.).

- W celu umożliwienia ciągłej kontroli oraz wymiany danych z nadrzędnym, zdalnym stanowiskiem wizualizacyjnym w szafie należy zamontować zasilacz buforowy 230/24VDC który umożliwi pracę elektroniki SUW przez co najmniej 5 godzin po zaniku napięcia sieciowego.

- Sterownik PLC z odpowiednią ilością wejść i wyjść dostosowaną do ilości urządzeń. Sterownik musi mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły. Sterownik musi obsługiwać protokół Modbus TCP/IP (lub inny oparty na sieci Ethernet) oraz posiadać co najmniej trzy porty komunikacyjne w tym co najmniej jeden ethernetowy. Sterownik musi posiadać slot lub port na pamięć zewnętrzną i możliwość załadowania programu bez użycia komputera w sytuacjach awaryjnych. Do sterownika należy podłączyć wszystkie sygnały reprezentujące stany poszczególnych urządzeń oraz czujników pomiarowych. Do sterownika PLC należy opracować algorytm pracy zestawu hydroforowego zgodny z założeniami technologicznymi.

- Falowniki zasilające poszczególne pompy. Falowniki muszą posiadać wejście blokujące STO.

- Należy przewidzieć i zamontować wentylator lub klimatyzator wraz z filtrami  i kontrolą temperatury do chłodzenia szafy.

Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w elektroniczny przetwornik ciśnienia który będzie mierzył ciśnienie w sieci wodociągowej. Algorytm pracy hydroforu ma uwzględniać pracę zestawu do wymaganego ciśnienia w sieci oraz optymalizację ilości pracujących pomp  w danym momencie. Algorytm sterowania musi również uwzględniać optymalizację zużycia energii elektrycznej (funkcja uśpienia gdy nie ma poboru wody) oraz rotację pomp tak aby zużywały się równomiernie.

# Szafa R10

W celu utleniania i dezynfekcji wody został zaprojektowany system ozonowania. Kompletny układ ozonowania wraz z szafą zasilająco-sterującą, która stanowi jego integralną część, zostanie dostarczony zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w projekcie technologicznym.

Dostarczona przez producenta systemu ozonowania szafa R10 będzie wyposażona  w protokół komunikacyjny Ethernet. w ramach niniejszego projektu należy połączyć kablem komunikacyjnym szafę R10 z rozdzielnicą R1. z systemu ozonowania za pomocą komunikacji po protokole Ethernet do sterownika głównego PLC zabudowanego w szafie zasilająco-sterującej R1 będą przesłane wszystkie niezbędne sygnały technologiczne:

    - bieżąca wydajność bloków ozonu,

    - aktualna dawka ozonu,

    - aktualny pomiar ozonu w strefie 1

    - aktualny poziom wody w kolumnie 2

    - aktualny przepływ PQ2

    - system ozonowania gotowy do pracy,

    - system ozonowania pracuje,

    - system ozonowania Awaria,

    - stan wszystkich urządzeń składających się na system ozonowania

Ostateczną listę przesyłanych sygnałów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji projektu.

Wymogi dotyczące systemu ozonowania

Szafa systemu ozonowania musi być dobrana pod względem koloru, budowy i gabarytów do szafy R1. Po zmontowaniu mają tworzyć spójną całość. Konstrukcja musi być modułowa tak aby istniała możliwość wymiany uszkodzonego podzespołu produkującego ozon bez konieczności wyłączania całego systemu. Konstrukcja musi uwzględniać możliwość łatwej rozbudowy o jeden dodatkowy moduł wytwarzający ozon.

Wartości z układów pomiarowych przesyłane do sterowania systemu ozonowania będą uwzględniane przy ilości dozowanego ozonu do wody. w szafie należy zamontować zasilacz buforowy 230/24VDC umożliwiający komunikację systemu ze sterownikiem PLC w szafie R1 przez co najmniej 5 godzin od zaniku napięcia sieciowego.

# Szafka R11i R12

Szafki krosowe z tworzywa przystosowanego do montażu na zewnątrz np. OWU 40x40 firmy EMITER. Zamontowane w okolicach włazów do zbiornika retencyjnego i zbiornika wody surowej na fabrycznym fundamencie. Będą służyły do połączenia analogowych sąd hydrostatycznych wykonujących pomiar poziomu wody w zbiornikach oraz czujników (pływaków) sygnalizujących ich przelanie. Wewnątrz należy zamontować ochronniki przeciwprzepięciowe służące do ochrony urządzeń pomiarowych 0/4-20mA np.UZ-2 firmy Aplisens.

- Niezbędną aparaturę elektryczną (markowego producenta) służącą do rozdziału energii elektrycznej (bezpieczniki, termiki, styczniki, listwy zaciskowe, zasilacze, itp.).

- W celu umożliwienia ciągłej kontroli oraz wymiany danych z nadrzędnym, zdalnym stanowiskiem wizualizacyjnym w szafie należy zamontować zasilacz buforowy 230/24VDC który umożliwi pracę elektroniki SUW przez co najmniej 5 godzin po zaniku napięcia sieciowego.

- Cyfrowe urządzenie które będzie mogło za pomocą sieci Ethernet przekazać pomiar poziomu cieczy w zbiorniku do sterownika w szafie R1.

Do szafek należy doprowadzić sygnał z czujnika wykonującego pomiar poziomu cieczy  w zbiorniku retencyjnym i zbiorniku wody surowej. Szafki należy zasilić z rozdzielni R1. Przewody z szaf należy wyprowadzić poprzez fundament.

Sieć cyfrowa Ethernet

W związku z koniecznością wymiany danych pomiędzy poszczególnymi sterownikami PLC oraz innymi urządzeniami zakłada się wykonanie sieci komunikacyjnej opartej na światłowodach i skrętkach. Należy przewidzieć odpowiednie urządzenia do obsługi sieci tego typu.

Wizualizacja

Zakłada się montaż jednego stanowiska wizualizacji pozwalających na nadzorowanie procesu uzdatniania wody.

Jedno stanowisko w postaci panelu HMI (min 10”) będzie zamontowane na elewacji szafy R1, drugie stanowisko w postaci komputera PC z monitorem (min 19”) wykorzystującym funkcje przeglądarki internetowej i dostępu do panelu HMI za pomocą funkcji web serwer (konieczne stałe łącze internetowe) - zamontowane w pomieszczeniu obsługi lub nadzoru.

# Pomiar poziomów wody w zbiornikach

Pomiar poziomów wody w zbiornikach należy zrealizować za pomocą analogowych, piezorezystancyjnych przetworników ciśnienia w wykonaniu nierdzewnym wkręconych  w przygotowane gniazdo możliwie blisko dna zbiorników.

Wszystkie przetworniki, sondy oraz przewody zasilające mające kontakt z wodą muszą posiadać certyfikat dotyczący kontaktu z żywnością.

Mierzone ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez słup wody w danym zbiorniku należy przeliczyć na wysokość i zaprezentować operatorowi w formie wartości liczbowej wyskalowanej w metrach lub procentach oraz w formie animacji zbiornika. Należy zastosować przetworniki ciśnienia pracujące w standardzie 4-20mA co pozwoli na ciągłą ich diagnostykę ze względu na poprawność podłączenia do sterownika PLC.

Należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie przed sucho biegiem i przelaniem zbiorników w postaci sond konduktometrycznych lub pływaków odpornych na działanie ozonu.

# Instalacja sprężonego powietrza

Ze względu na rodzaj zastosowanych napędów automatycznych zaworów, SUW została wyposażona w sprężarkę oraz w instalację sprężonego powietrza. w szafie R1 należy zamontować filtro-reduktor oraz presostat sygnalizujący niskie ciśnienie sprężonego powietrza. Jego brak musi spowodować przerwanie procesu uzdatniania wody oraz wystawienie stosownego alarmu.

# Bezpieczeństwo i mierniki ozonu w powietrzu

Ze względów bezpieczeństwa w SUW należy zamontować miernik ozonu w powietrzu. Przekroczenie stężenia ozonu w powietrzu na poziomie 0,2ppm oznacza rozszczelnienie systemu ozonowania i musi skutkować wyłączeniem systemu ozonowania, włączeniem wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz włączeniem sygnalizacji ostrzegawczej optycznej  i akustycznej. Miernik musi być wyposażony w wyświetlacz zamontowany obok wejścia do kontrolowanego pomieszczenia. Miernik musi posiadać sygnał analogowy który zostanie doprowadzony do szafy R1 i będzie reprezentował aktualne stężenie ozonu w powietrzu.

# Pomiary i odbiory

Po zakończeniu robót montażowych przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić pomiary i sporządzić protokoły:

Należy sprawdzić:

- Ciągłość żył

- Zgodność faz

- Rezystancję izolacji wszystkich przewodów

- Rezystancję uziemienia

- Skuteczność ochrony od porażeń

- Prawidłowe działanie wyłączników różnicowoprądowych

- Prawidłowe działanie wyłączników nadmiarowo prądowych

Ponadto w porozumieniu z branżą technologiczną należy przeprowadzić próby funkcjonalne działania Stacji Uzdatniania Wody pod względem oprogramowania realizującego złożenia technologiczne.