## opis CZYSZCZENIE i SERWIS sozo
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1. Serwis i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych (separatorów, osadników, przepompowni ścieków, neutralizatorów, przydomowej oczyszczalni ścieków,itd.) zlokalizowanych na terenach administrowanych przez 45 WOG w garnizonach: Wędrzyn, Międzyrzecz ,Skwierzyna wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku realizacji tej usługi.
Rodzaj urządzenia | Pojemność urządzenia m3 | Lokalizacja | Ilość usług w trakcie trwania umowy |  | Zakres prac w ramach czyszczenia | Zakres prac w ramach serwisu
MIĘDZYRZECZ |  |  | czyszczenie | serwis
SEPARATOR TŁUSZCZU
Kręgi betonowe | 8.4 | Budynek nr 20 (kuchnia) | 4 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie separatora 2. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 3 .Uprzątnięcie terenu prac 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 5. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 6. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
Kręgi betonowe | 8.4 | Budynek nr 20 (kuchnia) | 4 | 0
Kręgi betonowe | 8.4 | Budynek nr 20 (kuchnia) | 4 | 0
SEPARATOR SKROBI
Kręgi betonowe | 1.5 | Budynek nr 20 (kuchnia) | 4 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie zbiornika 2. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 3. Uprzątnięcie terenu prac 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 5. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 6. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
Osadnik | 2 | Budynek nr 20 (kuchnia) | 1 | 0 |  | nie dotyczy
NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW
Polietylenowy osadnik Aquafix 10 PE SPE neutralizator zasad | 1.224 | hala remontowa | 4 | 0 | 1. Opróżnienie neutralizatora 2. Oczyszczenie neutralizatora z osadu i ponowne zalanie czystą wodą 3. Wymiana złoża neutralizatora 4. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
Polietylenowy neutralizator kwasów akumulatorowych Aquafix 10 PE | 1.193 | hala remontowa | 4 | 0 | 1. Opróżnienie neutralizatora 2. Oczyszczenie neutralizatora z osadu marmurowego i ponowne zalanie czystą wodą 3. Wymiana złoża neutralizatora 4. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu
Neutralizator kwasów KPH | 0.025 | przy bud.17 | 4 | 0 | 1. Opróżnienie neutralizatora 2. Oczyszczenie neutralizatora 3. Wymiana złoża neutralizatora 4. Napełnić wodą aż do przelewu na wylocie 5. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 6. Uprzątnięcie terenu prac 7. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 8. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 9. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH
Separator AWAS H 1900 NG 6 +śluza | 5.3 | Park Sprzętu Technicznego - Kontenerowa Stacja Paliw | 2 | 1 | 1. Opróżnienie i generalne czyszczenie separatora i jego elementów, kontrola wkładu koalescencyjnego 2. Sprawdzenie działania śluzy dopływu 3. Wymiana uszczelnień śluzy dopływu 4. Napełnienie separatora wodą 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | Czynności serwisowe należy wykonywać po opróżnieniu i generalnym oczyszczeniu separatora 1. Kontrola zawartości i stanu technicznego wkładu koalescencynego • ocena grubości warstwy nalotu na wewnętrznej powierzchni wkładu • sprawdzenie części pod kątem uszkodzeń mechanicznych • zalanie metalowego wkładu czystą wodą aż do przelewu na wylocie • wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp 2. Kontrola działania śluzy dopływu • sprawdzenie komory pływaka śluzy • sprawdzenie mechanizmu wyzwalania śluzy,prawdzenie blokowania śluzy, szczelności domknięcia śluzy • wymiana uszczelnień śluzy (raz w trakcie trwania umowy) 3. Uprzątnięcie terenu prac oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 5. Sporządzenie protokołu wykonania usługi
Separator AWAS H 1900 NG 3 | 5.3 | Park Sprzętu Technicznego, sieć deszczowa pomiędzy garażem 45-46 | 2 | 1 | 1. Opróżnienie i generalne czyszczenie i jego elementów, kontrola wkładu koalescencyjnego 2. Sprawdzenie działania śluzy dopływu 3. Wymiana uszczelnień śluzy dopływu (raz w trakcie trwania umowy) 4. Napełnienie separatora wodą 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | Czynności serwisowe należy wykonywać po opróżnieniu i generalnym oczyszczeniu separatora 1. Sprawdzenie komory pływaka śluzy 2. Sprawdzenie mechanizmu wyzwalania śluzy,blokowania śluzy,szczelności domknięcia,wymiana uszczelnień śluzy. 3. Sprawdzenie oraz czyszczenie komory wlotowej. 4. Uprzątnięcie terenu prac 5. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 6. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi
Separator garażowy AWAS - HI-1999 G-MAX/BETON | 3.53 | przy bud. 102 | 2 | 1 | 1. Opróżnienie i generalne czyszczenie separatora i jego elementów, kontrola wkładu koalescencyjnego 2. Sprawdzenie działania śluzy dopływu 3. Wymiana uszczelnień śluzy dopływu 4. Napełnienie separatora wodą 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | 1. Kontrola obecności stałych zanieczyszczeń pływających 2. Kontrola ilości szlamów 3. Kontrola ilości oleju 4. kontrola zawartosci i stanu technicznego wkładu koalescencyjnego 5. Kontrola działania sluzy dopływu 6. Kontrola działania systemu alarmowego 7. Generalne czyszczenie 8. Usuwanie produktów separacji 9. Kontrola stanu technicznego 10. Unieszkodliwienie produktów separacji
Separator garażowy AWAS - HI-1999 G-MAX/BETON | 3.53 | przy bud. 103 | 2 | 1 | 1. Opróżnienie i generalne czyszczenie separatora i jego elementów, kontrola wkładu koalescencyjnego 2. Sprawdzenie działania śluzy dopływu 3. Wymiana uszczelnień śluzy dopływu 4. Napełnienie separatora wodą 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | Kontrola obecności stałych zanieczyszczeń pływających ilości szlamów, oleju zawartosci i stanu technicznego wkładu koalescencyjnego Kontrola działania sluzy dopływu Kontrola działania systemu alarmowego Wymiana elementów eksploatacyjnych, usunięcie przyczyn niesprawności
Separator Lamelowy Typ PSW 60/600 | 5.18 | Park Sprzętu Technicznego, sieć deszczowa | 2 | 1 | 1. Usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych 2. Wypompowanie wody zgromadzonej wewnątrz wkładu 3. Wyjęcie sekcji lamelowych ich przegląd oraz czyszczenie 4. Oczyszczenie komór separatora 5. Sprawdzenie połączeń oraz usunięcie niesprawności 6. Napełnienie separatora czystą wodą 7. Uprzątnięcie terenu prac 8. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 9. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 10. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | 1. Sprawdzenie, przegląd i konserwacja separatora. 2. Uprzątnięcie terenu prac 3. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 4. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 5. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi
Osadnik piasku O/S 200 | 5 | Park Sprzętu Technicznego, sieć deszczowa | 2 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie zbiornika 2. Udrożnienie oraz oczyszczenie dopływu 3. Sprawdzenie szczelności zbiornika 4. Uprzątnięcie terenu prac 5. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 6. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 7. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
Separator koalescencyjny z osadnikiem Aquafix 10 PE SPE | pojemność sep. 1,21 | Hala remontowa | 2 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie zbiornika 2. Udrożnienie oraz oczyszczenie dopływu 3. Sprawdzenie szczelności zbiornika 4. Uprzątnięcie terenu prac 5. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 6. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 7. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
OSADNIK OGÓLNOSPŁAWNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
Osadnik z kręgów betonowych | Poj.4,5 | sieć kanalizacyjna | 4 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie zbiornika 2. Udrożnienie oraz oczyszczenie dopływu 3. Sprawdzenie szczelności zbiornika 4. Uprzątnięcie terenu prac 5. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 6. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 7. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu
Osadnik z kręgów betonowych | Poj.7,6 | sieć kanalizacyjna przy budynku nr 15 | 4 | 0 |  | nie dotyczy
Osadnik dwukomorowy z kręgów betonowych( przepływowy) | poj. 4,5 | sieć kanalizacyjna przy budynku nr 18 | 4 | 0 |  | nie dotyczy
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
PS- 1 (przy dubynku 50) | nie dotyczy |  | 2 | 1 | 1. Oczyszczenie pompowni z większych przedmiotów (butelki, kamienie, deski) zawiesiny nieopadającej w postaci kożucha złożonego z foli, szmat, ręczników papierowych, tłuszczu itp., lub innych zanieczyszczeń 2. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | 1. Wyciagnięcie pomp po prowadnicach 2. Sprawdzenie prowadnic poprzez wyciągnięcie oraz ponowne zatopienie pomp 3. Sprawdzenie prawidłowości działania układu sterowniczego funkcji ręcznej oraz automatycznej i w razie potrzeby jej regulacja 4. Sprawdzenie działania funkcji sucho biegu oraz awarii przelewu 5. Sprawdzenie działania funkcji przemienności pracy pomp 6. Sprawdzenie kabli zasilających oraz pomiar ochrony porażeniowej przed dotykiem pośrednim oraz bezpośrednim 7. Sprawdzenie sygnalizatora sygnalizacji awarii 8. Sprawdzenie prawidłowości działania sterownika PLC 9. Sprawdzenie działania, regulacja poziomu oraz w razie potrzeby oczyszczenie wyłączników pływakowych 10. Odpompowanie awaryjne 11. Odnotowanie czasu pracy pomp w DTR 12. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia 13. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 14. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu
PS- 2 (miedzy budynkami nr 68 i 103 | nie dotyczy |  | 2 | 1
STUDNIA CHŁONNA
Studnia chłonna (strzelnica garnizonowa , przy stacji uzdatniania wody, budynek nr 2 | głębokość 4,7m | Przy Stacji Uzdatn. Wody strzelnica garn. Nietoperek | 1 | 0 | Kompleksowe oczyszczenie zbiornika, usunięcie szlamu, oczyszczenie ścianek zbiornika z osadu. Zagospodarowanie odpadu.Dokonanie wpisu do Książki urządzenia o zakresie wykonanych prac. | nie dotyczy
2. WĘDRZYN
NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW
KN3 | 0.6 | Budynek nr 56 JW 5700 | 2 | 0 | 1. Opróżnienie i wypłukanie neutralizatora oraz ponowne zalanie wodą 2. Oczyszczenie neutralizatora 3. Wymiana złoża neutralizatora 4. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW CERAMICZNY | 0.015 | Budynek nr 7 JW1986 | 2 | 0 |  | nie dotyczy
SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH
TSK -4 | 0.6 | Parking przy JW1986 | 2 | 0 | 1. Opróżnienie separatora 2. Wyczyszczenie wszystkich elementów separatora 3. Kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie końcówek 4. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp. 5. Sprawdzenie szczelności połączenia separatora 6. Napełnienie separatora wodą zgodnie z instrukcją urządzenia 7. Uprzątnięcie terenu prac 8. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 9.Sporządzenie protokołu wykonania usługi 10. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
Awas H 1900 NG6 KSP JW. 1986 | 4 | Budynek nr 73 JW1986 | 4 | 4 |  | Czynności serwisowe należy wykonywać po opróżnieniu i generalnym oczyszczeniu separatora. Zakres prac obejmuje: 1. Wzrokową kontrolę zewnętrzną instalacji 2. Sprawdzenie działania śluzy dopływu 3. Wymianę uszczelnień śluzy dopływu (raz w trakcie trwania umowy) 4. Napełnienie separatora wodą 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi
SEP 6/60 - 1-1,2 | 2.4 | Podjazd do garaży 68 i 70 | 4 | 2
Separator Aquafix Sk 15/3000(betonowy sep.koalescencyjny z osadnikiem | 4 | separtor ropopochodny przy garażu nr 69 | 4 | 2 | 1.Opróżnić separator i osadnik szlamu z odpadów.2. Z separatora odessać warstwę oleju a nastepnie znajdującą się pod nim warstwę wody 3. oczyścić pływak i wkład koalescencyjny, sprawdzić ich funkcjonowanie.4. podczas czyszczenia filtra koalescenyjnego należy go ostrożnie wyciagnąćtak aby nie uszkodzić stelaża.po oczyszceniu napełnić separator czystą wodą. | Czynności serwisowe należy wykonywać po opróżnieniu i generalnym oczyszczeniu separatora. Zakres prac 1.Sprawdzić dokładnie wszystkie podzespoły separatora pod katem poprawnego działaniai ewentualnych uszkodzeń.Sprawdzić wkład koalescencyjny, w przypadku jego uszkodzenia/zużycia wymienić wkład na nowy. Zamknąć komorę koalescencyjną. Wykonać serwis samoczynnego zaworu odcinajacego.. Po wykonanym serwisue separator zalać czystą wodą , ustawić pływak
Separator Aquafix Sk 40/4000(betonowy sep.koalescencyjny z osadnikiem | 3 | Sieć deszczowa przy garazu 69 | 4 | 2 | 1.Opróżnić separator i osadnik szlamu z odpadów.2. Z separatora odessać warstwę oleju a nastepnie znajdującą się pod nim warstwę wody 3. oczyścić pływak i wkład koalescencyjny, sprawdzić ich funkcjonowanie.4. podczas czyszczenia filtra koalescenyjnego należy go ostrożnie wyciagnąćtak aby nie uszkodzić stelaża.po oczyszceniu napełnić separator czystą wodą.
Koalescencyjny separator ropopochodnych OKSYDAN P 50-5,0 zintegrowany z osadnikiem i sygnalizacja alarmową | poj. osadnika 5.31m3 poj magazynowania oleju 4,46m3 | Przy strażnicy WSP | 4 | 4 | Generalne czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych.Skontrolowanie stanu wkładów koalescencyjnych: Jeżeli wkład jest uszkodzony należy go wymienić, jeżeli jest zanieczyszczony oczyszczamy wkład. usunięcie osadu ze ścian zbiornika. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek urządzeń Sporządzenie protokołu wykonania usługi . Zagospodarowanie odpadów | Kontrola stanu technicznego zbiornika i jego podzespołów. W przypadku uszkodzenia jakiegoś elementu wymiana na nowy. W przypadku osadu na ścianach usunięcie go i oczyszczenie ścianKontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora i wymiana uszczelnień śluzy(jeśli jest na wyposażeniu.
Koalescencyjny separator ropopochodnych OKSYDAN P 6-1,2 zintegrowany z osadnikiem i sygnalizacja alarmową | Poj.osadnika 1,24m3, poj. magazynowania oleju 4,10m3 |  | 4 | 4
Koalescencyjny separator ropopochodnych z osadnikiem ESK-H 40/400 | poj. osadnika 4,18m3, poj.magazynowania oleju 2,9m3 | sieć deszczowa przy magazynie środków bojowych | 2 | 0 | Generalne czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych.Skontrolowanie stanu wkładów koalescencyjnych: Jeżeli wkład jest uszkodzony należy go wymienić, jeżeli jest zanieczyszczony oczyszczamy wkład. usunięcie osadu ze ścian zbiornika. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek urządzeń Sporządzenie protokołu wykonania usługi . Zagospodarowanie odpadów
Koalescencyjny separator ropopochodnych AWAS HI 2000 NG 10 | Pojemność komory szlamowej 5m3, poj. magazynowania oleju 450dm3 | Stacja paliw k.2816 | 2 | 0 | Generalne czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych.Skontrolowanie stanu wkładów koalescencyjnych: Jeżeli wkład jest uszkodzony należy go wymienić, jeżeli jest zanieczyszczony oczyszczamy wkład. usunięcie osadu ze ścian zbiornika. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek urządzeń Sporządzenie protokołu wykonania usługi . Zagospodarowanie odpadów
SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH LAMELLA Bypas-c-fst zintegrowany z osadnikiem | poj. 3,0m3 | k.8644 sieć deszczowa | 2 | 0 | Generalne czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych.Skontrolowanie stanu wkładów koalescencyjnych: Jeżeli wkład jest uszkodzony należy go wymienić, jeżeli jest zanieczyszczony oczyszczamy wkład. usunięcie osadu ze ścian zbiornika. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek urządzeń Sporządzenie protokołu wykonania usługi . Zagospodarowanie odpadów
SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH LAMELLA Bypas-c-fst zintegrowany z osadnikiem | poj. 3,0m3 | k.8644 sieć deszczowa | 2 | 0 | Generalne czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych.Skontrolowanie stanu wkładów koalescencyjnych: Jeżeli wkład jest uszkodzony należy go wymienić, jeżeli jest zanieczyszczony oczyszczamy wkład. usunięcie osadu ze ścian zbiornika. Kontrola stanu technicznego wszystkich komponentów separatora Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek urządzeń Sporządzenie protokołu wykonania usługi . Zagospodarowanie odpadów
SEPARATOR TŁUSZCZU
Kręgi betonowe | 1.5 | Budynek nr 19 JW5700 | 4 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie separatora 2. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 3. Uprzątnięcie terenu prac 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 5. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 6. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy | 2816
Kręgi betonowe | 1 | Budynek nr 40/5802 JW5700 | 4 | 0
DG 08E | 0.7 | Budynek nr 210 JW1986 | 6 | 0
DG 08E | 0.4 | Budynek nr 210 JW1986 | 6 | 0
DG 08E | 0.7 | Budynek nr 210 JW1986 | 6 | 0
Dwukomorowy | 1 | Budynek nr 2k.1986 | 1 | 0
kręgi betonowe | 1.4 | Budynek nr 19 k. 2817 | 1 | 0
dwukomorowy | 0.8 | Budynek nr 2 k.8644 | 1 | 0
DG 08E | 2 | budynek nr 34 | 1 | 0
SEPARATOR SKROBI
F02E | 1.2 | Budynek nr 210 JW1986 | 6 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie separatora 2. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 3. Uprzątnięcie terenu prac 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 5. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 6. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu
F02E | 1.2 | Budynek nr 210 JW1986 | 6 | 0
POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
Pompownia ścieków sanitarnych PSF-2P-DGE 100/2/G5OH-CP z układem sterowania | Wydajn. 6,9dm3/s, studnia betonowa Ø1200 | PST 2 przy strażnicy WSP | 2 | 1 | 1. Oczyszczenie pompowni z zanieczyszceń stałych, zawiesiny nieopadającej w postaci kożucha i innych zanieczyszczeń. Oczyszcenie membran i czujników pływakowych. Nie stosować ostrych narzędzi i materiałów ściernych,gdyż może to prowadzić do rozszczelnienie pływaków i porażenia prądem. Osad odmoczyć w ciepłej wodzie z detergentem następnie spłukać czystą wodą . 2. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | 1. Wyciagnięcie pomp po prowadnicach 2. Sprawdzenie prowadnic poprzez wyciągnięcie oraz ponowne zatopienie pomp 3. Sprawdzenie prawidłowości działania układu sterowniczego funkcji ręcznej oraz automatycznej i w razie potrzeby jej regulacja 4. Sprawdzenie działania funkcji sucho biegu oraz awarii przelewu 5. Sprawdzenie działania funkcji przemienności pracy pomp 6. Sprawdzenie kabli zasilających oraz pomiar ochrony porażeniowej przed dotykiem pośrednim oraz bezpośrednim 7. Sprawdzenie sygnalizatora sygnalizacji awarii 8. Sprawdzenie prawidłowości działania sterownika PLC 9. Sprawdzenie działania, regulacja poziomu oraz w razie potrzeby oczyszczenie wyłączników pływakowych 10. Odpompowanie awaryjne 11. Odnotowanie czasu pracy pomp w DTR 12. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książeki urządzenia 13. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 14. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW HDPE800-S- PS1 | Zbiornik z PEHD , objętość użytkowa 400dm3, średnica wewn. Zb. 800mm z jedną pompą | sieć sanitarna k. 8644 | 1 | 0 | 1. Oczyszczenie pompowni z zanieczyszceń stałych, zawiesiny nieopadającej w postaci kożucha i innych zanieczyszczeń. Oczyszcenie membran i czujników pływakowych. Nie stosować ostrych narzędzi i materiałów ściernych,gdyż może to prowadzić do rozszczelnienie pływaków i porażenia prądem. Osad odmoczyć w ciepłej wodzie z detergentem następnie spłukać czystą wodą . 2. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW HDPE800-S- PS2 | Zbiornik z PEHD , objętość użytkowa 400dm3, średnica wewn. Zb. 800mm z jedną pompą | sieć sanitarna k. 8644 | 1 | 0 | 1. Oczyszczenie pompowni z zanieczyszceń stałych, zawiesiny nieopadającej w postaci kożucha i innych zanieczyszczeń. Oczyszcenie membran i czujników pływakowych. Nie stosować ostrych narzędzi i materiałów ściernych,gdyż może to prowadzić do rozszczelnienie pływaków i porażenia prądem. Osad odmoczyć w ciepłej wodzie z detergentem następnie spłukać czystą wodą . 2. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW HDPE800-S- PD1 | Zbiornik z PEHD , objętość użytkowa 400dm3, średnica wewn. Zb. 800mm z jedną pompą | sieć sanitarna k. 8644 | 1 | 0 | 1. Oczyszczenie pompowni z zanieczyszceń stałych, zawiesiny nieopadającej w postaci kożucha i innych zanieczyszczeń. Oczyszcenie membran i czujników pływakowych. Nie stosować ostrych narzędzi i materiałów ściernych,gdyż może to prowadzić do rozszczelnienie pływaków i porażenia prądem. Osad odmoczyć w ciepłej wodzie z detergentem następnie spłukać czystą wodą . 2. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
SKWIERZYNA
SEPARATOR TŁUSZCZU I SKROBI
Bewa Fa NG 10 | 7.8 | Przy budynku nr 2 | 3 | 0 | 1. Opróżnienie i oczyszczenie separatora 2. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 3. Uprzątnięcie terenu prac 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 5. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 6. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
Bewa Fa NG 7 | 4.3 | Przy budynku nr 2 | 3 | 0 |  | nie dotyczy
NEUTRALIZATOR
Neutralizator | 1.4 | Przy budynku nr 68 | 4 | 0 | 1. Opróżnienie neutralizatora i ponowne zalanie czystą wodą 2. Oczyszczenie neutralizatora 3. Wymiana złoża neutralizatora 4. Kontrola drożności przepływu wraz z udrożnieniem w razie potrzeby 5. Uprzątnięcie terenu prac 6. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia 7. Sporządzenie protokołu wykonania usługi 8. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | nie dotyczy
SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH
Separator ropopochodnych AWAS H 1900 NG 10 ze śluzą | poj. komory szlamowej 5,0, poj magazynowania oleju0,65m3 | stacja paliw | 4 | 1 | 1. Opróżnienie separatora 2. Wyczyszczenie wszystkich elementów separatora 3. Kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie końcówek 4. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp. 5. Sprawdzenie szczelności połączenia separatora 6. Napełnienie separatora wodą zgodnie z instrukcją urządzenia 7. Uprzątnięcie terenu prac 8. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 9.Sporządzenie protokołu wykonania usługi 10. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu | Czynności serwisowe należy wykonywać po opróżnieniu i generalnym oczyszczeniu separatora 1. Kontrola zawartości i stanu technicznego wkładu koalescencynego • ocena grubości warstwy nalotu na wewnętrznej powierzchni wkładu • sprawdzenie części pod kątem uszkodzeń mechanicznych • zalanie metalowego wkładu czystą wodą aż do przelewu na wylocie • wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp 2. Kontrola działania śluzy dopływu • sprawdzenie komory pływaka śluzy • sprawdzenie mechanizmu wyzwalania śluzy,prawdzenie blokowania śluzy, szczelności domknięcia śluzy • wymiana uszczelnień śluzy (raz w trakcie trwania umowy) 3. Uprzątnięcie terenu prac oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi 4. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książki urządzenia i
Separator Awas -HI-2000 NG 3 ze śluzą | 5.78 | KSP -20 | 4 | 1 | 1. Opróżnienie separatora 2. Wyczyszczenie wszystkich elementów separatora 3. Kontrola drożności przepływu (wlot-wylot) oraz oczyszczenie końcówek 4. Wymiana podzespołów eksploatacyjnych takich jak filtry, uszczelki itp. 5. Sprawdzenie szczelności połączenia separatora 6. Napełnienie separatora wodą zgodnie z instrukcją urządzenia 7. Uprzątnięcie terenu prac 8. Dokonanie wpisu o zakresie wykonanych prac do książek poszczególnych urządzeń 9.Sporządzenie protokołu wykonania usługi 10. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku świadczonej usługi oraz jego potwierdzenie na karcie przekazania odpadu