OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH – CZĘŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych:

- Kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna

dla budynku żłobka zlokalizowanego na działce nr ew. 1528/1 obręb 0010 w Wiązownicy.

  - Podstawa opracowania projektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesień 2006).

- Opis realizacji zdania polegającego na tworzeniu miejsc opieki w Programie MALUCH+

- Załącznik nr 9 do SWZ Wytyczne do projektowania budynku żłobka wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. – Dz. U. 2019.72

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

  - Zakres dokumentacji projektowej

Zakres obejmuje następujące instalacje wewnętrzne projektowane w obiekcie:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń rozdzielni posiłków i zmywalni

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla przedmiotowego budynku projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń sanitarnych. W budynku zaprojektowano 4 piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzonych ponad dach budynku (min. 50cm) i zakończonych rurami wywiewnymi oraz 4 piony zakończone zaworami napowietrzającymi.

Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon.

Piony należy prowadzić w bruzdach ściennych bądź obudować w obu przypadkach w miejscach rewizji pozostawić otwory rewizyjne

Materiał przewodów i kształtek kanalizacyjnych

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PVC-U gładkościennych niskoszumowych. Prowadzenie przewodów oraz średnicę podłączeń do przyborów przyjmować zgodnie z częścią rysunkową.

Kanalizację technologiczną wykonać z rur żeliwnych zgodnie ze średnicami przyjętymi w opracowaniu.

Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla ścieków bytowych prowadzić po powierzchniach wewnętrznych ścian budynku. Przewody odpływowe w ziemi należy układać pod płytą fundamentową  przy spełnieniu następujących warunków:

- Przewody należy układać na podsypce z piasku, wysokość podsypki 15 – 20cm, dno wykopu powinno być gruntem rodzimym lub warstwą zabezpieczającą przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej

- Przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić co najmniej 0,3m dla rur żeliwnych i 0,5m dla rur z innych materiałów

Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę nie mniejszą od największej średnicy podejścia do tego pionu.

Podejścia i przewody odpływowe prowadzić ze spadkami. Dopuszczalny spadek podejścia powinien wynosić nie mniej niż 2%. Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić w zależności od średnicy przewodu:

- DN 100 nie mniej niż 2,5%

- DN 150 nie mniej niż 1,5%

- DN 200 nie mniej niż 1,0%

Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.

Przewody prowadzone po ścianach należy montować za pomocą uchwytów (podpory stałe) lub wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych powinien wynosić dla rur PVC-U, PE, PP do 1,25m, dla rur z pozostałych materiałów do 2,0m.

Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów z PVC-U, PE, PP powinna być rozwiązana poprzez właściwa lokalizację podpór stałych i przesuwnych a dla przewodów łączonych poprzez klejenie lub zgrzewanie także poprzez zastosowanie kompensatorów.

Złącza przewodów powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producentów.

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odległość przewodu PVC-U, PE, PP od prowadzonych równolegle przewodów instalacji wodociągowej oraz przewodów instalacji ogrzewczej powinna wynosić 0,1m. Jeżeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej wymiar tzn. dotyczy odległości od płaszcza osłonowego tej izolacji.

Przewody PVC-U, PE, PP układane w bruzdach powinny mieć zapewnioną wokół siebie wolną przestrzeń i zabezpieczenie przed tarcie o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą. Nie dopuszcza się bezpośredniego zamurowania przewodów w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej.

Piony wykonane z PVC-U, PE, PP w budynkach wysokich powinny mieć zainstalowane mufy przeciwpożarowe uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Mufy te powinny być montowane w miejscach przejść pionów przez stropy.

Piony powinny być wyposażone w rewizje na najniższej kondygnacji oraz nad odsadzkami

Przewody odpływowe (poziomy) powinny być wyposażone w czyszczaki w odległościach nie większych niż 15m dla średnic od DN 100 do DN 150 oraz 25m dla średnic od DN 200 do DN300.

Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68°dla wpustów piwnicznych oraz kanalizacji deszczowej . Nie należy stosować na tych przewodach czwórników.

Przejścia przewodów przez ściany  wymagają zastosowania tulei ochronnych wypełnionych materiałem uszczelniającym plastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cmod DN przewodu. Przejścia przez stropy przewodów z PVC-U, PE, PP wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej około 3cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu.

Montaż przyborów sanitarnych

Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:

- Umywalka 0,75 – 0,80m, umywalki dla dzieci 55-65 cm

- Zlewozmywak 0,85 – 0,90m

- Miska ustępowa wisząca 0,40m,  miski dla dzieci 28-35 cm

Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przez dostaniem się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosić 50mm.

Średnice podejść do pojedynczych przyborów sanitarnych należy przyjmować:

- Umywalka DN30 – 40 (DN50 jeżeli na podejściu występują więcej niż dwie zmiany kierunku

- Zlewozmywak DN50

- Miska ustępowa DN100

Miski ustępowe łączone z pionem podejściem nie wentylowanym powinny być montowane nie dalej niż 1 metr od pionu.

Wentylowanie pionów

W instalacji z wentylacją główną piony kanalizacyjne powinny mieć średnicę od DN70 do DN150. Średnice pionów są uzależnione od przyjętego obciążenia hydraulicznego ściekami. Wentylowanie pionów może odbywać się przez rury wywiewne lub zawory napowietrzające. Przy zastosowaniu zaworów napowietrzających, przez rurę wywiewną powinien być wentylowany ostatni pion włączony do poziomu, a także co najmniej co piąty z pozostałych pionów włączonych do tego poziomu. Zawór napowietrzający powinien zapewniać dopływ powietrza co najmniej równy ośmiokrotnej ilości odprowadzanych ścieków.

Wentylowanie podejść kanalizacyjnych

Podejścia kanalizacyjne określonego systemu instalacji wymagają wentylowania w zależności od ich długości, ilości łuków, różnicy wysokości między przyborem a włączeniem do pionu oraz spadkiem podejścia. Podejścia o długości większej niż 4m metry musza być wentylowane poprzez dodatkowy krótki pion zakończony zaworem napowietrzającym.

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

W przypadku, kiedy przybory sanitarne lub wpusty podłogowe są położone poniżej maksymalnego poziomu ścieków w sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej należy zastosować urządzenie przeciwzalewowe

  - Odbiór robót

Odbiory międzyoperacyjne

Należy je dokonywać szczególne jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, w szczególności, w stosunku do następujących rodzajów robót i w następującym zakresie:

- Wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu

- Wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem, zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem

- Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian

- Wykonanie studzienek rewizyjnych – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego użytkowania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

Odbiór techniczny – częściowy

Powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji kanalizacyjnej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. W ramach odbioru częściowego należy:

- Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej części jest wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie

- Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji

- Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowani elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badan odbiorczych.

Odbiór techniczny – końcowy

Instalacja kanalizacyjna powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji

- Dokonano badań przy odbiorze, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy)

- Dziennik budowy, obmiary powykonawcze, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, protokoły odbiorów technicznych – częściowych, protokoły wykonanych badań odbiorczych, gwarancje wbudowanych wyrobów

- Instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego należy:

- Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, odbiorów technicznych – częściowych, protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

- Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacyjnej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych

Badania odbiorcze szczelności należy przeprowadzić przez zakryciem przewodów. W ramach odbiorów częściowych należy przeprowadzać badania szczelności, jeżeli wymaga tego technologia budowy. Badanie szczelności powinno być wykonane wodą.

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku należy napełnić wodą do poziomu dachu i poddać obserwacji. Przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków.

Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewniać w czasie 30±2minut utrzymanie podciśnienia występującego podczas normalnego działania instalacji. Próbę uznaje się za udaną jeżeli w tym czasie podciśnienie nie zmniejszy się więcej niż 10%.

Badania odbiorcze przepompowni ścieków obejmują sprawdzenie szczelności i działania przeprowadzonego przy użyciu wody dla co najmniej dwóch cyklów włączeń, oświetlenia i wentylacji, poziomu hałasu, podłączeń elektrycznych.

Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. Jeżeli wynik badania był negatywny należy określić termin ponownego badania.

Łączenie przewodów kanalizacji sanitarnej polega na:

- Rurę przeciąć prostopadle do jej osi

- Skrobakiem usunąć zadziory z obcinanego końca

- Sfazować końcówkę rury na odcinku 5mm pod kątem 15°

- Sprawdzić czy uszczelka została prawidłowo osadzona w rowku w złączce lub rurze

- Upewnić się, że wszystkie łączone elementy są suche, czyste oraz wolne od brudu i pyłu. Upewnić się, że na bosym końcu rury lub złączki nie ma głębokich zadrapań, które mogłyby uniemożliwić utworzenie wodoszczelnego połączenia wykorzystującego uszczelkę

- Równomiernie rozsmarować środek poślizgowy. NIE UŻYWAĆ OLEJÓW ANI SMARÓW

- Łączone elementy ustawić prosto względem siebie w jednej linii

- Wcisnąć bosy koniec rury lub złączki całkowicie do kielicha. W przypadku wkładania rury 
o długości 2m lub dłuższej oznaczyć bosy koniec rury przy czole kielicha a następnie cofnąć ja o 10mm aby pozostawić miejsce na jej wydłużenie wskutek rozszerzalności cieplnej

Mocowanie rur:

- W przypadku systemów niskoszumowych stosować jedynie obejmy rurowe wyłożone gumą, aby zminimalizować rozchodzenie się dźwięku materiałowego

- Maksymalny rozstaw obejm DN32 w pionie 1,50m w poziomie 0,50m; DN50 w pionie 1,50m 
w poziomie 0,75m, DN110 w pionie 2,00m w poziomie 1,65m; DN160 w pionie 2,00m w poziomie 2,40m

- Upewnić się, że instalacja kanalizacyjna jest zamontowana bez naprężeń

- Obejmy stałe zapobiegają przesuwaniu się rury po dokręceniu śrub

- W przypadku rur o długości 2m lub dłuższych obejmę stałą należy umieścić zawsze bezpośrednio przy kielichu

- W przypadku rur biegnących w pionie obejmę stałą należy montować zawsze w górnej części rury, pod kielichem. Upewnić się , że po zamontowaniu obejmy stałej została zachowana szczelina dylatacyjna o długości 10mm na bosym końcu rury

- Obejmę stałą należy zamontować zawsze przy kształtce lub zespole połączonych kształtek

- Wszelkie dodatkowe obejmy do rur, biegnące tak w pionie jaki i w poziomie, należy zamontować jako obejmy przesuwne aby umożliwić kompensacje wydłużenia liniowego rury pod wpływem zmian temperatury

- Odcinki rur z kształtkami lub krótkie rury muszą być zabezpieczone obejmami rozstawionymi na tyle blisko siebie, by uniemożliwiały ich wysunięcie

Przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego o średnicy otworu większej niż 4cm2 wykonać należy (dla rur plastikowych) w kasetach ogniowych. Dla rur PCV należy stosować kołnierze pęczniejące. Przejście przez taką przegrodę musi posiadać taką samą klasę ognioodporności jak przegroda przez którą przechodzi.

2.8. Wytyczne branżowe

Architektura i konstrukcja:

- wykonać otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów kanalizacyjnych zgodnie z częścią konstrukcyjną

- przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić zgodnie 
z odpornością ogniową danej przegrody

- opracować instrukcję obsługi dla instalacji

- UWAGI KOŃCOWE

- Po zamontowaniu każdej instalacji należy wykonać próby szczelności i działania,

- Całość robót instalacyjnych rurowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robót oraz zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta rur i urządzeń.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aktualne dokumenty potwierdzające jakość i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Roboty montażowe winny dokonać osoby posiadające uprawnienia branżowe zgodnie 
z dokumentacją techniczno – ruchową. Wszelkie straty wynikłe z wykonania we własnym zakresie ponosi Inwestor.

- Wszelkie materiały użyte w projekcie można zamienić na inne o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane. Zamiana materiałów po uzgodnieniu z projektantem.

UWAGA:

Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego winny być uzgadniane i konsultowane z autorami projektu tj. Pracownią Projektową MAX. Dokonanie zmian bez konsultacji będzie uważane za naruszenie praw autorskich.

W projekcie użyto przykładowych typów materiałów budowlanych, jednak nie stanowią one zobowiązania do stosowania w trakcie realizacji projektu. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie propozycje rozwiązań równoważnych winny być bezwzględnie uzgadniane z autorem projektu oraz zamawiającym (inwestorem).

| PROJEKTOWAŁ |  | SPRAWDZIŁ |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Magdalena Sułek |  | mgr inż. Robert Dyrda |