## ZG
OBLICZENIA - TABLICA ZG
ZG [ZŁĄCZE GŁÓWNE]
CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  | OBLICZENIA
L.p. | nazwa obw. | numer obwodu | Pi | Pz | Iobl | In | Przewód |  | Idd | Un | kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45 | Idd*1,45 | Warunek 2
|  |  | kW | kW | A | A | Typ | mm2 | A | V
1 | GWP | 101 | 0.5 | 0.5 | 0.77693 | 10 | HDGs 5x | 1.5 | 18 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 16 | 26.1 | TRUE
2 | CENTRALA CSUP | 102 | 1 | 1 | 4.0435 | 16 | NHXH 3x | 2.5 | 24 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
3 | TABLICA T1 | 301 | 8.7788 | 8.7788 | 13.641 | 40 | YKY 5x | 10 | 52 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 64 | 75.4 | TRUE
4 | TABLICA T2 | 302 | 23.1506 | 23.1506 | 35.9728 | 40 | YKY 5x | 10 | 52 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 64 | 75.4 | TRUE
5 | TABLICA TW | 303 | 2.5574 | 2.5574 | 3.9739 | 20 | YKY 5x | 4 | 31 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 32 | 44.95 | TRUE
6 | TABLICA TK | 304 | 20.7717 | 20.7717 | 32.2763 | 50 | YAKY 5x | 25 | 66 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 80 | 95.7 | TRUE
7 | REZERWA | 305 | 5 | 5 | 7.7693 | 16 |  |  | 24 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
| ZASILANIE Z ZK ENEA |  | 61.7586 | 43.231 | 67.1748 | 80 | YAKY 4x | 50 | 94 | 400 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 128 | 136.3 | TRUE
8 | FOTOWOLTAIKA | 401 | 49.9 | 49.9 | 77.5374 | 80 | YAKY 4x | 50 | 94 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 128 | 136.3 | TRUE
|  |  | 50.4224 | kW
|  |  | 7 | h
|  |  | 365 | dni
128829.1809
130000
Note on D5: bgbylina: Moc zainstalowana
Note on E5: bgbylina: Moc szczytowa = moc zainstalowana * kz
Note on F5: bgbylina: Prąd obliczony
Note on G5: bgbylina: Prąd zabezpieczenia
Note on J5: bgbylina: Obciążalność prądowa długotrwała odczytywana z Normy
Note on L5: bgbylina: współczynnik jednoczesności
Note on N5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK
Note on Q5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK

## T1
OBLICZENIA - TABLICA T1
T1
CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  | OBLICZENIA
L.p. | nazwa obw. | numer obwodu | Pi | Pz | Iobl | In | Przewód |  | Idd | Un | kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45 | Idd*1,45 | Warunek 2
|  |  | kW | kW | A | A | Typ | mm2 | A | V
1 | OŚWIETLENIE AWARYJNE | 101 | 0.0365 | 0.0365 | 0.14759 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
2 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 102 | 0.84 | 0.252 | 1.019 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
3 | OŚWIETLENIE WEJŚCIA | 103 | 0.11 | 0.033 | 0.13343 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
4 | OŚWIETLENIE ELEWACJA | 104 | 0.24 | 0.072 | 0.29113 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
5 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE | 110 | 0.611 | 0.1833 | 0.28482 | 10 | YAKY 5x | 25 | 66 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 16 | 95.7 | TRUE
6 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE | 111 | 0.66 | 0.198 | 0.30766 | 10 | YAKY 5x | 25 | 66 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 16 | 95.7 | TRUE
7 | REZERWA | 112 | 0.5 | 0.15 | 0.23308 | 10 |  |  | 24 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 16 | 34.8 | TRUE
8 | GNIAZDA | 201 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
9 | GNIAZDA | 202 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
10 | GNIAZDA | 203 | 1.5 | 0.45 | 1.8196 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
11 | GNIAZDA | 204 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
12 | GNIAZDA | 205 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
13 | GNIAZDA | 206 | 1.7 | 0.51 | 2.0622 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
14 | GNIAZDA | 207 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
15 | CENTRALA WENT | 208 | 1 | 0.3 | 1.213 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
16 | GNIAZDA | 209 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
17 | CENTRALA WENT | 210 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
18 | WPUSTY PODGRZEWANE | 211 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
19 | AG1 | 212 | 1.28 | 0.384 | 1.5527 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
20 | DOMOFON | 213 | 0.2 | 0.06 | 0.24261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
21 | REZERWA | 214 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 |  |  | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
22 | REZERWA | 215 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 |  |  | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
23 | REZERWA | 301 | 5 | 1.5 | 2.3308 | 16 |  |  | 24 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
| ZASILANIE Z ZG/301 |  | 29.1775 | 8.7788 | 13.641 | 40 | YKY 5x | 10 | 52 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 64 | 75.4 | TRUE
Note on D5: bgbylina: Moc zainstalowana
Note on E5: bgbylina: Moc szczytowa = moc zainstalowana * kz
Note on F5: bgbylina: Prąd obliczony
Note on G5: bgbylina: Prąd zabezpieczenia
Note on J5: bgbylina: Obciążalność prądowa długotrwała odczytywana z Normy
Note on L5: bgbylina: współczynnik jednoczesności
Note on N5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK
Note on Q5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK

## T2
OBLICZENIA - TABLICA T2
T2
CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  | OBLICZENIA
L.p. | nazwa obw. | numer obwodu | Pi | Pz | Iobl | In | Przewód |  | Idd | Un | kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45 | Idd*1,45 | Warunek 2
|  |  | kW | kW | A | A | Typ | mm2 | A | V
1 | OŚWIETLENIE AWARYJNE | 101 | 0.067 | 0.067 | 0.27091 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
2 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 102 | 0.0605 | 0.01815 | 0.073389 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
3 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 103 | 0.358 | 0.1074 | 0.43427 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
4 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 104 | 0.631 | 0.1893 | 0.76543 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
5 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 105 | 0.979 | 0.2937 | 1.1876 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
6 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 106 | 0.681 | 0.2043 | 0.82608 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
7 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 107 | 0.786 | 0.2358 | 0.95345 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
8 | SERWERWONIA | 201 | 0.5 | 0.5 | 2.0217 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
9 | SERWERWONIA | 202 | 0.5 | 0.5 | 2.0217 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
10 | SERWERWONIA | 203 | 0.5 | 0.5 | 2.0217 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
11 | GNIAZDA | 204 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
12 | GNIAZDA | 205 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
13 | GNIAZDA | 206 | 3 | 0.9 | 3.6391 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
14 | GNIAZDA | 207 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
15 | GNIAZDA | 208 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
16 | GNIAZDA | 209 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
17 | GNIAZDA | 210 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
18 | GNIAZDA | 211 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
19 | GNIAZDA | 212 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
20 | GNIAZDA | 213 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
21 | GNIAZDA | 214 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
22 | GNIAZDA | 215 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
23 | GNIAZDA | 216 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
24 | GNIAZDA | 217 | 2 | 0.6 | 2.4261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
25 | GNIAZDA | 218 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
26 | GNIAZDA | 219 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
27 | GNIAZDA | 220 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
28 | WPUSTY PODGRZEWANE | 221 | 3 | 0.9 | 3.6391 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
29 | WPUSTY PODGRZEWANE | 222 | 1.5 | 0.45 | 1.8196 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
30 | AG3 | 223 | 2.2 | 0.66 | 2.6687 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
31 | JZ1 | 224 | 0.8 | 0.24 | 0.97043 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
32 | DOMOFON | 225 | 0.2 | 0.06 | 0.24261 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
33 | FALOWNIK | 226 | 1 | 0.3 | 1.213 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
34 | REZERWA | 227 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 |  |  | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
35 | REZERWA | 228 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 |  |  | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
36 | CENTRALA WENT | 301 | 4.8 | 1.44 | 2.2376 | 16 | YKY 5x | 2.5 | 24 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
37 | CENTRALA WENT | 302 | 4.8 | 1.44 | 2.2376 | 16 | YKY 5x | 2.5 | 24 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
38 | AG2 | 303 | 4.65 | 1.395 | 2.1676 | 16 | YKY 5x | 2.5 | 24 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
39 | REZERWA | 304 | 5 | 1.5 | 2.3308 | 16 |  |  | 24 | 400 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
| ZASILANIE Z ZG/302 |  | 73.5125 | 23.1506 | 35.9728 | 40 | YKY 5x | 10 | 52 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 64 | 75.4 | TRUE
Note on D5: bgbylina: Moc zainstalowana
Note on E5: bgbylina: Moc szczytowa = moc zainstalowana * kz
Note on F5: bgbylina: Prąd obliczony
Note on G5: bgbylina: Prąd zabezpieczenia
Note on J5: bgbylina: Obciążalność prądowa długotrwała odczytywana z Normy
Note on L5: bgbylina: współczynnik jednoczesności
Note on N5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK
Note on Q5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK

## TW
OBLICZENIA - TABLICA TW
TW [WĘZEŁ]
CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  | OBLICZENIA
L.p. | nazwa obw. | numer obwodu | Pi | Pz | Iobl | In | Przewód |  | Idd | Un | kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45 | Idd*1,45 | Warunek 2
|  |  | kW | kW | A | A | Typ | mm2 | A | V
1 | OŚWIETLENIE AWARYJNE | 101 | 0.0035 | 0.0035 | 0.014152 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
2 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 102 | 0.06 | 0.018 | 0.072783 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 26.1 | TRUE
3 | WENTYLATOR | 201 | 0.032 | 0.032 | 0.12939 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
4 | GNIAZDA | 202 | 0.5 | 0.1 | 0.40435 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.2 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
5 | REZERWA | 203 | 0.5 | 0.1 | 0.40435 | 16 |  |  | 24 | 230 | 0.2 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
6 | AKPiA | 301 | 3 | 3 | 4.6616 | 16 | YDY 5x | 2.5 | 24 | 400 | 1 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
7 | REZERWA | 302 | 2 | 0.4 | 0.62154 | 16 |  |  | 24 | 400 | 0.2 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
| ZASILANIE Z ZG/303 |  | 6.0955 | 2.5574 | 3.9739 | 20 | YKY 5x | 4 | 31 | 400 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 32 | 44.95 | TRUE
Note on D5: bgbylina: Moc zainstalowana
Note on E5: bgbylina: Moc szczytowa = moc zainstalowana * kz
Note on F5: bgbylina: Prąd obliczony
Note on G5: bgbylina: Prąd zabezpieczenia
Note on J5: bgbylina: Obciążalność prądowa długotrwała odczytywana z Normy
Note on L5: bgbylina: współczynnik jednoczesności
Note on N5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK
Note on Q5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK

## TK
OBLICZENIA - TABLICA TK
TK [KUCHNIA]
CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  | OBLICZENIA
L.p. | nazwa obw. | numer obwodu | Pi | Pz | Iobl | In | Przewód |  | Idd | Un | kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45 | Idd*1,45 | Warunek 2
|  |  | kW | kW | A | A | Typ | mm2 | A | V
1 | OŚWIETLENIE AWARYJNE | 101 | 0.0165 | 0.0165 | 0.066717 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 16 | 26.1 | TRUE
2 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE | 102 | 0.908 | 0.2724 | 1.1014 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 18 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 16 | 26.1 | TRUE
3 | GNIAZDA | 201 | 2.11 | 1.055 | 4.2659 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
4 | GNIAZDA | 202 | 1 | 0.5 | 2.0217 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
5 | GNIAZDA | 203 | 1.86 | 0.93 | 3.7604 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
6 | GNIAZDA | 204 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
7 | GNIAZDA | 205 | 2.5 | 0.75 | 3.0326 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
8 | GNIAZDA | 206 | 3 | 0.9 | 3.6391 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
9 | GNIAZDA | 207 | 3 | 0.9 | 3.6391 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
10 | GNIAZDA | 208 | 1 | 0.3 | 1.213 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
11 | REZERWA | 209 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
12 | REZERWA | 210 | 0.5 | 0.15 | 0.60652 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 24 | 230 | 0.3 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 34.8 | TRUE
13 | GNIAZDA | 301 | 7.5 | 3.75 | 5.827 | 16 | YDY 5x | 2.5 | 24 | 400 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
14 | GNIAZDA | 302 | 19.2 | 9.6 | 14.917 | 32 | YDY 5x | 6 | 39 | 400 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 51.2 | 56.55 | TRUE
15 | GNIAZDA | 303 | 14.3 | 7.15 | 11.1101 | 25 | YDY 5x | 4 | 31 | 400 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 40 | 44.95 | TRUE
16 | REZERWA | 304 | 5 | 2.5 | 3.8846 | 16 |  |  | 24 | 400 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 25.6 | 34.8 | TRUE
| ZASILANIE Z ZG/304 |  | 64.8945 | 20.7717 | 32.2763 | 50 | YAKY 5x | 25 | 66 | 400 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 80 | 95.7 | TRUE
Note on D5: bgbylina: Moc zainstalowana
Note on E5: bgbylina: Moc szczytowa = moc zainstalowana * kz
Note on F5: bgbylina: Prąd obliczony
Note on G5: bgbylina: Prąd zabezpieczenia
Note on J5: bgbylina: Obciążalność prądowa długotrwała odczytywana z Normy
Note on L5: bgbylina: współczynnik jednoczesności
Note on N5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK
Note on Q5: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK

## TK urz.
OBLICZENIA - TECHNOLOGIA KUCHNI
lp | numer | nazwa | nap. | moc | moc suma | rozdz
|  |  | [V] | [kW] | [kW] | TK/
1 | 1.1 | waga magazynowa | 230 | 0.3 | 2.11 | 201
2 | 3.2 | szafa chłodnicza | 230 | 0.18
3 | 4.2 | obieraczka | 230 | 0.75
4 | 4.5 | naświetlacz | 230 | 0.3
5 | 4.6 | szafa chłodnicza | 230 | 0.18
6 | 7.1 | stół chłodniczy | 230 | 0.2
7 | 7.1 | stół chłodniczy | 230 | 0.2
8 | 7.5 | zmywarka | 400 | 7.5 | 7.5 | 301
9 | 7.5X | zmiękczacz | 230 | 0.1 | 1 | 202
10 | 7.9 | stół chłodniczy | 230 | 0.2
11 | 7.11 | okap | 230 | 0.3
12 | 7.13 | patelnia | 230 | 0.1
13 | 7.14 | kocioł | 230 | 0.1
14 | 7.14 | kocioł | 230 | 0.1
15 | 7.15X | zmiękczacz | 230 | 0.1
16 | 7.15 | piec | 400 | 19.2 | 19.2 | 302
17 | 8.5 | zmywarka | 400 | 14.3 | 14.3 | 303
18 | 8.5X | zmiękczacz | 230 | 0.1 | 1.86 | 203
19 | 11.1 | szafa chłodnicza | 230 | 0.18
20 | 11.1 | szafa chłodnicza | 230 | 0.18
21 | 11.2 | szafa mroźnicza | 230 | 0.7
22 | 11.2 | szafa mroźnicza | 230 | 0.7
45.27

## OŚW
OBLICZENIA - ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA
rozdz | obw | typ opr | moc jedn | ilość | moc suma | moc obw
T1/ | 101 | AW1 | 1 | 5 | 5 | 0.0365
|  | AW2 | 2 | 1 | 2
|  | AW3 | 2 | 2 | 4
|  | AW4 | 2 | 4 | 8
|  | EW1 | 2.5 | 1 | 2.5
|  | EW2 | 2.5 | 3 | 7.5
|  | EW3 | 2.5 | 3 | 7.5
| 102 | C3 | 24 | 12 | 288 | 0.84
|  | E | 30 | 3 | 90
|  | C2 | 42 | 2 | 84
|  | A2 | 21 | 14 | 294
|  | B1 | 42 | 2 | 84
|  | A1 | 17 | 8 | 136
| 103 | D | 10 | 11 | 110 | 0.11
| 104 | D | 10 | 24 | 240 | 0.24
| 110 | Z1 | 37 | 11 | 407 | 0.611
|  | Z2 | 17 | 7 | 119
|  | Z3 | 17 | 5 | 85
| 111 | Z1 | 37 | 16 | 592 | 0.66
|  | Z3 | 17 | 4 | 68
T2/ | 101 | AW1 | 1 | 9 | 9 | 0.067
|  | AW2 | 2 | 3 | 6
|  | AW3 | 2 | 5 | 10
|  | AW4 | 2 | 6 | 12
|  | EW1 | 2.5 | 1 | 2.5
|  | EW2 | 2.5 | 2 | 5
|  | EW3 | 2.5 | 9 | 22.5
| 102 | AW1 | 1 | 5 | 5 | 0.0605
|  | AW2 | 2 | 1 | 2
|  | AW3 | 2 | 4 | 8
|  | AW4 | 2 | 14 | 28
|  | EW3 | 2.5 | 7 | 17.5
| 103 | E | 30 | 2 | 60 | 0.358
|  | C2 | 42 | 1 | 42
|  | C1 | 32 | 8 | 256
| 104 | A2 | 21 | 13 | 273 | 0.631
|  | A1 | 17 | 2 | 34
|  | E | 30 | 1 | 30
|  | C2 | 42 | 4 | 168
|  | C3 | 24 | 4 | 96
|  | D | 10 | 3 | 30
| 105 | C3 | 24 | 16 | 384 | 0.979
|  | A2 | 21 | 17 | 357
|  | A1 | 17 | 14 | 238
| 106 | C3 | 24 | 24 | 576 | 0.681
|  | A2 | 21 | 5 | 105
| 107 | C3 | 24 | 24 | 576 | 0.786
|  | A2 | 21 | 10 | 210
TK/ | 101 | AW1 | 1 | 3 | 3 | 0.0165
|  | AW2 | 2 | 1 | 2
|  | AW3 | 2 | 2 | 4
|  | EW2 | 2.5 | 1 | 2.5
|  | EW3 | 2.5 | 2 | 5
| 102 | B1 | 42 | 9 | 378 | 0.908
|  | B2 | 32 | 4 | 128
|  | A2 | 21 | 12 | 252
|  | E | 30 | 5 | 150
TW/ | 101 | AW1 | 1 | 1 | 1 | 0.0035
|  | EW2 | 2.5 | 1 | 2.5
| 102 | E | 30 | 2 | 60 | 0.06

## PZT
OBLICZENIA - ILOŚCI PZT
lp | od | do | YAKY 4x25+FeZn 25x4 |  | oprawy |  |  | rura | słup AL. |  |  |  |  | studnia SK1 | mufa przel | mufa rozg
|  |  | w ziemi | ogółem | Z1 | Z2 | Z3 | HDPE 75 | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m
|  |  | [mb] | [mb] | [kpl] | [kpl] | [kpl] | [mb] | [kpl] | [kpl] | [kpl] | [kpl] | [kpl] | [kpl] | [kpl] | [kpl]
1 | ZK-1b | ZG | 25 | 30 | rura HDPE 75: 7
2 | T1 | I/1 | 40 | 45 | oprawy Z3: 1; rura HDPE 75: 7; słup AL. 5m: 1
3 | I/1 | I/2 | 11 | 16 | bar: oprawy Z2; słup AL. 5m
4 | I/2 | I/3 | 18 | 23 | bar: oprawy Z2; słup AL. 5m
5 | I/3 | I/4 | 15 | 20 | bar: oprawy Z1; słup AL. 6m
6 | I/4 | I/5 | 11 | 16 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 6; słup AL. 6m: 1
7 | I/5 | I/6 | 14 | 19 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 14; słup AL. 6m: 1
8 | I/6 | I/7 | 15 | 20 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 15; słup AL. 6m: 1
9 | I/7 | I/8 | 15 | 20 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 15; słup AL. 6m: 1
10 | I/8 | I/9 | 15 | 20 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 15; słup AL. 6m: 1
11 | I/9 | I/10 | 11 | 16 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 6; słup AL. 6m: 1
12 | I/10 | I/11 | 13 | 18 | bar: oprawy Z1; słup AL. 5m
13 | I/11 | I/12 | 19 | 24 | oprawy Z3: 1; rura HDPE 75: 2; słup AL. 5m: 1
14 | I/12 | I/13 | 15 | 20 | oprawy Z2: 1; rura HDPE 75: 2; słup AL. 5m: 1
15 | I/13 | I/14 | 19 | 24 | bar: oprawy Z2; słup AL. 5m
16 | I/14 | I/15 | 13 | 18 | bar: oprawy Z2; słup AL. 5m
17 | I/15 | I/16 | 14 | 19 | bar: oprawy Z2; słup AL. 5m
18 | I/16 | I/17 | 10 | 15 | bar: oprawy Z2; słup AL. 5m
19 | I/17 | I/18 | 12 | 17 | bar: oprawy Z1; słup AL. 5m
20 | I/18 | I/19 | 11 | 16 | bar: oprawy Z1; słup AL. 5m
21 | I/19 | I/20 | 15 | 20 | bar: oprawy Z3; słup AL. 5m
22 | I/20 | I/21 | 14 | 19 | oprawy Z3: 1; rura HDPE 75: 5; słup AL. 5m: 1
23 | I/21 | I/22 | 11 | 16 | bar: oprawy Z1; słup AL. 5m
24 | I/6 | I/6/1 | 11 | 16 | bar: oprawy Z3; słup AL. 4m
25 | T1 | II/1 | 40 | 45 | oprawy Z3: 1; rura HDPE 75: 7; słup AL. 5m: 1
26 | II/1 | II/2 | 9 | 14 | bar: oprawy Z3; słup AL. 5m
27 | II/2 | II/3 | 8 | 13 | bar: oprawy Z3; słup AL. 5m
28 | II/3 | II/4 | 14 | 19 | oprawy Z3: 1; rura HDPE 75: 6; słup AL. 5m: 1
29 | II/4 | II/5 | 34 | 39 | oprawy Z1: 2; słup AL. 7m: 1
30 | II/5 | II/6 | 16 | 21 | oprawy Z1: 2; słup AL. 7m: 1
31 | II/6 | II/7 | 19 | 24 | oprawy Z1: 2; słup AL. 7m: 1
32 | II/7 | II/8 | 19 | 24 | oprawy Z1: 2; słup AL. 7m: 1
33 | II/8 | II/9 | 20 | 25 | oprawy Z1: 3; rura HDPE 75: 12; słup AL. 8m: 1
34 | II/9 | II/10 | 21 | 26 | oprawy Z1: 1; rura HDPE 75: 18; słup AL. 7m: 1
35 | II/10 | II/11 | 15 | 20 | oprawy Z1: 3; rura HDPE 75: 15; słup AL. 8m: 1
36 | II/6 | II/6/1 | 8 | 13 | bar: oprawy Z1; słup AL. 7m
37 | domofon | bud etap I |  |  | rura HDPE 75: 9
38 | domofon | ŁSE 1-5 |  |  | rura HDPE 75: 16 | 1
39 | ŁSE 1-5 | bud etap II |  |  | rura HDPE 75: 10
40 | ŁSE 1-5 | ŁSE 6-10 |  |  | rura HDPE 75: 12 | 1
41 | ŁSE 6-10 | ŁSE 11-15 |  |  | rura HDPE 75: 15 | 1
42 | ŁSE 11-15 | ŁSE 16-20 |  |  | rura HDPE 75: 12 | 1
43 | ŁSE 16-20 | ŁSE 21-25 |  |  | rura HDPE 75: 12 | 1
44 | ŁSE 21-25 | domofon |  |  | rura HDPE 75: 16
45 | słup z demontażu |  | 3 | 5 | [10 empty] | 1 | 1 | bar: oprawy Z1
46 | słup z demontażu |  | 3 | 5 | [10 empty] | 1 | 1 | bar: oprawy Z1
|  |  | 596 | 780 | 29 | 7 | 9 | 254 | 1 | 19 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2

## OŚW ETAPY
ETAP I
typ opr | ilość
AW1 | 5
AW2 | 1
AW3 | 2
AW4 | 4
EW1 | 1
EW2 | 3
EW3 | 3
A1 | 8
A2 | 14
B1 | 2
C2 | 2
C3 | 12
E | 3
ETAP II ZEWNĘTRZNE
typ opr | ilość
D | 35
Z1 | 29
Z2 | 7
Z3 | 9
ETAP II WEWNĘTRZNE
typ opr | ilość
AW1 | 18
AW2 | 5
AW3 | 11
AW4 | 20
EW1 | 1
EW2 | 4
EW3 | 18
A1 | 16
A2 | 57
B1 | 9
B2 | 4
C1 | 8
C2 | 5
C3 | 68
D | 3
E | 10