ZADANIE NR 1

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

| Adres węzła cieplnego - centralne ogrzewanie | Moc zamówiona [ MW ] |
| --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| KP Koronowo | Koronowo | ul. Paderewskiego 31 | 0,060 |
| KPP Inowrocław | Inowrocław | ul. Toruńska 13 i 15 | 0,200 |
| KPP Nakło | Nakło | ul. Pocztowa 11 | 0,102 |
| KPP Świecie | Świecie | ul. I Armii WP 153 | 0,123 |
| KPP Tuchola | Tuchola | ul. Dworcowa 17A | 0,266 |
| KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 bud. A | 0,400 |
| KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 bud. D | 0,120 |
| KMP Włocławek | Włocławek | ul. Okrężna 25 bud. E | 0,200 |
| Usuwanie awarii – maksymalnie 100 r-g |

Przedmiot zamówienia: stała obsługa i konserwacja węzłów cieplnych, przygotowanie do sezonu grzewczego 2019/2020 w obiektach administrowanych przez KWP Bydgoszcz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- Ogólny opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - dla wyżej wymienionych węzłów cieplnych:

- stała obsługa i konserwacja węzłów cieplnych, która będzie wykonywana siedem razy w sezonie grzewczym, w dniach od 1 do 15 każdego miesiąca kalendarzowego w okresie: od 01.10.2019r do 15.05.2020r,

- przygotowanie węzłów cieplnych do rozpoczęcia ogrzewania, w czasie pierwszej obsługi w ww. sezonach grzewczych;

- wykonanie w czasie ostatniej obsługi węzłów, kończącej każdy z ww. sezonów grzewczych – czynności zabezpieczających urządzenia na czas postoju;

- usuwanie awarii w ww. węzłach cieplnych, (również poza sezonem grzewczym) w okresie obowiązywania umowy.

- Szczegółowy opis zamówienia dot. węzłów cieplnych :

W zakres obowiązków wyłonionej w drodze postępowania o zamówienie publiczne firmy wchodzić będą następujące czynności :

- przegląd i przygotowanie węzła do rozpoczęcia i po zakończeniu sezonu grzewczego,

- uruchomienie i zatrzymanie pracy węzła na żądanie zamawiającego,

- kontrola pracy urządzeń węzła cieplnego CO, CWu (pomp, podgrzewaczy wody, automatyki) i ich regulacja,

- czyszczenie i napełnianie tulei termometrów olejem,

- czyszczenie powierzchni uszczelniających, wymiana kryz dławiących,

- sprawdzanie szczelności, uszczelnianie dławic armatury, smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie odmulaczy, płukanie worków filtrów KKF,

- uzupełnianie zładu, utrzymywanie ciśnienia nad przeponą naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcją obsługi węzła,

- racjonalna regulacja automatyki pogodowej CWU w zależności od potrzeb,

- sprawdzenie funkcji regulatora pogodowego wraz z testem czujników,

- drobne uzupełnienia i naprawy termoizolacji,

- miejscowe uzupełnienia ochrony antykorozyjnej (czyszczenie i malowanie),

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniach węzłów,

- ciągła kontrola poprawności działania układów automatyki, pomp, regulatorów bezpośredniego działania i zaworów bezpieczeństwa,

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów i zaleceniami do wykonania,

- kontrolę i konserwację instalacji elektrycznej i automatyki węzłów cieplnych,

- prowadzenie książki węzła cieplnego w zakresie : pracy węzła c.o., awarii, dokonanych przeglądów w tym prób i badań, stwierdzonych nieprawidłowości.

- Przygotowanie węzłów cieplnych do rozpoczęcia danego sezonu grzewczego nastąpi w październiku z zastrzeżeniem, że o terminie rozpoczęcia ogrzewania pomieszczeń zadecyduje użytkownik każdego obiektu z osobna w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

- Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego w danym roku kalendarzowym Zamawiający przekaże Wykonawcy telefonicznie z potwierdzeniem poprzez pocztę elektroniczną lub Fax.

- Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania zgłoszeń z jednoczesnym przystąpieniem do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 6 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, fax-u lub poczty elektronicznej.