Nr sprawy D25M/252/N/23-38rj/23

Gdynia, dnia 24.07.2023 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo z wydzieleniem obszaru Chirurgii Jednego Dnia”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

2. Prosimy o doprecyzowanie opisu mostów medycznych w zakresie ich wymaganego wyposażenia np. w wózki jedne, wysięgniki do kroplówek, zawiesia do pomp infuzyjnych - jakościowo i ilościowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że pytanie dotyczy sali pooperacyjnej nr 208, w której przewidziano mosty medyczne. Powinno to być pomieszczenie kategorii drugiej z funkcją podtrzymania życia.

Wyposażenie mostu medycznego:

-  wózki jezdne  z blokadą posuwu

-  wysięgniki i zawiesia

-  oświetlenie

- instalacja przyzywowa                    -

- dwa gniazda RJ45 sieci e-zdrowie

3. Prosimy o potwierdzenie ilości gniazd elektrycznych w moście lub panelu, wg obecnych wymogów tych gniazd powinno być minimum 12 szt dla jednego pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że pytanie dotyczy sali pooperacyjnej nr 208 i  potwierdzam konieczność zainstalowania 12 gniazd elektrycznych na każdy most medyczny.

4. Czy w pomieszczeniu 207 (gabinet diagnostyczno-zabiegowy ) jest przewidziana kolumna chirurgiczna, punkty na ścianie? Prosimy o podanie ilości i rodzaju.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje instalacji kolumny chirurgicznej.  Należy natomiast przewidzieć podwieszenie lampy, zainstalowanie jednego  punktu gazów medycznych (tlen, spr. pow., próżnia) oraz uziemienie stołu.

5. Pytanie jak wyżej - dotyczące pomieszczenia 227.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje instalacji kolumny chirurgicznej i punktu gazów medycznych.

6. Czy w pomieszczeniu 203 (gabinet diagnostyczny) nie są przewidziane gazy medyczne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje instalacji  punktu gazów medycznych.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Beata Maryn Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej