INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA – HALA STRZELAŃ „A”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N1-1 | Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS-100-R-GH wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=8613m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1660 | 975 | 2587 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| N1-2 | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „4-way” | 4 | 315 | 595 | ~100 | 595 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| N1-2a | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „3-way” | 3 | 315 | 595 | ~100 | 595 | j.w. |
| N1-2b | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „V2 vertical diffused – pionowy rozproszony” | 7 | 315 | 595 | ~100 | 595 | j.w. |
| N1-3 | Nawiewnik sufitowy okrągły typu CVHb 1-315 z przyłączem okrągłym 315, ręczna regulacja, ustawienie „V2 vertical diffused – pionowy rozproszony” | 4 | 315 | --- | ~100 | --- | j.w. |
| N1-4 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/615, ustawiony przepływ graniczny Vgr=615m3/h | 14 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| N1-5 | Regulator przepływu powietrza typu RN/315, ustawiony przepływ graniczny Vgr=1077m3/h, z blachy stalowej ocynkowanej, połączenie dwustronne na wcisk, bez siłownika | 4 | 315 | --- | --- | 400 | j.w. |
| N1-6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/700x510/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 700 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| N1-6a | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/700x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 2 | --- | 700 | 410 | 115 |  |
| N1-7 | Czerpnia dachowa prostokątna typu A 600x600, z blachy stalowej ocynkowanej, z wlotem osiatkowanym | 1 | --- | 600 | 600 | ~720 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA – HALA STRZELAŃ „A”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W1-1 | Centrala wentylacyjna wywiewna typu VS-100-L-G wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=9905m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1660 | 975 | 2221 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| W1-2 | Wywiewnik sufitowy perforowany typu PMLc 250 z przyłączem okrągłym 250 | 24 | 250 | 600 | ~100 | 600 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| W1-3 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/707, ustawiony przepływ graniczny Vgr=707m3/h | 21 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| W1-3a | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/900, ustawiony przepływ graniczny Vgr=900m3/h | 3 | 250 | --- | --- | 250 | j.w. |
| W1-4 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/700x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 3 | --- | 700 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| W1-5 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/500x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 500 | 410 | 115 | j.w. |
| W1-6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/400x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 400 | 410 | 115 | j.w. |
| W1-7 | Wyrzutnia dachowa prostokątna typu ST-DHV 600x600 z pionowym wyrzutem powietrza | 1 | --- | 600 | 600 | ~1220 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA – HALA STRZELAŃ „B”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N2-1 | Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS-55-R-GH wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=3726m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1339 | 755 | 2221 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| N2-2 | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „4-way” | 6 | 315 | 595 | ~100 | 595 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| N2-3 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/621, ustawiony przepływ graniczny Vgr=621m3/h | 6 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| N2-4 | Czerpnia dachowa prostokątna typu A 500x500, z blachy stalowej ocynkowanej, z wlotem osiatkowanym | 1 | --- | 500 | 500 | ~650 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA – HALA STRZELAŃ „B”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W2-1 | Centrala wentylacyjna wywiewna typu VS-55-R-G wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=4285m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1339 | 755 | 1856 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| W2-2 | Wywiewnik sufitowy perforowany typu PMLc 250 z przyłączem okrągłym 250 | 12 | 250 | 600 | ~100 | 600 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| W2-3 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/714, ustawiony przepływ graniczny Vgr=714m3/h | 12 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| W2-4 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/400x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 4 | --- | 400 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| W2-5 | Wyrzutnia dachowa prostokątna typu ST-DHV 500x500 z pionowym wyrzutem powietrza | 1 | --- | 500 | 500 | ~1000 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA – HALA STRZELAŃ „C”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N3-1 | Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS-75-L-GH wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=6655m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1480 | 875 | 2221 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| N3-2 | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „4-way” | 3 | 315 | 595 | ~100 | 595 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| N3-2a | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „3-way” | 2 | 315 | 595 | ~100 | 595 | j.w. |
| N3-2b | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „V2 vertical diffused – pionowy rozproszony” | 5 | 315 | 595 | ~100 | 595 | j.w. |
| N3-3 | Nawiewnik sufitowy okrągły typu CVHb 1-315 z przyłączem okrągłym 315, ręczna regulacja, ustawienie „V2 vertical diffused – pionowy rozproszony” | 3 | 315 | --- | ~100 | --- | j.w. |
| N3-4 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/665, ustawiony przepływ graniczny Vgr=665m3/h | 10 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| N3-5 | Regulator przepływu powietrza typu RN/315, ustawiony przepływ graniczny Vgr=1109m3/h, z blachy stalowej ocynkowanej, połączenie dwustronne na wcisk, bez siłownika | 3 | 315 | --- | --- | 400 | j.w. |
| N3-6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/500x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 3 | --- | 500 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| N3-7 | Czerpnia dachowa prostokątna typu A 600x600, z blachy stalowej ocynkowanej, z wlotem osiatkowanym | 1 | --- | 600 | 600 | ~720 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA – HALA STRZELAŃ „C”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W3-1 | Centrala wentylacyjna wywiewna typu VS-75-L-G wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=7654m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1480 | 875 | 1856 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| W3-2 | Wywiewnik sufitowy perforowany typu PMLc 250 z przyłączem okrągłym 250 | 17 | 250 | 600 | ~100 | 600 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| W3-3 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/765, ustawiony przepływ graniczny Vgr=765m3/h | 15 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| W3-3a | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/900, ustawiony przepływ graniczny Vgr=900m3/h | 2 | 250 | --- | --- | 250 | j.w. |
| W3-4 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/600x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 3 | --- | 600 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| W3-5 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/400x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 400 | 410 | 115 | j.w. |
| W3-6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/400x310/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 400 | 310 | 115 | j.w. |
| W3-7 | Wyrzutnia dachowa prostokątna typu ST-DHV 600x600 z pionowym wyrzutem powietrza | 1 | --- | 600 | 600 | ~1220 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA – HALA STRZELAŃ „D”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N4-1 | Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS-75-R-GH wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=6655m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1480 | 875 | 2221 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| N4-2 | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „4-way” | 3 | 315 | 595 | ~100 | 595 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| N4-2a | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „3-way” | 2 | 315 | 595 | ~100 | 595 | j.w. |
| N4-2b | Nawiewnik sufitowy dyszowy typu TRYa3 315-600 z przyłączem okrągłym 315, otwarta szczelina, ustawienie dysz „V2 vertical diffused – pionowy rozproszony” | 5 | 315 | 595 | ~100 | 595 | j.w. |
| N4-3 | Nawiewnik sufitowy okrągły typu CVHb 1-315 z przyłączem okrągłym 315, ręczna regulacja, ustawienie „V2 vertical diffused – pionowy rozproszony” | 3 | 315 | --- | ~100 | --- | j.w. |
| N4-4 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/665, ustawiony przepływ graniczny Vgr=665m3/h | 10 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| N4-5 | Regulator przepływu powietrza typu RN/315, ustawiony przepływ graniczny Vgr=1109m3/h, z blachy stalowej ocynkowanej, połączenie dwustronne na wcisk, bez siłownika | 3 | 315 | --- | --- | 400 | j.w. |
| N4-6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/500x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 3 | --- | 500 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| N4-7 | Czerpnia dachowa prostokątna typu A 600x600, z blachy stalowej ocynkowanej, z wlotem osiatkowanym | 1 | --- | 600 | 600 | ~720 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA – HALA STRZELAŃ „D”

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W4-1 | Centrala wentylacyjna wywiewna typu VS-75-R-G wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=7654m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 1480 | 875 | 1856 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| W4-2 | Wywiewnik sufitowy perforowany typu PMLc 250 z przyłączem okrągłym 250 | 17 | 250 | 600 | ~100 | 600 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| W4-3 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/765, ustawiony przepływ graniczny Vgr=765m3/h | 15 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| W4-3a | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/900, ustawiony przepływ graniczny Vgr=900m3/h | 2 | 250 | --- | --- | 250 | j.w. |
| W4-4 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/600x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 3 | --- | 600 | 410 | 115 | SMAY Sp. z o.o. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4a tel. (012)-680-20-79 |
| W4-5 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/400x410/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 400 | 410 | 115 | j.w. |
| W4-6 | Przepustnica wielopłaszczyznowa z łopatkami przeciwbieżnymi typu SMAY/400x310/3, przystosowana do montażu siłownika elektrycznego | 1 | --- | 400 | 310 | 115 | j.w. |
| W4-7 | Wyrzutnia dachowa prostokątna typu ST-DHV 600x600 z pionowym wyrzutem powietrza | 1 | --- | 600 | 600 | ~1220 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA NAWIEWNA – POMIESZCZENIA POMOCNICZE STRZELNICY

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N5-1 | Centrala wentylacyjna nawiewna typu VS-30-L-GH wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=3100m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 961 | 620 | 1856 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| N5-2 | Nawiewnik sufitowy perforowany typu PMLc 160 z przyłączem okrągłym 160, wypływ powietrza jedmostronny „1-way” | 12 | 160 | 400 | ~100 | 400 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| N5-3 | Kratka nawiewna okrągła typu EIVa 100 z przyłączem okrągłym 100 | 11 | 100 | --- | ~100 | --- | j.w. |
| N5-4 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/696, ustawiony przepływ graniczny Vgr=696m3/h | 1 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| N5-5 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/185, ustawiony przepływ graniczny Vgr=185m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| N5-6 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/265, ustawiony przepływ graniczny Vgr=265m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| N5-7 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/175, ustawiony przepływ graniczny Vgr=175m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| N5-8 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/165, ustawiony przepływ graniczny Vgr=165m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| N5-9 | Nagrzewnica kanałowa wodna typu VBC 160 | 4 | 160 | 300 | 253 | 380 | SYSTEMAIR SA Aleja Krakowska 169 Łazy koło Warszawy 05-552 Wólka Kosowska tel. (022)-703-50-00 |
| N5-10a | Czerpnia dachowa prostokątna typu A 400x400, z blachy stalowej ocynkowanej, z wlotem osiatkowanym | 1 | --- | 400 | 400 | ~800 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |

INSTALACJA WENTYLACYJNA WYWIEWNA – POMIESZCZENIA POMOCNICZE STRZELNICY

| Lp. | Nazwa, typ | Ilość, szt., kpl. | Wymiary, mm | Producent, dostawca, nr normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica | Szerokość | Wysokość | Długość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W5-1 | Centrala wentylacyjna wywiewna typu VS-30-R-G wraz z przepustnicami i połączeniami elastycznymi, wyposażona w sekcję filtra wstępnego G4, wymiennik glikolowy, nagrzewnicę wodną, sekcję wentylatora nawiewnego Vn=3100m3/h, pdysp=400 Pa | 1 | --- | 961 | 620 | 1490 | VTS Polska Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 2 81-198 Kosakowo tel. (058)-782-63-19 |
| W5-2 | Wywiewnik sufitowy perforowany typu PMLc 160 z przyłączem okrągłym 160 | 12 | 160 | 400 | ~100 | 400 | SWEGON Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Owocowa 23 tel. (061)-816-87-00 |
| W5-3 | Zawór wywiewny typu EXCa 100 z przyłączem okrągłym 100 | 11 | 100 | --- | ~100 | --- | j.w. |
| W5-4 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/250/696, ustawiony przepływ graniczny Vgr=696m3/h | 1 | 250 | --- | --- | 250 | TROX Technik 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 2 tel. (022)-717-14-70 |
| W5-5 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/185, ustawiony przepływ graniczny Vgr=185m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| W5-6 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/265, ustawiony przepływ graniczny Vgr=265m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| W5-7 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/175, ustawiony przepływ graniczny Vgr=175m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| W5-8 | Ogranicznik przepływu powietrza typu VFL/160/165, ustawiony przepływ graniczny Vgr=165m3/h | 3 | 160 | --- | --- | 160 | j.w. |
| W5-9 | Wyrzutnia dachowa prostokątna typu ST-DHV 400x400 z pionowym wyrzutem powietrza | 1 | --- | 400 | 400 | ~800 | FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012)-653-27-66 |