UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 160/2023/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Część nr 1: Serwery

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent oraz marka, model i nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= F x G |
| 1. | Serwery służące do rozbudowy istniejącego klastra wirtualizacji vMware vSphere obsługującego technologię EVC na poziomie Skylake, zbudowanego w oparciu o serwery Fujitsu Primergy RX2530 M5. Wymagania minimalne dla nowych serwerów: Obudowa typu rack, o wysokości maksimum 2U, dostarczona wraz z szynami do szafy rack, umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów. Elementy umożliwiające montaż bez użycia narzędzi. Z możliwością zainstalowania niemniej niż 16 dysków SAS 2,5” hotplug oraz nie mniej niż 4 dyski NVMe 2,5” hotplug. Osłona przedniej części serwera, blokująca dostęp do dysków. Procesor: zainstalowane minimum dwa procesory w architekturze x86, 64 bitowe, o taktowaniu minimum 3,2GHz, ze względów licencyjnych całkowita ilość rdzeni na serwer nie może przekroczyć 8. Serwer w konfiguracji dwuprocesorowej osiągający w teście SPEC CPU2017 Floating Point Rate Result wynik SPECrate®2017_fp_base minimum 172 pkt. Wynik dla oferowanego modelu serwera z oferowanym typem procesora musi być opublikowany na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html Płyta główna: Dwuprocesorowa, możliwość instalacji procesorów 40 rdzeniowych; - Minimum 7 złącz PCI Express generacji 4, w tym minimum 4 złącza o prędkości x16; Wszystkie złącza muszą być aktywne; opcjonalne możliwość instalacji 2 złącz pełnej wysokości; - Dostępne minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express), nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug; Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego w slocie M.2 bez zajmowania klatek dyskowych serwera; - 8 portów SATA do podłączania dyków HDD/SSD; - Możliwość instalacji minimum 32 kości pamięci z obsługą minimum 12TB pamięci RAM DDR4 - Obsługa pamięci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamięci RAM (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci) - Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing, SDDC, ECC, Memory Mirroring, ADDDC; - Zintegrowany moduł TPM 2.0. Pamięć RAM: - Zainstalowane 1TB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 3200Mhz w kościach jednego typu; Zainstalowane dyski (wartości minimalne): - 2 dyski 2,5” SSD NVMe 1,6TB, DWDP minimum 3, hot-plug; - 2 dyski 2,5” SSD SAS 12G, 960GB DWDP minimum 1, hot-plug; - zainstalowany napęd DVD-RW; Kontroler dyskowy I/O: - Zainstalowany kontroler RAID SATA/SAS obsługujący poziomy 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 SAS 12G, własna pamięć podręczna min. 8GB; - Zainstalowany dodatkowy kontroler RAID do obsługi dysków SSD-NVMe obsługujący poziomy 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, własna pamięć podręczna 8GB; - Serwer musi umożliwiać instalację wbudowanego napędu LTO-9 bez konieczności dokupowania elementów innych niż sam napęd LTO-9 oraz kompatybilna karta SAS HBA. Kontrolery LAN i SAN: - Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 10Gb RJ-45, możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe; - Jedna dwuportowa karta FCSAN 32Gbit/s obsadzona odpowiednimi wkładkami z portami LC MM. Porty: - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA dostępnym z przodu i z tyłu serwera; - minimum 6x USB 3.0, minimum 1 wewnętrzne, minimum 2 dostępne z przodu serwera, minimum 2 z tyłu serwera; Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; - 1x rj45 1GBit do karty zarządzającej; zasilanie, chłodzenie: - Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 900W na 1 zasilacz, sprawność energetyczna 94% (klasa Titanium); - Dwa kable zasilające o długości min 2,5m, złącza C14-C13; - Nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug; Zarządzanie - Wbudowane diody informacyjne informujące o stanie serwera – system przewidywania, rozpoznania awarii: informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej, zasilacze. System diagnostyczny musi działać niezależnie od zewnętrznego zasilania serwera – musi posiadać własne zintegrowane źródło zasilania pozwalające na co najmniej jednokrotną weryfikację stanu podzespołów serwera przy braku zasilania lub uszkodzonych zasilaczach serwera; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: • Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; • Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; • Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) • Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii • Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) • Możliwość przejęcia konsoli tekstowej • Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) • Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) • Obsługa VLAN • Obsługa protokołu LDAP • Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP • Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). • Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB • Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; • Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.) – możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji; • BIOS UEFI min. 2.7 • Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny, w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej - dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą; • karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego w systemie producenta serwera). Funkcjonalność wymagana do uruchomienia zaraz po instalacji serwera bez zakupu dodatkowych licencji – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera; Wspierane systemy operacyjne: Vmware vSphere 7, 8; Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux 8; Suse Linux Enterprise Server 15; Oracle Linux 7; lub równoważny. System operacyjny – licencja na vSphere Enterprise Plus 8 na wszystkie dołączone procesory z 3 letnim wsparciem na poziomie Basic. Licencja jest wymagana, aby dołączyć serwer do posiadanego przez Zamawiającego środowiska vMware vSphere 8, do servera vCenter Server. Licencja Microsoft Windows Server 2022 Data Center obejmująca wszystkie dostarczone procesory – licencja wymagana ze względu na uruchamiane systemy gościa, które będą uruchamiane na serwerze lub równoważne. - Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego; - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Karty interfejs

| Lp. | Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model, | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= F x G |
|  | karty interfejsów FC 2x32bit każda, dedykowanej dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy Fujitsu ETERNUS DX200 S5 nr seryjny 4612137007. Wymagana jest instalacja karty w macierzy z zachowaniem procedury instalacji karty producenta macierzy bez przerwania pracy urządzenia. Ponieważ macierz dyskowa posiada gwarancję i wsparcie techniczne wymagane jest, aby po instalacji całe urządzenie zachowało pełną gwarancję producenta w zmodyfikowanej konfiguracji. Elementem odbioru jest dostarczenie po wykonanej instalacji dokumentu potwierdzającego poprawność wykonanej instalacji oraz o objęciu całej konfiguracji przez kontrakt serwisowy posiadany przez Zamawiającego. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto (23% stawka VAT): |  |

……………………………………

Dokument należy wypełnić

podpisać zgodnie z zapisami SWZ

# Footnotes

W przypadku nie uzupełnienia (kolumny D) Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z SWZ.