Załącznik nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

- serwisie i konserwacji central wentylacyjnych, wentylatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej,

- serwisie i konserwacji klimatyzatorów typu Multi Split, VRV oraz urządzeń klimatyzacyjnych jak agregaty skraplające, agregaty wody lodowej, nawilżacze parowe powietrza,

- kontrola instalacji zasilająco-sterujących urządzeń objętych serwisem i konserwacją, w kompleksie wojskowym Jastrzębie będącym w administrowaniu 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego,

- serwisie i konserwacji stacji uzdatniania wody,

- naprawy awaryjne serwisowanych i konserwowanych urządzeń.

Jednostką rozliczeniową będą przeglądy tj. czynności związane z wykonaniem usług polegających na serwisowaniu i konserwacji.

W załączniku nr 1 do umowy, formularzu ofertowym, Zamawiający wykazał urządzenia podlegające przeglądom nadając im indywidualny, niepowtarzalny nr pozycji oraz określił jednostkę odpowiedzialną za eksploatację danego urządzenia. Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie k. Namysłowa.

SPIS TREŚCI:

- Warunki ogólne.

  - Harmonogram wykonania przeglądów.

- Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych.

2.1. Jednostki wewnętrzne w systemach, Multi Split, VRV, VRF.

2.2. Jednostki zewnętrzne w systemach Multi Split, VRV, VRF, agregaty skraplające, agregaty wody lodowej.

- Serwis i konserwacja central wentylacyjnych, wentylatorów, urządzeń wentylacji mechanicznej.

  - Centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice wodne.

  - Wentylatory.

  - Nawilżacze parowe powietrza.

- Serwis i konserwacja stacji uzdatniania wody.

- Wymogi dotyczące konserwacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

- WARUNKI OGÓLNE

W trakcie wykonywania przeglądów Wykonawca każdorazowo powiadomi kierownika SOI 
o planowanym przyjeździe i pobycie pracowników na terenie jednostki wojskowej. Przeglądy należy wykonać w terminach określonych w harmonogramie robót, pkt. 1.1 opisu, który określa również cykle rozliczeniowe.

W formularzu ofertowym, (załącznik nr 1 do umowy) określono zakres robót, zawierający wykaz urządzeń, ich ilość oraz krotność przeglądów.

Z wykonanych przeglądów Wykonawca każdorazowo, na bieżąco ma sporządzić protokoły odbioru wykonania usługi i protokół z kontroli szczelności klimatyzatorów, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego otrzymują po 1 egzemplarzu Zamawiający i Wykonawca. Protokół odbioru wykonania usługi sporządza Wykonawca, wpisując w wierszach wszystkie wymagane dane, opisane w kolumnach oraz potwierdza ich wykonanie podpisem użytkownika lub administratora. Protokoły sporządzone nieprawidłowo, z brakiem danych, bez wymaganych podpisów nie będą honorowane, 
co może spowodować naliczenie kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi.

Wykluczenie urządzenia z serwisu i konserwacji, ujętego w formularzu ofertowym może dokonać 
w uzasadnionych przypadkach Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem SOI i zgłosić inspektorowi TUN oraz odnotować ten fakt w protokole odbioru wykonania usługi .

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z harmonogramem i w zakresie wszystkich urządzeń umieszczonych w wykazie formularza ofertowego, zał. nr 1. Wykonanie serwisu i konserwacji w niepełnym zakresie (pominięcie urządzeń ujętych w wykazie formularza ofertowego) będzie traktowane jako odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy.

Stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów nieprawidłowości wymagające napraw lub remontów, Wykonawca niezwłocznie pisemnie zgłosi do SOI oraz wyłączy w sposób trwały urządzenie, gdyby dalsze jego użytkowanie stwarzało zagrożenie dla osób i mienia administratora / użytkownika lub groziło zniszczeniem urządzenia.

Wykonawca dokonana wpisu do książki serwisowej urządzenia o dokonanym przeglądzie konserwacji oraz pracach koniecznych do wykonania, w celu utrzymania sprawności technicznej urządzenia.

- Wykluczenia urządzenia z serwisu, stwierdzone nieprawidłowości i inne fakty mające wpływ 
na działanie serwisowanego urządzenia a wykraczające poza zakres serwisu i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest opisać w uwagach na końcu protokołu odbioru usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi obiektu brak lub niezgodnie wykonane z przepisami lub wymaganiami producenta zabezpieczenia instalacji elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze.

- Należy zaniechać wykonanie serwisu i konserwacji w przypadku wentylatorów kanałowych lub dachowych nieprzystosowanych do tego celu przez producenta, ograniczyć się do czynności możliwych do wykonania bez angażowania sprzętu specjalistycznego takiego jak podnośniki koszowe lub demontażu części instalacji i powyższe odnotować w uwagach do protokołu odbioru usługi.

- Należy wykazać w protokole odbioru usługi wszystkie urządzenia zawierające łącznie 
z instalacją, ładunek F-gazów (freonu) w ilości przekraczającej 3 kg, dodając zapis w uwagach 
do protokołu odbioru usługi, o ile urządzenia nie zostały wykazane w załączonym do opisu przedmiotu zamówienia wykazie.

Wszystkie użyte materiały do wykonania prac serwisowych i konserwacji winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta 
w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania.

Środki chemiczne użyte do czyszczenia klimatyzatorów, wymienników ciepła, wnętrza central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów i innych urządzeń powinny zapewnić dezynfekcję antybakteryjną i nie wywoływać reakcji chemicznych ani korozyjnych z materiałami użytymi 
w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W kosztach przeglądów leżących po stronie Wykonawcy są wszystkie materiały eksploatacyjne ulegające zużyciu w trakcie użytkowania urządzenia takie jak: smary, filtry tkaninowe lub włókninowe, filtry wodne, paski klinowe, uszczelki, elektrody, elektrozawory, żarówki kontrolne, bezpieczniki, styki wymienne, środki chemiczne 
do mycia i dezynfekcji, środki chemiczne do stacji uzdatniania wody (SUW), media użyte 
do uzupełnienia czynnika chłodniczego oraz inne nie wymienione a użycie których jest niezbędne 
do prawidłowego wykonania prac umownych.

Do materiałów eksploatacyjnych nie zalicza się wymiany czynnika chłodniczego w całej instalacji lub w ilości, w której jednostkowy koszt zakupu przekracza cenę jednostkową brutto podaną w formularzu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w każdym zespole serwisowym osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne do dozorowania i/lub wykonywania pomiarów, certyfikat na F-gazy dla personelu, certyfikaty od producenta na serwisowanie jego urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 
z późniejszymi zm.).

Materiały z demontażu (za wyjątkiem zużytych filtrów) należy dostarczyć do magazynu SOI.

  - HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLĄDÓW

Serwis i konserwację należy wykonać w niżej zakreślonych terminach. Za nieterminowe wykonanie prac będą naliczane kary umowne.

- Przegląd pierwszy, dotyczy wszystkich urządzeń ujętych w zał. nr 1: rozpoczęcie nie później niż w 7 dniu, zakończenie przeglądów nie później niż do dnia 30.03.2022r., szczegóły realizacji uzgodnić na roboczo z kierownikiem SOI.

- Przegląd 2-gi nie później niż do 30.06.2022 r.,

- Przegląd 3-ci nie później niż do 31.08.2022 r.,

- Przegląd 4-ty nie później niż do 30.10.2022 r.

Przekroczenie terminu oznaczonego jako „do” spowoduje naliczanie kar umownych.

- SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zakres czynności serwisowych i konserwacji obejmuje wszystkie urządzenia występujące 
w instalacjach klimatyzacji takie jak:

- klimatyzatory typu Multi Split, VRF lub VRV,

- agregaty skraplające w systemach freonowych,

- agregaty skraplające w systemach wody lodowej, wodne lub glikolowe.

Przeglądy na bieżąco odnotować w protokole odbioru usługi i potwierdzić przez użytkownika.

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

2.1.	Jednostki wewnętrzne w systemach Multi Split, VRV, VRF:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia,

- czyszczenie lub wymiana zużytych filtrów powietrza,

- czyszczenie parownika i odgrzybianie wnętrza klimatyzatora,

- czyszczenie obudowy i wirnika wentylatora,

- czyszczenie obudowy i pozostałych elementów urządzenia,

- sprawdzenie szczelności połączeń instalacji freonowej,

- sprawdzenie wysokiego i niskiego ciśnienia czynnika chłodniczego, regulacja ciśnienia,

- czyszczenie i sprawdzenie drożności, szczelności instalacji skroplin,

- kontrola pracy i temperatury powietrza nawiewanego, kontrola automatyki,

- kontrola poziomu hałasu od urządzenia,

- sprawdzenie mocowania konstrukcji wsporczych, połączeń śrubowych, połączeń instalacji elektrycznych, sprawdzenie wibroizolacji i drgań od urządzenia,

- sprawdzenie działania i wymiana baterii w sterownikach bezprzewodowych,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

2.2.	Jednostki zewnętrzne w systemach Multi Split, VRV, VRF, agregaty skraplające, agregaty wody lodowej:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia,

- czyszczenie skraplaczy i pozostałych zespołów urządzenia,

- kontrola szczelności instalacji freonowej,

- pomiar i regulacja wysokiego i niskiego ciśnienia pracy urządzenia,

- sprawdzenie temperatur czynnika w instalacjach wody lodowej, zasilanie / powrót,

- uzupełnienie czynnika chłodniczego, podać ilość [kg] freonu w urządzeniu,

- kontrola połączeń i zabezpieczeń elektrycznych zasilających urządzenie,

- pomiar napięcia i natężenia prądu zasilającego urządzenie,

- sprawdzenie temperatur pracy urządzeń,

- ocena gospodarki olejowej w instalacjach freonowych,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, połączeń instalacji chłodniczej,

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia,

- kontrola poziomu hałasu od urządzenia, sprawdzenie kierunku obrotów wentylatora,

- kontrola stężenia glikolu w instalacjach wody lodowej,

- kontrola, sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach, odczyt i analiza błędów wyświetlanych w sterownikach,

- uzupełnienie ubytków izolacji na instalacjach zewnętrznych,

- kontrola przekładni pasowych, zużycia i naciągu pasków klinowych, regulacja,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

- SERWIS I KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, WENTYLATORÓW, URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres czynności serwisowych i konserwacji obejmuje wszystkie urządzenia występujące 
w instalacjach wentylacji mechanicznych takie jak:

- centrale wentylacyjne nawiewne, wywiewne, nawiewno/wywiewne,

- wentylatory kanałowe, dachowe, ścienne,

- nagrzewnice powietrza wodne, glikolowe, elektryczne,

- chłodnice powietrza freonowe, glikolowe,

- rekuperatory obrotowe, krzyżowe, glikolowe, typu rurka ciepła,

- przepustnice i siłowniki na, w lub przy urządzeniach,

- czujniki i regulatory w obrębie urządzeń lub na ich zasilaniu,

- nawilżacze powietrza,

- instalacje automatyki, szafy zasilająco-sterujące, aparaturę AKPiA.

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

  - Centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać konfigurację 
i funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne),

- wymiana filtrów powietrza na nowe, regeneracja starych filtrów wielokrotnego użycia 
i przekazanie zregenerowanych filtrów administratorowi,

- czyszczenie wnętrza urządzeń i ich wyposażenia, mechaniczne i biochemiczne,

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów wirnika wentylatorów,

- sprawdzenie szczelności obudowy urządzeń, uszczelnienie i uzupełnienie uszczelek,

- sprawdzenie połączeń elastycznych przy urządzeniach, ewentualna ich wymiana,

- czyszczenie wymienników ciepła, sprawdzenie i ocena ich działania,

- sprawdzenie nastaw i działania presostatów, czujników temperatury, wilgotności i termostatów przeciwzamrożeniowych nagrzewnic, innych czujników i urządzeń rejestrujących,

- sprawdzenie działania przepustnic i siłowników,

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach, odczyt i analiza błędów wyświetlanych w sterownikach,

- odczytać nastawy na falownikach częstotliwości pracy silników wentylatorów i sprawdzić ich zgodność z kartą doboru, ewentualnie skorygować do wartości dopuszczalnych,

- sprawdzenie napięcia i natężenia prądu zasilającego urządzenie,

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia, ocena poziomu hałasu,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy,

- kontrola instalacji skroplin, uzupełnić brakujące syfony / stosować bezzapachowe,

- kontrola przekładni pasowych, zużycia i naciągu pasków klinowych, wymiana pasków klinowych 
i regulacja przekładni,

- smarowanie łożysk wentylatorów i innych elementów ruchomych,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek,

3.2	Wentylatory:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne),

- czyszczenie wnętrza wentylatorów, wirnika i silnika,

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów wirnika wentylatorów,

- sprawdzenie szczelności obudowy wentylatorów, uzupełnienie uszczelek,

- sprawdzenie połączeń elastycznych, ewentualna ich wymiana,

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach, odczyt i analiza błędów wyświetlanych w sterownikach,

- pomiar napięcia i natężenia prądu zasilającego urządzenie,

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- sprawdzić nastawy na falownikach częstotliwości pracy silników wentylatorów, ewentualnie skorygować do wartości dopuszczalnych,

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia, ocena poziomu hałasu,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy,

- kontrola przekładni pasowych, zużycia i naciągu pasków klinowych, regulacja przekładni,

- smarowanie łożysk wirnika wentylatorów i silnika,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

  - Nawilżacze parowe powietrza:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia,

- ocena stanu technicznego urządzenia i armatury odcinającej i regulacyjnej,

- sprawdzenie poprawności i szczelności połączeń urządzenia i instalacji urządzenia,

- czyszczenie lub wymiana filtrów wodnych i powietrznych,

- odkamienianie (chemiczne) zbiornika i elementów grzejnych urządzenia,

- czyszczenie zbiorników wody w urządzeniach i lancy nawilżaczy,

- sprawdzenie i czyszczenie elementów grzejnych,

- wymiana zużytych lub przepalonych elektrod,

- czyszczenie, regeneracja lub wymiana uszkodzonych elektrozaworów,

- sprawdzenie instalacji odprowadzenia kondensatu pary z lancy nawilżacza,

- sprawdzenie działania zabezpieczeń i automatyki,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

- SERWIS I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Zakres czynności serwisowych i konserwacji obejmuje wszystkie urządzenia

występujące w instalacjach SUW takie jak:

- stacja uzdatniania wody,

- zmiękczacz wody,

- zestaw hydroforowy.

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne),

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów pomp,

- sprawdzenie szczelności obudowy zbiorników, uzupełnienie uszczelek,

- sprawdzenie połączeń elastycznych, ewentualna ich wymiana,

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach,

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia, ocena poziomu hałasu,

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy,

- sprawdzenie, czyszczenie zładu, ewentualna wymiana, uzupełnienie,

- uzupełnienie środków chemicznych – soli w tabletkach, nadmanganianu potasu,

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

- WYMOGI  STAWIANE WYKONAWCY DOTYCZĄCE KONSERWACJI URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE.

Przedmiot umowy:

- Wykonawca zapewni wykonywanie kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane z wymaganą prawem częstotliwością (art. 12 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2158) z czego sporządzi - Protokół z kontroli szczelności (załącznik nr 4 do umowy).

- Kontrola szczelności winna być wykonana zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) 
nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. przy wykorzystaniu metody pośredniej 
i bezpośredniej.

- Następujące elementy urządzeń muszą być systematycznie kontrolowane: zawory (wraz 
z trzpieniami), uszczelki (w tym uszczelki wymiennych suszarek i filtrów), wszelkie elementy systemu narażone na wibracje oraz połączenia z urządzeniami bezpieczeństwa 
i urządzeniami sterującymi.

- Metody pomiarów pośrednich:

- Kontrole wzrokowe i ręczne elementów urządzeń, urządzeń bezpieczeństwa i urządzeń sterujących,

- Analiza następujących parametrów: ciśnienia, temperatury, prądu sprężarki, poziomów płynów, objętości uzupełnienia.

- W razie przypuszczenia, że może wystąpić nieszczelność, należy przeprowadzić dodatkowe badania metodą bezpośrednią w celu określenia dokładnej lokalizacji nieszczelności. Jeżeli ww. elementy urządzeń nie wykazują oznak nieszczelności, ale przypuszcza się, że może 
do tego dojść, należy także sprawdzić pozostałe elementy systemu.

- Metody pomiarów bezpośrednich:

- Kontrola przy wykorzystaniu urządzeń wykrywających gaz lub

- Kontrola przy wykorzystaniu specjalnych płynów pieniących lub mydlin lub

- Kontrola przez zastosowanie w układzie fluorescencyjnego płynu detekcyjnego (lub odpowiedniego barwnika) (pod warunkiem, że producent urządzenia dopuszcza taka możliwość, 
a kontrola wykonywana jest przez personel posiadający uprawnienia pierwszej kategorii).

- W przypadku stwierdzenia nieszczelności – po dokonaniu naprawy nieszczelności Wykonawca w ciągu miesiąca przeprowadzi ponowną kontrolę szczelności.

- W przypadku braku etykiet na urządzeniach, które zawierają f-fazy lub gdy etykiety 
są nieczytelne, Wykonawca uzupełnieni etykiety na urządzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych informacji 
do wypełnienia Karty Urządzenia. Pracownik Wykonawcy posiadający Certyfikat dla personelu dokona wpisu w Karcie Urządzenia odnotowując datę, wyniki przeglądu i wykonane czynności konserwacyjne (tj. instalowanie, instalowanie systemu wykrywania wycieku, konserwacja lub serwisowanie, kontrola szczelności, kontrola systemu wykrywania wycieków, wymianę lub uzupełnienie ładunku, odzysk, unieszkodliwienie substancji, naprawa, naprawa nieszczelności, likwidacja urządzenia) oraz ilość substancji dodanej lub odzyskanej.

- Wykonawca winien posiadać aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa 
w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158),

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę przez osoby posiadające Certyfikat dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2158).

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, itp.) potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, 
w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie w/w dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2410) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności  przy prowadzeniu działalności, polegającej 
na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2017 r. poz. 2417).