Tom I – Projekt zagospodarowania działki

Obiekt: 	Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Żywcu na ul. Tadeusza Kościuszki 48,               34-300 Żywiec, działka nr 1313, obręb 0007

Kategoria budynku XIII

Zakres: 	Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym.

Inwestor:	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                     Sp. z o.o., ul. Zamkowa 14, 34-300 Żywiec

Lokalizacja:      	ul. Tadeusza Kościuszki 48, 34-300 Żywiec,                        działka nr 1313

Jednostka ewidencyjna: 241701_1 Żywiec

Obręb: 0007 Żywiec

Projektował:      mgr inż. Tomasz Rybarski (Nr upr. SLK/3584/POOS/11)

Jednostka Projektowa: Firma Projektowo-Budowlana INSTAL-R Tomasz Rybarski,

Osiedle 700-lecia 28/22, 34-300 Żywiec, telefon 508-350-456

17 listopad 2023r.

SPIS TREŚCI DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

1.	Strona tytułowa							str. 1

2.	Spis treści								str. 2

3.	Opis projektu zagospodarowania działki 				str. 3

4. 	Informacje i dane							str. 3

5. 	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu			str. 4

6. 	Rysunek nr S-1 Projekt zagospodarowania terenu			str. 5

Opis projektu zagospodarowania działki:

Tematem opracowania jest projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni dla budynku mieszkalno-usługowego w Żywcu na ul. Tadeusza Kościuszki 48, działka nr 1313, obręb 0007.

Niniejszy projekt obejmuje doprowadzenie gazu niskiego ciśnienia do kotła jednofunkcyjnego do co o mocy 55kW. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E. Projekt zakłada również modernizację kotłowni oraz częściowo instalację centralnego ogrzewania poza mieszkaniami.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany na działce jest w murowany, trzykondygnacyjny, w części podpiwniczony o powierzchni kondygnacji ok. 150m2, całość około 450m2. Budynek pochodzi z początku  XXw. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Do ogrodzenia ma zostać doprowadzona instalacja gazowa średniego ciśnienia do szafki gazowej, wolnostojącej na działce Inwestora w ogrodzeniu.

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Skrzynka gazowa z punktem redukcyjno-pomiarowym będzie zlokalizowana na działce Inwestora w ogrodzeniu. Roboty instalacyjne będą prowadzone w budynku oraz pomiędzy budynkiem a  ogrodzeniem gdzie będzie szafka gazowa w wykopie nie przekraczającym 0,8m o długości 20m.

Informacje i dane:

- Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek ujęty jest w miejskiej ewidencji zabytków. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – układ urbanistyczny Miasta Żywiec

- Teren inwestycji znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej.

- Drogi pożarowe – nie dotyczy

- Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy

- Cieki wodne – brak

- Natura 2000 – teren poza zakresem

- Zieleń wysoka – inwestycja nie wymusza wycinki drzew

- Dane określające zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Użytkowników:

- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych – nie przewiduje się tego rodzaju zanieczyszczeń

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie dotyczy dla wskazanej inwestycji

- emisja hałasu, wibracji i promieniowania - nie dotyczy dla wskazanej inwestycji

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi i wody – nie przewiduje się.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji nie wykracza poza teren działki inwestora. Obiekt nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich działek i przyległego terenu. Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych na sąsiednich działkach. Projektowane rozwiązania nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10.09.2019r (Dz.U. 2019 poz.1839) przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na

środowisko, ani przedsięwzięcie, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia raportu.

Obszar oddziaływania obiektu  mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. Podstawa Prawna Art. 1  z dnia 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw w zakresie  w art. 3 pkt 20. (Dz.U.2020.471)

Oświadczam, że na trasie wewnętrznej instalacji gazowej znajdują się inne sieci zewnętrzne. Jest skrzyżowanie z siecią kanalizacji sanitarnej. Inwestor posiada uzgodnienie z MPWiK w Żywcu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku obiekt budowlany zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej: wykop do głębokości 1,2m.

Tom II – Projekt architektoniczno-budowlany

Obiekt: 	Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Żywcu na ul. Tadeusza Kościuszki 48,                34-300 Żywiec, działka nr 1313, obręb 0007

Kategoria budynku XIII

Zakres: 	Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym.

Inwestor:	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                     Sp. z o.o., ul. Zamkowa 14, 34-300 Żywiec

Lokalizacja:      	ul. Tadeusza Kościuszki 48, 34-300 Żywiec,                        działka nr 1313

Jednostka ewidencyjna: 241701_1 Żywiec

Obręb: 0007 Żywiec

Projektował:      mgr inż. Tomasz Rybarski (Nr upr. SLK/3584/POOS/11)

Jednostka Projektowa: Firma Projektowo-Budowlana INSTAL-R Tomasz Rybarski,

Osiedle 700-lecia 28/22, 34-300 Żywiec, telefon 508-350-456

17 listopad 2023r.

SPIS TREŚCI DLA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1.	Strona tytułowa							str. 1

2.	Spis treści								str. 2

3.	Opis techniczny							str. 3-4

4. 	Rysunek nr S-2 Rzut Piwnic						str. 5

5. 	Rysunek nr S-3 Rzut Piętra						str. 6

6. 	Rysunek nr S-4 Aksonometria instalacji gazowej			str. 7

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Budynek mieszkalno-usługowy, kategoria XIII.

Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.

Instalacja wewnętrzna gazu rozpoczyna się za kurkiem głównym umieszczonym w szafce metalowej wentylowanej zlokalizowanej na działce Inwestora w ogrodzeniu. Do skrzynki gazowej doprowadzone będzie przyłącze gazowe DN25 zakończone kurkiem głównym (wg odrębnego opracowania). Za kurkiem głównym zainstalowano reduktor ciśnienia, za reduktorem R10 zabudowano zawór odcinający, gazomierz G-4 w wentylowanej szafce, za gazomierzem należy zabudować zawór odcinający. Obecnie budynek posiada ogrzewanie węglowe oraz instalację centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem górnym z pompą oraz zaworem czterodrogowym. Układ jest otwarty. Kocioł na paliwo stałe będzie zastąpiony kotłem gazowym. W związku z tym zostanie przebudowany fragment instalacji grzewczej w obrębie pomieszczenia technicznego przeznaczonego na kotłownię. Ponadto dwa lokale usługowe na parterze oraz sześć mieszkań na kondygnacji pierwszej i drugiej zostaną opomiarowane przez montaż ciepłomierzy.

Układ przestrzenny i sposób dostosowania do warunków wynikających z przepisów prawa.

Budynek posiada 3 kondygnację oraz piwnice w części środkowej budynku. W pomieszczeniu technicznym w piwnicy znajduje się kocioł:

Wysokość pomieszczenia 2,5m (dopuszczalne 2,2m),

Kubatura 33,3m3 (większa niż wymagane 6,5 m3).

Pomieszczenia posiada przewód wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenia wskazane do zainstalowania urządzeń gazowych spełniają wymagania określone w §157 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2608, poz. 2351 z późniejszymi zmianami) w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Charakterystyczne parametry.

Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych spawanych DN 32 o długości 10m oraz z rur PE 100-RC Dy 40x3,7mm o długości 20m. Samo przejście przez ścianę należy wykonać z rur stalowych w rurze osłonowej DN 50. Połączenia rozłączne dopuszczalne są w miejscach połączenia armatury i urządzeń. Połączenia przejściowe gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą i konopie. Bezpośrednio za zaworem odcinającym na elewacji w osobnej szafce należy zamontować zawór odcinający typu ZB grzybkowy, który będzie współpracował z Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej np. firmy Gazex. W skład systemu wchodzi centrala, detektor oraz sygnalizator świetlno-akustyczny. Instalację grzewczą wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanych zewnętrznie w systemie zaciskowym. Instalacja w mieszkaniach i lokalach usługowych jest poza zakresem opracowania. W ramach projektu należy wymienić trzy grzejniki w części wspólnej (jeden w pomieszczeniu technicznym a dwa pozostałe na klatce schodowej).

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań, hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne o odpowiednio większych średnicach, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez przegrodę budowlaną mają wystawać ok. 2cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych, a na skrzyżowaniach z nimi w odległości 2 cm. Odległość przewodu instalacji odgromowej od przewodu gazowego, nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.

Przed urządzeniem gazowym należy zabudować zawór odcinający i filtr gazowy. Z kotła kondensacyjnego należy odprowadzić skropliny przez montaż pompki skroplin i odprowadzenie przewodem do najbliższego pionu kanalizacji w pomieszczeniu technicznym.

Zapotrzebowanie na gaz.

Instalacja gazu zasila wiszący kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 55kW. Kocioł pracuje na potrzeby co i cwu. Przewidywane max. zużycie gazu 7,0m3/h, ok. 3000 m3/rok. Warunki przyłączenia do sieci gazowej znak: 3100/0000102365/00001/2021/00000 z 19.05.2021r.

Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku obiekt budowlany zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej: wykop do głębokości 1,2m.

Usytuowanie obiektu pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL IV i klasy odporności pożarowej D – budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki niskie.

Pomieszczenie techniczne spełnia wymogi p.poż. Projekt zakłada wymianę drzwi do pomieszczenia technicznego przeznaczonego na kotłownię na drzwi p.poż EI30, szerokość minimum 0,8m. Wszystkie przejścia rur przez ściany i stropy z pomieszczenia technicznego należy wykonać jako przeciwpożarowe w klasie minimum EI60. Przejścia oznakować i ponumerować. Pomieszczenie techniczne przeznaczone na kotłownię wyposażyć w gaśnicę.

Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

- Emisja drgań – brak,

- Promieniowanie jonizujące – brak,

- Pole elektromagnetyczne – brak,

- Inne zakłócenia – brak,

- Wpływ na istniejący drzewostan – brak,

- Wpływ na powierzchnię ziemi – brak,

- Wpływ na glebę – brak,

- Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne – brak.

ZAŁĄCZNIKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Załączniki								str. 1

2. 	Spis załączników							str. 2

2.	Oświadczenie projektanta						str. 3

3.	Informacja BIOZ							str. 4-6

4.	Mapa zasadnicza							str. 7

5. 	Warunki przyłączenia do sieci					str. 8-11

6.	Uprawnienia sporządzającego					str. 12-13

7.	Uzgodnienie z MPWiK						str. 14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w 34-300 Żywiec, ul. Tadeusza Kościuszki 48, działka nr 1313, obręb 0007 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Inwestor:

Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

ul. Zamkowa 14, 34-300 Żywiec

…………………………………………

17 listopad 2023r.

- PLAN DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Projekt:

Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z modernizacją kotłowni.

- Adres inwestycji:

- ul. Tadeusza Kościuszki 48, 34-300 Żywiec, działka nr 1313,                   obręb 0007

- Inwestor:

- Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- ul. Zamkowa 14, 34-300 Żywiec

- Nazwa i adres jednostki projektowej:

mgr inż. Tomasz Rybarski UPR. Nr SLK/3584/POOS/11

Osiedle 700-lecia 28/22, 34-300 Żywiec

- Zakres robót dla całego zamierzania budowlanego.

Zamierzaniem Inwestora jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni całkowitej netto: 450 m ².

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka nr 1313, na której prowadzona będzie inwestycja  położona jest w Żywcu na                                   ul. Kościuszki 48 i  jest własnością Inwestora. Działka zabudowana jest budynkiem, do którego doprowadzana będzie instalacja gazu średniego ciśnienia do szafki wolnostojącej w ogrodzeniu.

Budynek mieszkalno-usługowy usytuowany jest w m.  Żywiec, ul. Kościuszki 48

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak, budynek ma wykonywane przyłącze i wszystkie roboty będą prowadzone wewnątrz budynku oprócz samego przejścia prze ścianę do budynku oraz fragmentu między szafką a budynkiem o długości 20m  z rur PE 100-RC Dy 40.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Nie przewiduje się wystąpienia poważniejszych zagrożeń podczas prowadzenia prac budowlanych. Należy zachować ogólne środki ostrożności podczas cięcia i spawania rurociągów stalowych i wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Należy zabezpieczyć obejście wokół robót. Należy zwrócić uwagę na prace demontażowe kotła oraz instalacji.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, winni zostać przeszkoleni przez osobę odpowiedzialną za kierowanie budową.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Teren prowadzenia robót winien być odpowiednio oznakowany. Należy zapewnić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni umożliwiającą szybką ewakuację w przypadku zauważenia potencjalnego zagrożenia. Wszelkie roboty wykonywane na rusztowaniach winny być odpowiednio oznakowane i  zabezpieczone, tak aby uniemożliwić ewentualne przechodzenie i możliwość upadku niebezpiecznych przedmiotów. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na rusztowaniach lub na wysokości winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt zabezpieczający przed upadkiem oraz właściwie przeszkoleni.

Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania danego typu robót.

Materiały budowlane magazynowane będą w najbliższym sąsiedztwie budowy, natomiast podlegające wpływom atmosferycznym, przechowywane będą w budynku Inwestora.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełnić wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane u Inwestora, u którego prowadzona jest Inwestycja.

Tom III – Projekt techniczny

Obiekt: 	Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Żywcu na ul. Tadeusza Kościuszki 48,       34-300 Żywiec, działka nr 1313, obręb 0007

Kategoria budynku XIII

Zakres: 	Wewnętrzna instalacja gazowa wraz z modernizacją kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym

Inwestor:	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                     Sp. z o.o., ul. Zamkowa 14, 34-300 Żywiec

Lokalizacja:      	ul. Tadeusza Kościuszki 48, 34-300 Żywiec,                        działka nr 1313

Jednostka ewidencyjna: 241701_1 Żywiec

Obręb: 0007 Żywiec

Projektował:      mgr inż. Tomasz Rybarski (Nr upr. SLK/3584/POOS/11)

Jednostka Projektowa: Firma Projektowo-Budowlana INSTAL-R Tomasz Rybarski,

Osiedle 700-lecia 28/22, 34-300 Żywiec, telefon 508-350-456

SPIS TREŚCI:

1.	Strona tytułowa							str. 1

2.	Zapotrzebowanie na gaz ziemny oraz ciepło			str. 2

3.	Odprowadzenie spalin, wentylacja wywiewna, instalowanie urządzeń gazowych str.2

4. 	Odbiory								str. 4

5. 	Zabezpieczenie antykorozyjne					str. 4

6. 	Instalacja centralnego ogrzewania					str. 4

7. 	Uwagi									str. 5

8.	Rysunek nr S-5 Rzut piwnic – Fragment instalacji CO		str. 6

9.	Rysunek nr S-6 Schemat kotłowni oraz instalacji CO		str. 7

10.	Rysunek nr S-7 Schemat systemu detekcji gazu			str. 8

11.	Rysunek nr S-8 Schematy Wykonawcze				str. 9

17 listopad 2023r.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny oraz ciepło

Na podstawie wskaźników jednostkowych przyjęto przybliżone zapotrzebowanie mocy cieplnej. Powierzchnia części użytkowej budynku około 410m2 przy wysokości pomieszczeń 3m zakłada się zapotrzebowanie ciepła 40Wat/m3. To daje zapotrzebowanie na poziomie 49,2kW. Przyjęto kocioł gazowy o mocy 55kW firmy DeDietrich Evodens Pro AMC 55 o sprawności na poziomie 108,7% przy temp. powrotu 30 stopni i rocznym zużyciu energii 47500kWh. Maksymalne natężenie przepływu gazu 6m3/h.

Odprowadzenie spalin, wentylacja wywiewna, instalowanie urządzeń gazowych.

Urządzenia gazowe montować w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin określonych w przepisach.

Pomieszczenia, w których stosuje się urządzenia gazowe powinny mieć min. 2,20 m wysokości oraz posiadać wentylację zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza – przewód wywiewny grawitacyjny bez żaluzji umieszczony max. 0,2m od sufitu podłączony do kanału wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach o wymiarach min. 0,12x0,12m oraz nawiewny – kratka F≥220cm2 umieszczona w drzwiach otwieranych na zewnątrz ( szerokość co najmniej 0,8m ).

Dla kotłowni średnich i dużych powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 4,3 cm2 na każdy 1 kW zainstalowanej mocy, lecz nie mniej niż 400 cm 2. Czynna powierzchnia otworów wywiewnych powinna odpowiadać połowie powierzchni otworów nawiewnych.

Maksymalne łączne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych nie może przekraczać wartości 930W na 1 m3   kubatury pomieszczenia dla urządzeń bez odprowadzania spalin oraz 4650W na 1 m3  kubatury dla urządzeń z odprowadzeniem  spalin. Minimalna kubatura pomieszczenie przeznaczonego na    kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania nie powinno być mniejsze niż 6,5 m3

Przewody spalinowe oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany do obciążenia cieplnego wydzielanego przez urządzenia gazowe.

Do odprowadzania spalin z kotłów z zamknięta komora spalania można stosować tylko przewody powietrzno – spalinowe zalecane przez producenta danego pieca i wykonane z odpowiednich materiałów  ponieważ kondensat jest silnie korozyjny . Wylot spalin może być ułożony prawie poziomo, ale tylko wtedy, gdy zezwala na to producent. Spadek przewodu musi być ustawiony w kierunku kotła, tak aby kondensat, który ewentualnie powstanie w przewodzie, spływał do kotła, a nie na zewnątrz budynku.

Otwory odprowadzające produkty spalania bezpośrednio przez ścianę budynku , powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,5 m  od krawędzi okna i ryzalitów przesłaniających.

Wyloty otworów spalinowych przez ścianę  budynku nie powinny być lokalizowane:

- w przejściach i przejazdach,

- w wąskich gęsto zadrzewionych uliczkach,

- w loggiach i podcieniach,

- na balkonach,

- w strefach ochronnych terenów , gdzie występują ciecze palne itp.

Przewody powietrzno – spalinowe wyprowadzone przez ścianę budowli z materiałów łatwopalnych  np. drewnianych, powinny być prowadzone przez otwór o średnicy większej  o 10 cm od średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodem a otworem w ścianie , należy wypełnić materiałem niepalnym. Wyloty przewodów powietrzno -  spalinowych nie  powinny być lokalizowane niżej niż 0,5 m od  poziomu gruntu mierząc od środka wyprowadzanych przewodów. Jeżeli wyloty przewodów są lokalizowane nie wyżej niż 2,0 m  ponad powierzchnią gruntu  , należy je wyposażyć w odporne na zniszczenie osłony z materiałów niepalnych . Wylotów przewodów spalinowych powyżej 2,0 m   od poziomu gruntu , nie należy lokalizować w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego lub pojazdów mechanicznych . Odległość pomiędzy  sąsiadującymi otworami odprowadzającymi  spaliny bezpośrednio przez ścianę , nie powinna być mniejsza niż 3,0 m.

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

a/ urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi          przewodami instalacji gazowej,

b/ kurek odcinający dopływ gazu  do   urządzenia   należy  umieścić w miejscu łatwo

dostępnym, przed każdym z odbiorników,

c/ kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego  należy   instalować   w   odległości

co  najmniej  0,5  m. od   okien  do  boku  urządzenia, licząc w rzucie poziomym,

d/ kotły,  ogrzewacze,  grzejniki  wody  przepływowej   niezależnie  od   obciążenia

cieplnego   powinny  być   połączone   na   stałe   przewodem  z   indywidualnym

kanałem spalinowym. W pomieszczeniu  kotłowni  dopuszcza   się   przyłączenie

kilku kotłów do wspólnego przewodu spalinowego pod warunkiem zastosowania

wspólnego skrzyniowego przerywacza ciągu. Przewód spalinowy od urządzenia

do przewodu w ścianie powinien być wykonany  z  materiału  nie  podlegającego

wpływom  temperatury  i  składników  skroplin  oraz  montowany  ze  spadkiem

w kierunku urządzenia. Maksymalna długość tego odcinka nie może przekroczyć

2,0 m. Długość  pionowego  odcinka  przewodu spalinowego od górnej krawędzi

przerywacza  ciągu  do   początku  zmiany  kierunku   przepływu   wykonać   nie

mniejszą   niż   22  cm   lub  1,5  średnicy  przewodu odprowadzającego spaliny.

e/ przewody  spalinowe  oraz  kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany

do obciążenia  cieplnego  pochodzącego  od  urządzeń gazowych  zgodnie  z   PN.

Przewody  i  kanały spalinowe odprowadzające spaliny od okapów nad kuchniami

gazowymi typu restauracyjnego oraz od kotłów gazowych centralnego ogrzewania   o obciążeniu powyżej 34 900 W   powinny  mieć  przekroje  wynikające  z obliczeń.

Długość  kanału  spalinowego  licząc  od  okapu  przerywacza ciągu w urządzeniu

gazowym  do  górnej  krawędzi tego kanału nad dachem nie powinna być mniejsza

niż 2 m. Zaleca się wyposażenie kotłowni gazowej powyżej 50 kW w zespół                    samoczynnego   odcinania    dopływu   gazu   przy    przekroczeniu dopuszczalnego

stężenia  gazu  w  kotłowni.

f/ Urządzenia gazowe służące do ogrzewania pomieszczeń , których temperatura   osłon może przekroczyć 60 st. C , należy instalować w odległości co najmniej 0,3m  od ścian z materiałów łatwo zapalnych , otynkowanych  oraz 0,6 m. od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych , nie osłoniętych tynkiem .

Czopuch wykonany jest z rur o średnicy 150/100,  który należy rozdzielić przez zastosowanie adaptera dwustrumieniowego fi 100/100 i odprowadzony przewodem spalinowym do komina murowanego ponad dach. Wysokość komina ok 17m. Przewód doprowadzający powietrze do spalania fi 100 o długości 3,5m. Wentylacja wywiewna grawitacyjna z pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł odbywa się przez kanał wentylacyjny murowany 14x14cm i wyprowadzony ponad dach.

Odbiory

Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności w obecności

przedstawicieli dostawcy gazu. Próbę wykonuje się przez napełnienie przewodów powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa po uprzednim odłączeniu urządzeń. Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 minut nie zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby jest ujemny, nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować, a przewody i złącza wykonać na nowo. Po wykonaniu próby z pozytywny wynikiem z próby należy sporządzić protokół.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić :

0 – 0,6 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

W celu napełnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie następujących czynności:

- podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawie gazu,

- podłączenie do czynnej sieci,

- napełnienie gazem przyłącza,

- zainstalowanie układu reduktora z gazowni

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe z rur stalowych po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności należy zabezpieczać antykorozyjnie. Przewody trzeba odtłuścić, a następnie pomalować farbą podkładową i nawierzchniową.

Instalacja centralnego ogrzewania

Z uwagi na zmianę źródła ogrzewania budynku należy przeprowadzić modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie instalacja w budynku jest wykonana z rur stalowych spawanych z rozdziałem górnym na strychu. Przewody mają zawyżone średnice z uwagi na fakt iż kiedyś instalacja działała grawitacyjnie. Obecnie obieg wymuszony jest przez pompę kotłową. Instalacja jest otwarta. Projekt w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania zakłada demontaż instalacji z wyłączeniem mieszkań i lokali usługowych na parterze. Nowa instalacja grzewcza będzie działać w układzie zamkniętym. Każdy lokal będzie opomiarowany przez ciepłomierze o przepływie 0,6m3/h o średnicy DN 15 z czujnikiem temperatury na powrocie i zasilaniu. Przed i za ciepłomierzem należy zamontować zawory odcinające oraz na zasilaniu zawór regulacyjny DN 20 bez króćców pomiarowych. Na powrocie do kotła należy zamontować separator zanieczyszczeń z magnesem DN 32 oraz dodatkowo przed pompą filtr DN 32. Na dwóch głównych rozgałęzieniach na lokale mieszkalne i usługowe na powrocie należy zamontować zawory skośne regulacyjne z króćcami do pomiaru przepływu. Rury wykonać ze stali węglowej w systemie zaciskanym. Średnice pokazano na schemacie. Rury zaizolować izolacją o grubości równej średnicy wewnętrznej rury przewodowej otulinami z PE.

Dobrano pompę kotłową na przepływ Q=2,7m3/h i wysokość podnoszenie H=7m H2O. Pompa Grundfos Magna 1 25-10.

Pojemność układu wody przyjęto na poziomie 250 litrów. Dobrano naczynie przeponowe do instalacji CO o pojemności 50 litrów. Uzupełnienie zładu instalacji należy opomiarować przez wodomierz skrzydełkowy DN15.

Projekt zakłada wymianę 3 grzejników w częściach wspólnych. Grzejniki bocznozasilane z zaworem termostatycznym i powrotnym z głowicą zabezpieczoną antykradzieżowy i blokadą nastawy na „3” tj. 20stopni C, bez możliwości ingerencji osób trzecich.

Uwagi

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wszystkie elementy instalacji należy montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją tych elementów. Instalację gazową i skrzynkę gazową należy uziemić. Instalację wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normą, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązująca procedurą. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy nie pokazane na rysunkach a ujęte w opisie oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej winny być traktowane jako ujęte w obu. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego jej działania. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem przyłącza gazowego i warunkami przyłączenia do sieci

gazowej urządzeń i instalacji gazowych dla Odbiorcy przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości do 10m3/h.

Wewnętrzna instalacja gazowa nie wpływa negatywnie na środowisko.

Pomieszczenie techniczne przeznaczone pod kotłownię gazową musi być wydzielone pożarowo. Ściany i strop o odporności minimum EI60. Warunek spełniony. Drzwi należy wymienić na przeciwpożarowe o odporności EI 30 o szerokości minimum 0,8m. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody kotłowni muszą być wykonane w odpowiedniej klasie EI równej odporności ściany lub stropu.

Pomieszczenie techniczne należy odświeżyć – pomalować, ułożyć płytki na podłodze zgodnie z przedmiarem. Na wniosek inwestora kotłownia będzie wyposażona w system Gazex z zaworem odcinającym oraz czujnikiem gazu, centralką alarmową i syreną optyczno-akustyczną na elewacji budynku. Dla pomieszczenia kotłowni należy wykonać nową tablicę elektryczną z zabezpieczeniem kotła i pompy.