ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU WSTĘPNYCH KONSTULTACJI RYNKOWYCH

- Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych jest dobór technologii, poznanie możliwych sposobów realizacji oraz warunków budowy systemu usuwania zanieczyszczeń z gazu składowiskowego (oczyszczenie biogazu).

- Gaz składowiskowy (biogaz) odprowadzany jest ze składowiska odpadów prowadzonego 
w Zakładzie Utylizacyjny Sp. z o.o., przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku.

- Ogólne założenia techniczne dotyczące przedmiotu konsultacji:

  - Dobór odpowiedniej metody oczyszczania biogazu.

  - Dobór lokalizacji instalacji oczyszczania gazu.

  - Obniżenie stężeń siarkowodoru i pozostałych elementów śladowych (siloksany) w gazie składowiskowym do wartości akceptowalnych (zob. wymagane parametry techniczne).

  - Obniżenie wilgotności gazu dostarczanego do agregatów do poziomu wymaganego przez producentów (<60%).

  - Rozważenie wykorzystania istniejącej instalacji odsiarczania (zob. pkt. 7).

  - Założenie zapasu projektowego na wypadek wahań parametrów gazu.

  - Uwzględnienie spadków ciśnienia gazu w instalacji.

  - Możliwie najszybsze uruchomienie instalacji oczyszczania gazu.

  - Praca w całym roku, w każdych warunkach pogodowych.

- Charakterystyka istniejącego systemu odgazowania:

  - Ssawy:

    - W systemie odgazowania są wybudowane 2 osobne stacje ssawy biogazu. Pierwsza (SS1) wraz z pochodnią jest wyłączona z eksploatacji – stacja rezerwowa.  Użytkowana jest wyłącznie stacja ssawy nr 2 zintegrowana z pochodnią.

    - Parametry stacji ssawy nr 1 (SS1) – ssawo-dmuchawa typ Turbotron, wydajność 1000 m3/h prod. Mapro. Pochodnia przy SS2 składa się
z 2 jednakowych pochodni składowych.

    - Parametry stacji ssawy numer 2 (SS2) – ssawo-dmuchawa Rootsa Robuschi GR 66/BIO-H-ATEX. Pochodnia przy SS2 składa się z 2 jednakowych pochodni składowych.

  - Gaz składowiskowy na wyjściu ze ssawy – parametry:

    - Strumień objętościowy gazu: maksymalnie ok. 800 m3/h

    - Zawartość metanu CH4: 45-55 %

    - Zawartość siarkowodoru H2S: około 5000-6000 ppm

    - Zawartość dwutlenku węgla CO2 : około 30-35%

    - Zawartość siloksanów – wszystkich związków krzemu: 10-15 mg/Nm3

    - Wilgotność względna: 50-70%

    - Temperatura: 25-40 °C

  - Istniejąca instalacja odsiarczania:

    - Producent urządzenia: TS Umweltanlagenbau GmbH.

    - Metoda odsiarczania – biologiczna.

    - Projektowy maksymalny strumień przepływu: 1000 m3/h

    - Projektowe maksymalne ciśnienie biogazu: 150 mbar

    - Projektowe stężenie siarkowodoru na wejściu: 2500 ppm (3750 mg/m3).

    - Projektowe stężenie siarkowodoru na wyjściu: 250 ppm

    - Instalacja odsiarczania wyłączona z eksploatacji w sierpniu 2022 r. z przyczyn technicznych.

    - W okresie eksploatacji instalacja odsiarczania była niewydajna z powodu podawania gazu o przekroczonym stężeniu siarkowodoru.

  - Urządzenia wykorzystujące gaz:

    - 2 agregaty kogeneracyjne prod. ELTECO – łączna moc elektryczna 0,9 MW, łączna moc cieplna 1,4 MW; silniki prod. Perkins.

    - 1 agregat kogeneracyjny prod. HORUS ENERGIA – moc elektryczna 1,0 MW, moc cieplna 1,2 MW; silnik prod. Perkins.

    - 2 kotły wodne z palnikami prod. Viessmann pracujące równolegle o mocy łącznej 0,8 MW.

    - 2 pochodnie za generatorami wykorzystywane do zrzutu gazu w razie awarii generatora oraz do odtleniania instalacji w przypadku postojów.

  - Pozostałe informacje:

    - Brak instalacji odwadniającej/osuszającej biogaz przed agregatami.

    - Do istniejącego odsiarczalnika, od stacji ssaw jest poprowadzona jedna nitka 
o średnicy 250 mm.

    - Z istniejącego odsiarczalnika do elektrowni poprowadzona jest jedna podziemna nitka o średnicy 250 mm.

- Wymagane parametry techniczne oczyszczonego gazu składowiskowego:

  - Minimalne wymagania jakościowe biogazu kierowanego do silników jednostek kogeneracyjnych (po oczyszczeniu):

|  | Przepływ biogazu przez instalację: | 1000-1200 m3/h |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalny przepływ biogazu: | 250 m3/h |
|  | Zawartość siarkowodoru (H2S): | < 150 ppm < 228 mg/Nm3CH4 |
|  | Zawartość siarki całkowitej (ogólnej) (S): | < 200 mg/Nm3CH4 |
|  | Zawartość krzemu (Si): | < 2 mg/Nm3CH4 |
|  | Zawartość lotnych związków organicznych (LZO): | < 25 mg/Nm3CH4 |
|  | Wilgotność względna gazu dostarczanego do agregatów: | < 60% |
|  | Liczba metanowa: | > 80 |
|  | Zawartość pyłu < 5 µm: | < 10 mg/Nm3CH4 |
|  | Wartość opałowa HU,N: | > 5 kWh/Nm3 |
|  | Temperatura gazu: | 10 – 30 °C |
|  | Minimalne ciśnienie gazu dostarczanego do generatorów: | 8 kPa |
|  | Zawartość chloru (Cl) – postać lotna: | < 80 mg/Nm3CH4 |
|  | Zawartość fluoru (F) – postać lotna: | < 40 mg/Nm3CH4 |
|  | Zawartość wyższych węglowodorów >C5: | < 500 mg/Nm3CH4 |
|  | Opary oleju: | < 400 mg/Nm3CH4 |
|  | Zawartość amoniaku (NH3): | < 40 ppm < 30 mg/Nm3 |

- Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu konsultacji i kluczowe zagadnienia

  - Podmiot powinien zaproponować lokalizację proponowanej instalacji oczyszczania biogazu uwzględniając wymagane odległości instalacji od obecnych budowli znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacyjnego, potrzebną powierzchnię pod zabudowę instalacji. W doborze lokalizacji uwzględnić istniejącą infrastrukturę systemu odgazowania oraz pozostałe sieci.

  - Mapa Zakładu w formacie DWG stanowi dodatkowy załącznik do konsultacji. Zapraszający, na prośbę każdego z podmiotu, udostępni w ramach prowadzenia konsultacji dodatkowe mapy i materiały w zależności od potrzeb.

  - Poniżej na rysunku zaprezentowano obecny układ instalacji oczyszczania gazu oraz stacji ssaw. Istniejący odsiarczalnik oznaczono kolorem pomarańczowym. Numerami numer 601 oraz 602 oznaczono istniejące stacje ssaw – odpowiednio SS1 oraz SS2.

Rysunek 1: Obecna lokalizacja systemu oczyszczania biogazu i stacji ssaw

  - Uwzględnić konieczność wyposażenia instalacji oczyszczania gazu w urządzenia pomiarowe. Wykonać połączenie z istniejącym systemem SCADA, aby umożliwić zdalny podgląd danych pracującego systemu oczyszczania gazu.

  - Instalacja powinna zapewniać pomiar parametrów gazu przed i za oczyszczaczem. Wykonać pomiar takich parametrów jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność oraz przepływ na wyjściu i wyjściu biogazu z systemu. Ponadto, mierzone będą parametry jakościowe biogazu (przed i za oczyszczaczem), m.in. zawartość: metanu, siarkowodorów, dwutlenku węgla, tlenu.

  - System oczyszczania wyposażyć w automatykę pozwalającą m.in. na wyłączanie systemu w przypadku braku przepływu biogazu przed system. Wyłączanie systemu oczyszczania powinno następować również w wypadku braku odbiorów ścieków 
z systemu.

  - Uwzględnić możliwość podłączenia do instalacji odsiarczania dwóch ssaw. Nie zakłada się jednoczesnej pracy obu stacji ssaw.

  - W zależności od zaproponowanego typu instalacji oczyszczania, w zakresie przyszłej inwestycji będzie wchodziła ewentualna budowa podstawy (fundamentu) pod stację oczyszczania.

  - Instalacja oczyszczania gazu powinna być wyposażona w instalacje bezpieczeństwa odpowiednie dla danego rozwiązania (np. wyłącznik awaryjny instalację odgromową wraz z iglicą odgromową nad zbiornikiem, zawory awaryjne).

  - W zaproponowanym rozwiązaniu należy zawrzeć informację, czy prace budowlane związane z budową instalacji spowodują konieczność wyłączenia pracy instalacji odgazowania.

  - Należy uwzględnić możliwość pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

  - Należy uwzględnić rodzaje, częstotliwość i czas trwania przerw związanych z bieżącą eksploatacją, serwisami, remontami i przestojami instalacji oczyszczania. Uwzględnić konieczność budowy bypassu umożliwiającego ominięcie instalacji na czas przestoju.

  - Należy uwzględnić konieczność pracy instalacji w każdej pogodzie, przez cały rok.

  - Należy uwzględnić informację dotyczącą rodzaju odpadów powstałych w procesie oczyszczania gazu oraz metod jego zagospodarowania.

  - W przypadku wykorzystania w procesie oczyszczania tlenu, należy pobierać go 
z powietrza. Zapewnić regulowany sposób dozowania.

- Wymagania dotyczące wykorzystania istniejącej instalacji odsiarczania:

  - Istniejąca instalacja odsiarczania biogazu została wybudowana w 2011 roku. Pracowała bezprzerwowo do 2022 roku. Od połowy 2022 wyłączona z ruchu.

  - Parametry techniczne instalacji opisano w punkcie 4c.

  - Przeprowadzić analizę możliwości wykorzystania istniejącej instalacji odsiarczania. 
W zależności od otrzymanych wyników, rozważyć następujące możliwości:

    - Naprawę i uruchomienie instalacji odsiarczania, a następnie podłączenie 
z nową instalacją oczyszczania – szeregowo i/lub równolegle.

    - Przebudowa istniejącej instalacji odsiarczania i dostosowanie do pracy spełniającej założone kryteria.