# Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia dokumentacji

# Spis zawartości dokumentacji

1. 	Strona tytułowa	1

2.	Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia dokumentacji	2

3.	Spis zawartości dokumentacji	3

4.	Spis rysunków	4

5.	Dane wyjściowe	5

5.1.	Podstawa prawna opracowania	5

5.2.	Podstawa techniczna opracowania	5

5.3.	Przedmiot opracowania	5

5.4.	Przepisy i normy	5

6.	Opis techniczny	6

6.1.	Stan istniejący	6

6.2.	Stan projektowany – część elektryczna	6

6.2.1.	Oprawy oświetleniowe	6

6.2.2.	Słupy oświetleniowe	7

6.2.3.	Instalacja zasilająca	7

6.2.4.	Sterowanie oświetleniem	7

6.2.5.	Posadowienie słupów oświetleniowych	8

6.2.6.	Uziemienia	8

6.2.7.	Sposób ułożenia kabli zasilania oświetlenia i bednarki uziemiającej	8

6.2.8.	Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem	8

6.2.9.	Oznaczenia linii kablowych	8

6.2.10.	Osprzęt kablowy	9

6.2.11.	Samoczynne wyłączenie zasilania	9

6.2.12.	Uwagi końcowe	9

6.3.	Stan projektowany – część niskoprądowa	10

6.3.1.	Szafa z osprzętem CCTV (GPD)	10

6.3.2.	Orurowanie	10

6.3.3.	Studnie kanalizacji kablowej	10

6.3.4.	Słupy dla kamer CCTV	10

6.3.5.	Instalacja zasilająca i instalacja logiczna	11

6.3.6.	Punkt PPD – część elektryczna	11

6.3.7.	Punkt PPD – część logiczna	11

6.3.8.	Montaż i zasilenie kamer	11

6.3.9.	Kamery CCTV (Warunki Równoważności)	12

6.3.10.	Uwagi końcowe	13

6.4.	Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	13

6.5.	Zakres oddziaływania inwestycji	13

7.	Obliczenia	14

7.1.	Obliczenia parametrów oświetlenia	14

7.2.	Bilans mocy, dobór zabezpieczeń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów	15

8.	Szacunkowe zestawienie materiałów	16

9.	Załączniki	19

10.	Rysunki	28

# Spis rysunków

| Lp. | Tytuł rysunku | Nr rysunku | Skala | Liczba arkuszy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt zagospodarowania terenu | E/01 | 1:500 | 1 |
|  | Schemat strukturalny szafki oświetleniowej SO | E/02 | - | 1 |
|  | Schemat kanalizacji kablowej | K/01 | - | 1 |
|  | Schemat połączeń logicznych PPD | K/02 | - | 1 |
|  | Schemat strukturalny zasilania i widok montażowy PPD | K/03 | - | 1 |
|  | Schemat strukturalny zasilania i widok montażowy GPD | K/04 | - | 2 |

# Dane wyjściowe

## Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

## Podstawa techniczna opracowania

Podstawę techniczną projektu stanowią:

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 25827/2020/OD3/ZR1 z dn. 16.04.2020r.

- Wytyczne Inwestora.

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Aktualny wtórnik w skali 1:500.

## Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej oraz instalacji CCTV zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego na terenie działki nr 257/10 obręb 2072 w Szczecinie. Projekt został podzielony na dwa etapy – niniejsze opracowanie obejmuje realizacje Etapu I.

## Przepisy i normy

| Lp. | Rodzaj i numer dokumentu | Tytuł dokumentu Prawo budowlane i przepisy wykonawcze |
| --- | --- | --- |
|  | Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 | Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, Nr 0, poz. 1165 wraz z późniejszymi zmianami. |
|  | PN-EN 12464-2:2014 | Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz |
|  | NSEP-E-004:2014 | „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” |
|  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. | w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401 |
|  | PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
|  | PN-HD 60364-4-43:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym |
|  | PN-EN 62676-4 | Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania |

# Opis techniczny

## Stan istniejący

Teren sportowo-rekreacyjny zlokalizowany będzie przy ul. Korfantego w Szczecinie na dz. nr 257/10 obręb 2072. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki będącej własnością Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji brak jest istniejącego uzbrojenia technicznego. W pobliżu znajduje się sieć elektroenergetyczna należąca do ENEA Operator Sp. z o.o.

## Stan projektowany – część elektryczna

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji kablowej oraz instalacji CCTV zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego na terenie działki nr 257/10 obręb 2072 w Szczecinie. Projekt został podzielony na dwa etapy – niniejsze opracowanie obejmuje realizacje Etapu I.

Projektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z szafki oświetleniowej SO, do której należy ułożyć linie kablową typu YAKY 4x25mm2 – 0,6/1kV z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P.

Projekt złącza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbędnych zmian w sieci według odrębnego opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.

UWAGA !!

Część elektryczna został projektu została podzielona na II etapy. Niniejsze opracowanie obejmuje realizacje Etapu I. Etap II należy wykonać po zakończeniu realizacji prac nad etapem I.

## Oprawy oświetleniowe

Obliczenia natężenia oświetlenia zostały przeprowadzone na oprawach parkowych oraz naświetlaczach, ze źródłem światła LED zgodnych z poniższym wzorem graficznym.

| Ozn. | Wzór graficzny | Krzywa fotometryczna |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |

Oprawa A -  Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 38W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny oprawy min. 5200lm, skuteczność świetlna oprawy min. 124lm/W, CRI >80, IP66, IK08. Oprawa ze słupem o wysokości części nadziemnej 5m.

Oprawa B - Naświetlacz ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 305W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny oprawy min. 35814lm, skuteczność świetlna oprawy min. 117lm/W, CRI >80, IP66, IK07. Naświetlacz montowany na słupie o wysokości części nadziemnej 9m. Na poprzeczce (zgodnie z foto nr 1).

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TYPU OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ.

## Słupy oświetleniowe

Dla opraw oświetleniowych oznaczonych jako „B” projektuje się słupy stalowe okrągłe o grubości 4mm. Słupy o długości części nadziemnej: h=9m np. typu 09/60/4 lub równoważne.

Oprawy oświetleniowe oznaczone jako „A” należy montować na słupach stalowych, okrągłych o grubości ścianki 4mm, o wysokości części nadziemnej: h=5m, np. typu 05/60/4. Słupy dla opraw „A”, „B” montować na fundamencie.

Należy zastosować słupy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7042 - kolor do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji, ew. dopuszcza się słupy aluminiowe o kolorze RAL 7042 .

Do słupów należy wciągać przewody YDYżo 3x1,5mm2 – 750 V. Rozmieszczenie projektowanych słupów przedstawiono na rys. nr E/01.

Dodatkowo każdy ze słupów oświetlających boiska należy wyposażyć na szczycie
w poprzeczkę do montażu naświetlaczy zgodną ze wzorem graficznym.

Foto.01. Wzór graficzny poprzeczki do montażu naświetlaczy

oświetlających boiska sportowe

UWAGA:

Projektuje się słupy wraz z poprzeczkami malowane proszkowo w kolorze RAL 7042 - kolor do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji.

## Instalacja zasilająca

Oprawy oświetleniowe oznaczone jako „A” zasilane będą z projektowanej szafki oświetleniowej SO kablem typu YAKY 4x16mm2 - 0,6/1kV. Miejsce usytuowania słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr E/01.

Oprawy oświetleniowe oznaczone jako „B” zasilane będą z projektowanej szafki oświetleniowej SO kablem typu YAKY 4x16mm2 - 0,6/1kV. Miejsce usytuowania słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr E/01.

Projektowane linie kablowe oświetlenia parkowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy N SEP-E-004.

## Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara sterującego lub czujnika zmierzchowego lub ręcznie w szafie oświetleniowej SO.

Dodatkowo zaprojektowano osobne załączanie/wyłączanie oświetlenia za pomocą przycisków zamontowanych na bocznej ścianie szafki SO. Oświetlenie boisk wyposażono w przekaźniki czasowe zwłoczne, aby uniemożliwić całonocne oświetlanie pustego boiska.

W szafce oświetleniowej projektuje się obwód dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego.

## Posadowienie słupów oświetleniowych

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi:

- Wykopy dla słupów /fundamentów pod słupy należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu zasypowego.

- Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp.

- Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną z zewnątrz.

- Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r. wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robót ziemno-fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadają założonym z projekcie.

- W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy wówczas zastosować ustój silniejszy.

- Cześć podziemną słupa dla opraw „D” oraz 40cm nad gruntem należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją farbą (kolor szary metaliczny)

## Uziemienia

Uziemieniu podlegają słupy oświetleniowe skrajne oraz rozgałęźne. Do uziemienia należy wykorzystać bednarkę układaną wraz z kablami.

Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy wyznaczyć metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio rozbudować uziom w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych.

Wartość rezystancji uziemienia słupów stalowych oświetleniowych nie powinna być większa niż 10.

## Sposób ułożenia kabli zasilania oświetlenia i bednarki uziemiającej

Kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy słupach, należy pozostawić zapas min. 2,5m. Pod chodnikami kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości 10cm na głębokości 50cm w pozostałych miejscach należy ułożyć na głębokości 70cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwami piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 15cm i przykryć folią koloru niebieskiego.

Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Przy wejściu kabli do szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych zaleca się pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla.

Równolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV należy układać bednarkę FeZn 25x4 mm, w gruncie rodzimym pod kablami. Bednarkę należy podłączyć do projektowanych słupów oświetleniowych.

Uwaga!

Dla kabli biegnących równolegle układać jedną wspólna bednarkę.

## Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować rury DVK lub równoważne do przecisków rury ochronne SRS-G lub równoważne.

## Oznaczenia linii kablowych

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.

Na oznaczniku kablowym należy umieścić:

- początek oraz koniec linii,

- typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia.

Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco.

## Osprzęt kablowy

Kable zostaną zakończone głowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi złączami bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi złączami fazowym (IZK-4-02) i izolacyjnymi złączami zerowymi (IZK-4-03) lub równoważnymi.

## Samoczynne wyłączenie zasilania

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy oświetlenia drogowego 0,4s.

Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi o działaniu szybkim typu Bi-Wts 4A (wnęki słupów oświetleniowych).

Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez wykonanie we wszystkich słupach oświetleniowych dodatkowo uziomu o oporności do 10 poprzez ułożenie wzdłuż kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem neutralno-ochronnym PEN.

## Uwagi końcowe

- Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne".

- Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli 
i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- Linie kablowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez właściciela sieci oraz służbę geodezyjną.

- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym i odbiorowi końcowemu przez ZUK Szczecin.

- Budowaną sieć oświetlenia wykonać zgodnie z wydanymi warunkami i wymaganiami właściciela tj. Gmina Miasto Szczecin.

- Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują.

- Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego oraz wykonać niezbędne pomiary elektryczne i pomiary natężenia oświetlenia.

## Stan projektowany – część niskoprądowa

W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie sportowo-rekreacyjnym projektuje się kanalizację kablową dla instalacji niskoprądowych CCTV na potrzeby monitoringu.

Projektuje się kanalizację kablową rurami HDPE o średnicy 50mm np. typu DVK 50 lub równoważne.

Skrzyżowania i punkty końcowe przy kamerach projektuje się studniami kablowymi typu SK-1.

Na terenie sportowo-rekreacyjnym projektuje się montaż 3 kamer stałopozycyjnych oraz kompletnego okablowania wraz z Pośrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Lokalizacje kamer
i PPD wskazano na planie E/01.

## Szafa z osprzętem CCTV (GPD)

Na terenie objętym zamierzeniem budowlanym projektuje się szafę z osprzętem CCTV (GPD), jako szafę wolnostojącą o wym. WxSxG 1130x610x610mm na cokole betonowym o wysokości h=300mm, z drzwiami pełnymi z blachy wyposażonymi w zamek ryglowy 3 punktowy z bolcem na kłódkę i klamką odchylaną z wkładką bębenkową. Szafę należy dodatkowo zabezpieczyć daszkiem okapowym. Szafę należy wyposażyć w listwę zasilającą, rejestrator CCTV, półki stałe z mediakonwerterami, przełącznicę światłowodową, panel dystrybucyjny z zabezpieczeniami elektrycznymi oraz w przełącznik sieciowy.

W szafie należy zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe dla zainstalowanych urządzeń.
W tym celu należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz ogrzewanie z higrotermostatem w celu spełnienia warunków stawianych przez producenta zastosowanego osprzętu.

W szafie GPD należy zamontować czujnik wibracyjno-magnetyczny. Zasilanie i odczyt czujnika do wykonania w zakresie firmy świadczącej usługi z zakresu ochrony mienia.

Szafę z osprzętem CCTV należy zasilić z projektowanej szafy oświetleniowej SO linią kablową typu YKYżo 3x4mm2 – 0,6/1kV.

## Orurowanie

Na terenie parku projektuje się kanalizację 1 otworową rurami RHDPE o średnicy 50mm np. typu DVK 50. Rurę należy układać na głębokości 0,8m w gruncie rodzimym.

Przy zbliżeniach układanych instalacji do drzew (dla odległości poniżej 2m od pnia) rury układać metodą przecisku.

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji niskoprądowej z innymi urządzeniami podziemnymi należy zachować odległości zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni kablowej należy uszczelnić w taki sposób ,aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komór studni. Łączenie rur wykonać za pomocą złączek systemowych producenta.

Po ułożeniu kanalizacji w połowie wysokości przykrycia ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z odpowiednim nadrukiem.

## Studnie kanalizacji kablowej

Projektuje się montaż studni kanalizacji kablowej typu SK-1 zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem E/01. Wprowadzone ciągi kanalizacji kablowej powinny kończyć się w zabetonowanej części studni. W studniach należy zamontować wsporniki kablowe, po wciągnięciu kable ułożyć na wspornikach.

Na studnie zamontować ramę lekką wraz z ryglowaną pokrywą zewnętrzną, lekką, z wywietrznikiem.

## Słupy dla kamer CCTV

Projektowane kamery CCTV należy montować na projektowanych słupach oświetleniowych.

Projektuje się słupy stalowe okrągłe o grubości 4mm. Słupy o długości części nadziemnej: h=9m np. typu 09/60/4 lub równoważne, a także słupy stalowe okrągłe o grubości 4mm. Słupy o długości części nadziemnej: h=5m np. typu 05/60/4 lub równoważne,

Trzpienie słupów zabezpieczyć przed przedostaniem się wody do wnętrza słupa.

Każdy ze słupów uziemić. Wartość rezystancji uziemienia ≤ 10Ω. Do słupa podłączyć szynę PE
z PPD za pomocą przewodu LgYżo 16mm2.

Na wysokości około 4,80m wykonać otwór Ø10mm dla kabla F/UTPw.

## Instalacja zasilająca i instalacja logiczna

Projektuje się prowadzić sygnał logiczny od każdej z kamer do szafki z osprzętem CCTV zlokalizowanej na działce 257/10 obręb 2072.

Transmisja sygnału monitoringu wizyjnego odbywać się będzie za pośrednictwem:

- medium miedzianego (skrętka F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5) - od kamery do Pośredniego Punktu Dystrybucyjnego (PPD) – układane w słupach i kanalizacji kablowej,

- medium światłowodowego - od PPD do mediakonwerterów – światłowód jednomodowy Z-XOTKtsd 4J układany w kanalizacji kablowej.

Projektuje się zasilić każdy z punktów PPD kablem typu YKYżo 3x2,5mm2 z projektowanej Szafy GPD. Następnie poprzez zasilacz PoE sygnał i zasilanie doprowadzić kablem F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5 (zewnętrzny, żelowany) do projektowanych kamer zgodnie z rysunkiem K/01.

W studniach pozostawić minimum 2,5m zapasu przewodów i kabli.

## Punkt PPD – część elektryczna

Dla każdej kamery projektuje się montaż Pośredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD zlokalizowanego w studni kablowej w pobliżu każdej kamery.

PPD wyposażyć w:

- obudowę IP67 IK08 o wymiarach 300x300x132mm z poliwęglanu, z możliwością zamknięcia na kłódkę/zamek patentowy;

- 2 szyny TH35,

- rozłącznik izolacyjny,

- wyłączniki nadprądowe,

- ochronnik przepięciowy;

- lampki kontrolne;

- zasilacz 230/12V 25W typu np. ABB CP-D 12/2.1 lub równoważny;

- zasilacz PoE typu, np. typu T8133 lub równoważny;

- mediakonwertery;

Obudowę montować na ścianie studni kablowej, wyposażyć zgodne z rysunkiem K/03. Kamerę zasilić poprzez zasilacz Power over Ethernet (PoE) zgodnie z rysunkami K/02 i K/03.

Projektuje się zastosować ochronę przeciwprzepięciową w każdym PPD ochronnikiem typu B+C zgodnie z rysunkiem K/03.

Stosować urządzenia i akcesoria w wykonaniu odpornym na niskie temperatury (od -20st. C).

## Punkt PPD – część logiczna

Projektuje się zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla toru sygnałowego Ethernet. Zdolność ochrony przed przepięciami do 10kV, 5kA w 8/20us. Zabezpieczenie zlokalizować w słupie kamery zgodnie z wytycznymi producenta.

Sygnał logiczny z każdej kamery projektuje się prowadzić poprzez zasilacz PoE do mediakonwertera przewodem miedzianym F/UTP, następnie od mediakonwertera do mediakonwertera zlokalizowanego w GPD kablem światłowodowym.

Urządzenia logiczne w wykonaniu odpornym na niskie temperatury (-20st. C / -40st. C).

## Montaż i zasilenie kamer

W celu zasilenia kamer projektuje się ułożyć linię kablową YKYżo 3x2,5mm2 do studni kablowych zlokalizowanych przy poszczególnych kamerach, zgodnie z rysunkiem K/01. Linie zasilające kamery układać w kanalizacji technicznej, kable wprowadzić do PPD.

Wszystkie kamery zasilane będą z projektowane punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego w  pobliżu złącza kablowego i szafki oświetleniowej na działce nr 16/25, obręb 4127.

Do słupów należy wciągać F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5. W środku słupa (na wysokości otworu rewizyjnego) montować ochronnik przepięciowy ethernetowy.

Projektuje się montażu 6 kamer stałopozycyjnych na słupach oświetleniowych. Kamerę montować za pomocą uchwytów z paskami stalowymi 60-110 mm na wysokości ok. 4,90m.

Rozmieszczenie projektowanych słupów przedstawiono na rys. nr E/01.

## Kamery CCTV (Warunki Równoważności)

Projektuje się montaż kamer stałopozycyjnych w obudowie, kamery o rozdzielczości 5Mpix (3072x1728), spełniające następujące wymagania techniczno-użytkowe:

- Kamera powinna posiadać przetwornik obrazu CMOS 1/2.9’’ ze skanowaniem progresywnym.

- Obiektyw kamery powinien być z zakresu f=2.8 – 8,5 mm, F1.1. Kąt widzenia w poziomie: 
83° - 36°.

- Kamera powinna automatycznie zdejmować filtr odcinający promieniowanie podczerwone.

- Minimalne oświetlenie kamery dla trybu kolorowego powinno wynosić 0.15 luksa dla F1.2 oraz 0.03 luksów dla F1.2 dla trybu czarno-białego.

- Czas otwarcia przesłony kamery powinien być z zakresu 1/55500 s do 2 s (50Hz).

- Kamera powinna obsługiwać kompresję wideo H.264.

- Kamera powinna mieć rozdzielczość z zakresu: 3072x1728 do 160x90 (50Hz).

- Poklatkowość kamery powinna wynosić do 25 kl/s (50Hz) przy każdej rozdzielczości.

- Kamera powinna umożliwiać indywidualną konfigurację wielu osobnych strumieni obrazu wideo w formacie H.264.

- Kamera powinna mieć możliwość ustawienia obrazu w szerokim zakresie dynamicznym (WDR), kompresji, kolorze, jasności, ostrości, balansu bieli, dokładnej regulacji działania w warunkach słabego oświetlania, nakładaniu tekstu i obrazu, maski prywatności, mirroringów obrazów.

- Kamera powinna obsługiwać co najmniej protokoły: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjur, UPNP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH.

- Kamera powinna posiadać obudowę polimerową IP66, odporną na uderzenia.

- Zasilanie kamery powinno być zgodne z normą IEEE 802.3af/802,3at Typ1, Klasa3, z poborem mocy nie większym niż 12.95W.

- Kamera powinna mieć złącze RJ45 do 10BASE-T/100BASE-TX PoE, We/wy: blok złącz 4-pinowy 2,50 mm, dla wejścia alarmowego i wyjścia RS-485 / 422, 2 szt., 2poz., pełny duplex, blok złącz wejście mikrofonu / liniowe 3,5 mm, wyjście liniowe 3,5 mm., wejście przesłony P-iris kompatybilne z przesłoną DC

- Kamera powinna posiadać gniazdo karty pamięci SD/SDHC/SDXC

- Warunki działania kamery powinny być z zakresu temperaturowego od - 40°C do 50°C przy wilgotności względnej 10 – 100% RH (z kondensacją).

UWAGA:

Wymaga się stosowania kamer o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych.

## Uwagi końcowe

- Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. V – Instalacje elektryczne".

- Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli 
i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach.

- Linie kablowe i niskoprądowe (tj. CCTV) przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez właściciela sieci oraz służbę geodezyjną.

- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym i odbiorowi końcowemu przez ZUK Szczecin.

- Przed zakopaniem linii kablowych i światłowodowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych prac służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują.

- Wszystkie montowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

- Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów, pod warunkiem dotrzymania wymagań technicznych – tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

- Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

## Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

## Zakres oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje działkę nr 257/10 obręb 2072 m. Szczecin wskazaną jako teren inwestycji.

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu określono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w możliwości zabudowy terenu, w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm od osi linii kablowej, wzdłuż trasy linii.

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar odziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji.

# Obliczenia

## Obliczenia parametrów oświetlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 12464-2:2014. Obliczenia obejmują realizację ETAPu I i II.

rys. 1 – Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

UWAGA:

Do obliczeń przyjęto matematyczny model krzywych rozsyłu światła konkretnych opraw oświetleniowych odpowiadających swoim kształtem projektowanym oprawom oświetleniowym w zakresie sprawności, kształtu i współczynnika oddawania barw.

## Bilans mocy, dobór zabezpieczeń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów

Bilans mocy (ETAP I + ETAP II):

Moc projektowana < Moc umowna

5,3 kW < 12,0 kW

Pozostałe wyniki obliczeń pokazano w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń:

1. Spadki napięcia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczają 7%.

2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania została sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012.

3. Obliczenia wykonano zakładając całe obciążenie na końcu obwodu.

| Kabel zasilający |  | Moc | cos fi | Typ kabla | Przekrój | Długość | Spadek napięcia | Suma ΔU | Prąd IB | Prąd IN | Prąd IZ | Prąd I2 | Prąd 1,45*IZ | Zs | Ia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Początek | Koniec | kW |  |  | mm2 | m | U% | ΔU% | A | A | A | A | A | om | A |
| ZKP | SO | 5,3 | 0,93 | YAKY 4x | 25 | 45 | 0,18 | 0,18 | 8,3 | 20 | 66 | 32 | 95,7 | 0,136 | 86 |
| SO | obw. 1 | 0,304 | 0,93 | YAKY 4x | 16 | 139 | 0,05 | 0,23 | 0,5 | 10 | 52 | 19 | 75,4 | 0,658 | 46 |
| SO | obw. 2 | 0,456 | 0,93 | YAKY 4x | 16 | 149 | 0,08 | 0,26 | 0,7 | 10 | 52 | 19 | 75,4 | 0,705 | 46 |
| SO | obw. 3 | 2,440 | 0,93 | YAKY 4x | 16 | 94 | 0,27 | 0,45 | 3,8 | 10 | 52 | 19 | 75,4 | 0,445 | 46 |
| SO | obw. 4 | 1,220 | 0,93 | YAKY 4x | 16 | 91 | 0,13 | 0,31 | 1,9 | 10 | 52 | 19 | 75,4 | 0,431 | 46 |
| SO | obw. 5 | 0,915 | 0,93 | YAKY 4x | 16 | 63 | 0,07 | 0,25 | 1,4 | 10 | 52 | 19 | 75,4 | 0,298 | 46 |

# Szacunkowe zestawienie materiałów

W celu wykonania obliczeń technicznych zostały zastosowanie konkretne urządzenia. Wymaga się zastosowania aparatów jak w zestawieniu materiałów lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych.

| Lp. | Pełna nazwa typ i dane techniczne | Oznaczenie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Instalacje elektryczne - Oświetlenie parkowe / Oświetlenie boisko |  |  |  |
|  | A - Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 38W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny oprawy min. 5200lm, skuteczność świetlna oprawy min. 124lm/W, CRI >80, IP66, IK08. Oprawa ze słupem o wysokości części nadziemnej 5m. | A | szt. | 8 |
|  | B - Naświetlacz ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 305W, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny oprawy min. 35814lm, skuteczność świetlna oprawy min. 117lm/W, CRI >80, IP66, IK07. Naświetlacz montowany na słupie o wysokości części nadziemnej 9m. | B | szt. | 18 |
|  | Szafka oświetleniowa wyposażona zgodnie z rysunkiem E/02 | SO | kpl. | 1 |
|  | Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubości ścianki 4mm typu 09/60/4 przystosowany do bezpośredniego posadowienia na fundamencie. O długości części nadziemnej 8m. Ze złączem kontrolnym i fundamentem. Słup malowany proszkowo w kolorze oprawy. Kolor zgodny z wytycznymi branży architektonicznej. | - | szt. | 9 |
|  | Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubości ścianki 4mm typu 09/60/4 przystosowany do bezpośredniego posadowienia w gruncie. O długości części nadziemnej 8m wraz z fundamentem. Bez złącza kontrolnego. Słup malowany proszkowo w kolorze oprawy. Kolor zgodny z wytycznymi branży architektonicznej. - do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji, | - | szt. | 1 |
|  | Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubości ścianki 4mm typu 05/60/4 przystosowany do bezpośredniego posadowienia na fundamencie. O długości części nadziemnej 5m. Ze złączem kontrolnym i fundamentem. Kolor zgodny z wytycznymi branży architektonicznej. - do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji, | - | szt. | 8 |
|  | Słupy oświetleniowe, stalowe, ocynkowane, stożkowe, malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubości ścianki 4mm typu 05/60/4 przystosowany do bezpośredniego posadowienia na fundamencie. O długości części nadziemnej 5m wraz z fundamentem. Bez złącza kontrolnego. Słup malowany proszkowo w kolorze oprawy. Kolor zgodny z wytycznymi branży architektonicznej. - do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji, | - | szt. | 3 |
|  | Poprzeczka do montażu naświetlaczy zgodna ze wzorem graficznym Kolor zgodny z wytycznymi branży architektonicznej. - do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji, | - | szt. | 10 |
|  | Rura osłonowa typu DVKØ50mm lub równoważna | - | m | 30 |
|  | Rura osłonowa typu DVRØ50mm lub równoważna | - | m | 30 |
|  | Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2-0,6/1kV | - | m | 45 |
|  | Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typu YAKY 4x16mm2-0,6/1kV | - | m | 600 |
|  | Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typu YKYżo 3x1,5mm2-0,6/1kV | - | m | 28 |
|  | Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typu YKYżo 3x4mm2-0,6/1kV | - | m | 10 |
|  | Przewód instalacyjny nN 0,4kV typu YDYżo 3x1,5mm2-0,45/0,75kV | - | m | 250 |
|  | Czujnik zmierzchowy montowany na słupie 1/1SO | - | szt. | 1 |
|  | Izolacyjne złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładką typu Bi-Wts 4A lub równoważne | - | szt. | 26 |
|  | Izolacyjne złącze zerowe typu IZK-4-03 lub równoważne | - | szt. | 37 |
|  | Izolacyjne złącze fazowe typu IZK-4-02 lub równoważne |  | szt. | 26 |
|  | Głowica kablowa nn – typu AK4 6-35 lub równoważne | - | szt. | 60 |
|  | Opaski kablowe – oznaczniki (co 10m) lub równoważne | - | szt. | 200 |
|  | Bednarka FeZn 25x4mm | - | m | 300 |
|  | Folia niebieska | - | m | 300 |
|  | Piasek | - | m3 | 30 |
|  | Materiały pomocnicze | - | kpl. | 1 |
| KANALIZACJA KABLOWA |  |  |  |  |
|  | Studnia kablowa typu SK-1 Rama lekka, pokrywa lekka z wywietrznikiem, ryglowana | - | szt. | 7 |
|  | Rura osłonowa typu DVK 50 lub równoważne | - | m | 200 |
|  | Piasek | - | m3 | 15 |
|  | Folia pomarańczowa | - | m | 200 |
|  | Materiały pomocnicze | - | kpl. | 1 |
| INSTALACJA NISKOPRĄDOWA CCTV |  |  |  |  |
|  | Kamera stałopozycyjna w obudowie |  | kpl. | 3 |
|  | Szafa z osprzętem CCTV (GPD) zewnętrzna wolno stojaca typu SZW 19", 12U, o wymiarze WxSxG 610x610x890mm na cokole betonowym o wysokości h=30cm zestawienie zgodnie z rys. K/04 | - | kpl. | 1 |
|  | Uchwyt do montażu kamery na słupie, uniwersalny, taśmowy 60-110 mm | - | szt. | 3 |
|  | Kabel F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5 żelowany, zewnętrzny | - | m | 100 |
|  | Światłowód Z-XOTKtsd 4J SM 9/125 PE | - | m | 200 |
|  | Kabel zasilający YKYżo 3x2,5mm2 | - | m | 200 |
|  | Pośredni Punkt Dystrybucyjny PPDa zestawienie zgodnie z rys. K/03 | PPDa | kpl | 3 |
|  | Ochronnik przepięciowy typu AXIS T8061 lub równoważny | - | szt. | 3 |
|  | Materiały pomocnicze (złączki, wtyki, linki montażowe, pigtail LC itp.) | - | kpl. | 3 |

# Załączniki

| Lp. | Załącznik |
| --- | --- |
|  | Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych projektanta |
|  | Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego |
|  | Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektanta i sprawdzającego |
|  | Warunki techniczne przyłączenia Enea Operator |

ZAŁĄCZNIK NR 1 - STRONA 1/2

ZAŁĄCZNIK NR 1 - STRONA 2/2

ZAŁĄCZNIK NR 2 - STRONA 1/2

ZAŁĄCZNIK NR 2 - STRONA 2/2

ZAŁĄCZNIK NR 3 STRONA1/2

ZAŁĄCZNIK NR 3 STRONA 2/2

ZAŁĄCZNIK NR 4 STRONA 1/2

ZAŁĄCZNIK NR 4 STRONA 2/2

# Rysunki