## Arkusz1
Specyfikacja techniczna opraw - Przychodnia ul. Obrońców Stalingradu 22, Cedynia
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | A1
P - oprawy [W] | 12
Strumień z oprawy [lm] | 1357
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 106
Typ źródła | LED
CRI | 85
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
IP | ≥IP20/44
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
Materiał obudowy | aluminium
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | A2
P - oprawy [W] | 18
Strumień z oprawy [lm] | 2006
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 109
Typ źródła | LED
CRI | 85
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
IP | ≥IP20/44
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
Materiał obudowy | aluminium
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | C
P - oprawy [W] | 21
Strumień z oprawy [lm] | 2519
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 116
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
IP | ≥IP40
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | -
Materiał obudowy | aluminium
Sposób montażu | nastropowy
Certyfikaty / atesty | CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | D
P - oprawy [W] | 9
Strumień z oprawy [lm] | 1046
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 116
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
IP | ≥IP44
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PC (poliwęglan opalizowany)
Kąt rozsyłu [°] | rozsył asymetryczny - Imax=-49,5°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | -
Materiał obudowy | aluminium
Sposób montażu | naścienny
Certyfikaty / atesty | CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | E1
P - oprawy [W] | 21
Strumień z oprawy [lm] | 3845
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 132
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP | ≥IP65
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
Materiał obudowy | blacha stalowa
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | E2
P - oprawy [W] | 28
Strumień z oprawy [lm] | 3845
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 136
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP | ≥IP65
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
Materiał obudowy | blacha stalowa
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | E3
P - oprawy [W] | 35
Strumień z oprawy [lm] | 5031
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 142
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP | ≥IP65
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
Materiał obudowy | blacha stalowa
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | F
P - oprawy [W] | 25
Strumień z oprawy [lm] | 3713
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 146
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B10 (2))
IP | ≥IP20
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | RASTER (raster antyolśnieniowy)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | -
Materiał obudowy | blacha stalowa
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriów
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | G
P - oprawy [W] | 39
Strumień z oprawy [lm] | 4528
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 115
Typ źródła | LED
CRI | >95
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
IP | ≥IP65
IK | ≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] | 5 ÷ 30
Układ optyczny / przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | RG0
Materiał obudowy | blacha stalowa
Sposób montażu | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Certyfikaty / atesty | CE, PZH
OZNACZENIE NA PROJEKCIE | AWZ
P - oprawy [W] | 14
Strumień z oprawy [lm] | 1295
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 92
Typ źródła | LED
CRI | >80
Temperatura barwowa [K] | 4000
Trwałość LED [h] | ≥>100000 (L80/B10)
IP | ≥IP65
IK | ≥IK08
Temperatury pracy oprawy [°C] | -20÷30 / -25÷30 TERMOSTAT
Układ optyczny / przesłona | PC (poliwęglan opalizowany)
Kąt rozsyłu [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 | -
Materiał obudowy | blacha stalowa
Sposób montażu | naścienny
Certyfikaty / atesty | CE, CNBOP