WPR.271.19.2022                                                                                     Chełmiec, dnia 04.10.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dla zadania „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

W celu dobrania odpowiedniej konstrukcji do montażu instalacji fotowoltaicznej, prosimy o doprecyzowanie rodzaju konstrukcji dachu dla budynków krytych papą, tj. Hala sportowa MOSIR, Miejskie Przedszkole nr 14, Zespół Przedszkoli 10 i 11, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych.

Odpowiedź:

Dobór odpowiedniej konstrukcji do montażu należy ostatecznie do Wykonawcy zadania. Ze względu na różnorodne typy konstrukcji Zamawiający nie może wskazać konkretnego rozwiązania. Zamawiający w razie konieczności umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej Wykonawcy przed złożeniem oferty.

Pytanie 2:

Czy w przypadku Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach i Świniarsku Zamawiający dopuści falowniki o mocy 17 kW? W opracowaniu technicznym uwzględnione zostały 2 falowniki o mocy 18 kW, przy czym moc całej instalacji wynosi 34,2 kW. Falowniki o mocy 18 kW są łatwiej dostępne na rynku, a ich sumaryczna moc wyniesie 34 kW.

Odpowiedź:

Tak mogą być falowniki o mocy 17kW szt.

Pytanie 3:

Czy w przypadku Boiska Sportowego w Paszynie, Szkoły Podstawowej w Klęczanach, Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu, Zamawiający dopuści falowniki o mocy 8 kW? W opracowaniu technicznym uwzględnione zostały  falowniki o mocy 9 kW i 12 kW. Moce całych instalacji wynoszą 20,25 kW, zatem wystarczające byłoby zastosowanie falowników o mocy 8 kW i 12 kW.

Odpowiedź:

Tak, możliwe jest zastosowanie 8 +12kW.

Pytanie 4:

Czy na budynkach mieszkalnych Zamawiający dopuści falowniki o mocy 6 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej, tj. 100-120% mocy instalacji.

Pytanie 5:

Czy w przypadku budynków mieszkalnych Zamawiający może udostępnić informacje dot. ilości montaży z rozbiciem na grunt, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia wizji lokalnych na wszystkich budynkach przed przystąpieniem do montażu instalacji.

Pytanie 6:

Czy w przypadku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Zamawiający dopuści falowniki o mocy 15 kW (lub 17 kW) i 25 kW? W opracowaniu technicznym uwzględnione zostały  falowniki o min. mocy 18 kW i 25 kW. Moc całej instalacji wynosi 40,05 kW, zatem wystarczające byłoby zastosowanie falowników o mocy 15 kW i 25 kW.

Odpowiedź:

15+25kW dopuszczalne po sprawdzeniu konfiguracji podłączenia paneli do wejść (napięcia, prądy, liczba MPPT).

W imieniu Zamawiających:

Marcin Bulanda

Prezes LGD Korona Sądecka