Dodatek nr 2 do SWZ
(załącznik nr 1 do oferty)
nr sprawy ZCM – ZP.270.2.2024.TP

Formularz parametrów technicznych wymaganych
dźwig osobowy (winda)

dotyczy: postępowania na dostawę i montaż windy w budynku A Zachodniego Centrum Medycznego sp. Z o.o. w Krośnie Odrzańskim

Oferowany model: ……………………………………………………………………………..
Producent: ……………………………………………………………………………………..
Kraj producenta: ……………………………………………………………………………….
Rok produkcji (wymagany 2024r) ………………………

Uwaga!
W kolumnie „Wartość wymagana” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Wartość oferowana” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca jest zobligowany wypełnić wszystkie pozycje zamieszczone w powyższej tabeli wpisując w kolumnie „wartość oferowana” słowo „Tak” w przypadku spełnienia określonych wymagań funkcjonalnych lub podając/opisując/określając oferowane parametry tam gdzie jest to wskazane.

Lp	PARAMETR	WARTOŚĆ / WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1	Rodzaj dźwigu: / Elektryczny, osobowy, samoobsługowy z zredukowanym nadszybiem.	Tak
2	Udźwig: 1200 kg	Tak, / wskazać
3	Prędkość: 1,0 m/s	Tak, / wskazać
4	Rodzaj napędu: / Elektryczny – reduktorowy, liniowy, jednobiegowy, płynna regulacja prędkości sterowana elektronicznie	Tak
5	Ilość przystanków: 4	Tak
6	Ilość dojść: 4	Tak
7	Sterowanie: / Mikroprocesorowe (całkowicie elektryczne). Falownikowe., systemem oddymiania i systemami kontroli dostępu. Z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych. / Zbiorcze w górę i w dół / Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia	Tak, / opisać
8	Podzespoły sterowania: / Panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski sterowania z oznaczeniami Braille’a, / System komunikacji dwukierunkowej, zgodnie z normą PN-EN 81-28 lub równoważną, / Oświetlenie awaryjne, / Elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny LCD, panel wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażone na każdym przystanku w elektroniczny wyświetlacz położenia kabiny w szybie – typu LCD.
9	Kabina: / Nieprzelotowa / Kabina o wymiarach 1100 mmx2400 mmx2150 mm, maksymalnie dopasowana do wymiarów istniejącego szybu. Wykonana z blachy nierdzewnej szlifowanej. / Poręcz okrągła na tylnej ścianie, lustro od połowy jej wysokości. Podłoga wyłożona wykładziną trudnościeralną, niepalna, trudnościeralną (kolor do uzgodnienia). / Oświetlenie podstawowe – energooszczędne / Oświetlenie awaryjne – min.2 godziny / Sufit – płaski ze stali nierdzewnej / Gong – sygnalizacja dojazdu do przystanku / Wentylator / Listwy przypodłogowe – ze stali nierdzewnej / System komunikacji – ze służbami ratowniczymi poprzez urządzenie oparte na technologii GSM / Piętrowskazywacz na każdym przystanku	Tak, / opisać
10	Drzwi kabinowe: / Automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe o wymiarach 900x2000, wyposażone w kurtynę świetlną, stal nierdzewna satyna	Tak, / opisać
11	Drzwi przystankowe: / Automatyczne, jednostronne, teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 1000x2000mm Wykonanie z blachy nierdzewnej szlifowanej. Drzwi bez odporności ogniowej. Progi aluminiowe wzmocnione.	Tak, / opisać
12	Części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski.	Tak

Oświadczam, że oferowane, powyżej i wyspecyfikowany urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

Informacja dla Wykonawcy:
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Oświadczenie musi być opatrzone, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.