ZAMAWIAJĄCY

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W ŁODZI

NIP 726-000-44-58 Regon 470754976

**SPECYFIKACJA**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji****na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**

Nr postępowania: FZ-2380/15/22/KK

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1129)

Specyfikacja zawiera 22 stron i 14 załączników

Specyfikację zatwierdził w dniu 04.05.2022 r.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

**Spis treści**

[1. Nazwa i adres Zamawiającego 3](#_Toc79484167)

[2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 3](#_Toc79484168)

[3. Tryb udzielenia zamówienia 3](#_Toc79484169)

[4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 3](#_Toc79484170)

[5. Opis przedmiotu zamówienia 3](#_Toc79484171)

[6. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 3](#_Toc79484172)

[7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy 7](#_Toc79484173)

[8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 7](#_Toc79484174)

[9. Termin wykonania zamówienia 7](#_Toc79484175)

[10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 7](#_Toc79484176)

[11. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 11](#_Toc79484177)

[12. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 12](#_Toc79484178)

[13. Opis sposobu przygotowania oferty: 12](#_Toc79484179)

[14. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne 13](#_Toc79484180)

[15. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego 15](#_Toc79484181)

[16. Wymagania dotyczące wadium 17](#_Toc79484182)

[17. Termin związania ofertą 17](#_Toc79484183)

[18. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 17](#_Toc79484184)

[19. Opis sposobu obliczenia ceny 17](#_Toc79484185)

[20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 18](#_Toc79484186)

[21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 18](#_Toc79484187)

[22. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 20](#_Toc79484188)

[23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 20](#_Toc79484189)

[24. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 20](#_Toc79484190)

[25. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 21](#_Toc79484191)

[26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 21](#_Toc79484192)

[27. Postanowienia końcowe. 21](#_Toc79484193)

[28. Klauzula informacyjna w związku z RODO. 21](#_Toc79484194)

[**WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ :** 22](#_Toc79484195)

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Nazwa i adres Zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiającym jest:**  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź  NIP 726-000-44-58  Regon 470754976 | **Postępowanie prowadzi:**  Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi  ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź  <http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/>  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz  e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl  tel. 47 841 22 95, 47 841 20 78, fax 47 841 20 80  **godziny pracy:** poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 |

## Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane   
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: [**https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz)elektronicznej platformy, pod nazwą wskazaną   
w tytule postępowania.

## Tryb udzielenia zamówienia

* 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej także uPzp. Wartość postępowania poniżej 140 000 euro.
  2. Na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
  3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

## Opis przedmiotu zamówienia

* 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych

CPV: 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

35111300-8 Gaśnice

34928472-7 Oznakowanie

22470000-5 Instrukcje

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **załącznik nr 3 do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług/dostaw**.
  2. Warunki wykonania przedmiotu umowy odpowiednio do części określono w **załączniku nr 14 do SWZ – wzorach umów**.

## Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

* 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego opisu:
     1. **Część nr 1** - Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych w zakresie wykonywania konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego użytkowanego w obiektach i pojazdach należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych.
2. Usługi będą świadczone w miejscu użytkowania instalacji / urządzeń. Wykaz ww. sprzętu przewidzianego do obsługi wraz z wykazem obiektów zawiera **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług oraz dostaw, stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ.**
3. Ilość obiektów wymagających okresowych przeglądów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy z uwagi na realizowane modernizacje w obiektach.
4. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia:

- konserwacji;

- bieżących napraw;

- usuwania powstałych awarii.

1. Czynności konserwacyjne obejmujące również czynności przeglądowe, będą wykonywane zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) dla każdego urządzenia, które winny zakończyć się sporządzeniem protokołu wykonanych prac.
2. Terminy realizacji czynności konserwacyjnych:

* Przegląd gaśnic przewoźnych i przenośnych/ **1 raz na rok**
* Wymiana środka gaśniczego /**1 raz na 5 lat**
* Badania i legalizacja zbiorników ciśnieniowych gaśnic o objętości większej niż 6 dm3 - gaśnice proszkowe/**1 raz na 5 lat**
* Przegląd, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów /**1 raz na rok**
* Próba ciśnieniowa węży na maksymalne ciśnienie robocze /**1 raz na 5 lat**

7) **Sprzęt ppoż., który nie spełnia warunków PN lub nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na stan techniczny Wykonawca odbierze nieodpłatnie i przekaże na własny koszt do utylizacji – nastąpi wystawienie protokołu przyjęcia przez Wykonawcę w/w sprzętu.**

8) Termin pierwszego przeglądu sprzętu zostanie przekazany przez Zamawiającego odpowiednim wydziałom i jednostkom KWP w Łodzi, natomiast na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przestrzegania kolejnych terminów wykonywania przeglądów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Czynności związane z serwisowaniem instalacji / urządzeń poprzedzane będą każdorazowo powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie i zakresie zaplanowanych usług.

10) **Czas reagowania i wykonania bieżącej naprawy przez Wykonawcę:**

- rozpoczęcie w czasie nie dłuższym niż **12 godzin** od momentu zgłoszenia o zaistniałym uszkodzeniu

- zakończenie maksymalnie do **48 godzin** lub zagwarantowanie sprzętu zamiennego, o porównywalnych parametrach co uszkodzony do czasu zakończenia naprawy.

11) **Czas wykonania usunięcia powstałej awarii przez Wykonawcę:**

- rozpoczęcie w czasie nie dłuższym niż **24 godziny** od momentu zgłoszenia o zaistniałym uszkodzeniu

- zakończenie maksymalnie do **72 godzin** lub zagwarantowanie sprzętu zamiennego, o porównywalnych parametrach co uszkodzony do czasu zakończenia naprawy.

12) Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym m. in. wszelkie niezbędne materiały, personel o odpowiednich kwalifikacjach, transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi oraz koszty wielokrotnego dojazdu do jednostek muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

13) W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się Podwykonawcami, o których mowa w § 4 wzoru umowy (Załącznik nr 14 do SWZ), na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi serwisowe sprzętu gaśniczego (instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego) – dla CZĘŚCI NR 1. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

14) Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 5 i § 8 wzorów umów dla CZĘŚCI NR 1 – załączniki nr 14 do SWZ.

* + 1. **Część nr 2** - Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych w zakresie wykonywania konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, drzwi popż. i przeciwpożarowych wyłączników prądu użytkowanych w obiektach należących do KWP w Łodzi i jednostek jej podległych.
2. Usługi będą świadczone w miejscu użytkowania instalacji / urządzeń. Wykaz ww. sprzętu przewidzianego do obsługi wraz z wykazem obiektów zawiera **Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług oraz dostaw, stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ.**
3. Ilość obiektów wymagających okresowych przeglądów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy z uwagi na realizowane modernizacje w obiektach.
4. Systemy sygnalizacji pożaru znajdujące się w obiektach pochodzą od różnych producentów i są to m.in. centrale typu: Polon, Bosch, itp.
5. Lampy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego znajdujące się w obiektach pochodzą od różnych producentów.
6. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia:

- konserwacji;

- bieżących napraw;

- usuwania powstałych awarii.

7) Czynności konserwacyjne obejmujące również czynności przeglądowe, będą wykonywane zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) dla każdego urządzenia, które winny zakończyć się sporządzeniem protokołu wykonanych prac.

8) Terminy realizacji czynności konserwacyjnych:

* przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek / **co 3 miesiące**;
* przegląd i testy central pożarowych / **co 3 miesiące**;
* przegląd i testy ROP -ów/ **1 raz na rok**;
* konserwacja akumulatorów zasilania awaryjnego/ **co 3 miesiące**;
* wszystkie wymienione prace powinny być odnotowane w książce eksploatacji instalacji i potwierdzone protokołem;
* systemy oddymiania konserwacja i przegląd / **1 raz na rok potwierdzony protokołem**;
* stałe urządzenia gaśnicze (SUG ) / **1 raz na rok potwierdzony protokołem**;
* przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego / **1 raz na rok**, w tym:
* testy akumulatorów,;
* pomiar natężenia oświetlenia
* pomiar czasu świecenia;
* przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu / **1 raz na rok**;
* przegląd drzwi ppoż. **/ 1 raz na rok,** w tym m. in.:
* sprawdzenie funkcjonowania drzwi;
* sprawdzenie mocowania i działania zamków i zawiasów (smarowanie);
* sprawdzenie stanu uszczelki (ewentualnie wymienić na nową);
* sprawdzenie działania samozamykaczy i regulacja;

1. Reagowanie, we wszystkie dni tygodnia, w czasie nie dłuższym niż **12 godzin**, na zgłaszane telefoniczne uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemów, występowania awarii - przy czym przez reagowanie rozumie się podjęcie czynności zmierzających do usunięcia usterki tzn. wprowadzenie najkorzystniejszego z dostępnych trybów awaryjnego funkcjonowania systemu w czasie wymiany uszkodzonych elementów.
2. Wykonywanie czynności wykraczających poza zakres konserwacji tzw. bieżące naprawy(np. uszkodzona czujka, centrala, sygnalizator itp.)odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia po zaakceptowaniu kalkulacji naprawy.

11) Termin pierwszego przeglądu sprzętu zostanie przekazany przez Zamawiającego odpowiednim wydziałom i jednostkom KWP w Łodzi, natomiast na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przestrzegania kolejnych terminów wykonywania przeglądów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) Czynności związane z serwisowaniem instalacji / urządzeń poprzedzane będą każdorazowo powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie i zakresie zaplanowanych usług.

13) **Czas reagowania i wykonania bieżącej naprawy przez Wykonawcę:**

- rozpoczęcie w czasie nie dłuższym niż **12 godzin** od momentu zgłoszenia o zaistniałym uszkodzeniu

- zakończenie maksymalnie do **48 godzin** lub zagwarantowanie sprzętu zamiennego, o porównywalnych parametrach co uszkodzony do czasu zakończenia naprawy.

14) **Czas reagowania i wykonania usunięcia powstałej awarii przez Wykonawcę:**

- rozpoczęcie w czasie nie dłuższym niż **24 godzin** od momentu zgłoszenia o zaistniałym uszkodzeniu

- zakończenie maksymalnie do **72 godzin** lub zagwarantowanie sprzętu zamiennego, o porównywalnych parametrach co uszkodzony do czasu zakończenia naprawy.

15) Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym m. in. wszelkie niezbędne materiały, personel o odpowiednich kwalifikacjach, transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi oraz koszty wielokrotnego dojazdu do jednostek muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

16) W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się Podwykonawcami, o których mowa w § 4 wzoru umowy (Załącznik nr 14 do SWZ), na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw instalacji oddymiania, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, drzwi ppoż. i przeciwpożarowych wyłączników prądu – dla CZĘŚCI NR 2. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

17) Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 5 i § 8 wzorów umów dla CZĘŚCI NR 2 – załączniki nr 14 do SWZ.

* + 1. **Część nr 3** - Sukcesywne dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji zgodnie z bieżącymi potrzebami KWP w Łodzi i jednostek jej podległych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, według asortymentu, ilości i wymagań jakościowych wskazanych w Formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.3.do SWZ.
2. Dostawy będą realizowane do miejsc wskazanych ***w Wykazie potencjalnych miejsc dostaw i ich adresy*** znajdujący się **w** **Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.**
3. Ilości zamawianego asortymentu przedstawione w Formularzu asortymentowo –cenowym są wielkościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.
4. Ostateczne ilości poszczególnego asortymentu będą wynikać z faktycznych potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego, a w przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określone w umowie, nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. Wykonawca będzie realizował zamówienie w cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie.
6. Rozliczenie za wykonaną dostawę zostanie dokonane na podstawie potwierdzonych faktur przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
7. Sprzęt gaśniczy oraz znaki muszą posiadać aktualne świadectwo zgodności w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wydawane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie k. Otwocka.
8. Urządzenia i znaki muszą być fabrycznie nowe, kompletne i sprawne technicznie.

Zamawiany towar powinien odpowiadać polskim i europejskim normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw, dopuszczenia na sprzęt gaśniczy i znaki ewakuacyjne.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje również ewentualny montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.
2. Do dostarczonego sprzętu muszą dołączone karty gwarancyjne zawierające termin   
   i warunki ważności gwarancji oraz instrukcje w języku polskim.
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowymopakowaniu, bezzwrotnym, odpowiadającym właściwościom przedmiotuzamówienia.
4. Wymagany okres gwarancji dla dostarczonych urządzeń nie może **być krótszy niż 24 miesięcy** od daty dostarczenia.
5. Zamawiający będzie realizował dostawę partiami. Dostawy towaru następować będą na podstawie składanego każdorazowo zamówienia określającego ilość oraz asortyment poszczególnych dostaw, a także miejsce docelowe, w terminie **maksymalnym do 5 dni roboczych** od otrzymania przez Wykonawcę przesłanego za pośrednictwem faksu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru na własny koszt i własnym transportem do jednostek wskazanych na zamówieniu. W związku z powyższym Wykonawca koszty transportu musi wkalkulować w cenę oferty, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.
   1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
   2. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które wykonawca może złożyć ofertę.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowych zamówień.

## Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie umowy, która zostanie zawarta na czas określony tj. na okres **24 miesięcy** od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania kwoty umowy przy zachowaniu jej wartości.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

* 1. **Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:**

1. **art. 108 ust. 1 uPzp.**
2. **art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 uPzp.**
3. **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. 2022 poz. 835)**
   * 1. Zamawiający nie żąda wykazania braku podstaw do wykluczenia dla podwykonawców.
     2. Zamawiający zbada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy, c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. 2022 poz. 835)
     3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
     4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.
     5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 uPzp.
     6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 uPzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę..
   1. **Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące /art. 112 ust. 2 uPzp/:**
      1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

* + 1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

**Część nr 2**

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże się:

- posiadaniem uprawnień w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu – na potrzeby ich demontażu i utylizacji określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264 ze zm.);

* + 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

**10.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.**

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że:

**10.2.4.1.** /**Doświadczenie**/ wykonał należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

**Część nr 1**

**10.2.4.1.1. dwie usługi** o wartości nie mniejszej niż **150 000,00 zł** brutto każda z nich, polegające na świadczeniu usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwaniu powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego;

Zamawiający zastrzega, iż każda z usług winna dotyczyć innego obiektu.

**Część nr 2**

**10.2.4.1.2.** **jedną usługę** trwającą nieprzerwanie przez okres min. **24 miesięcy**, polegającą na świadczeniu usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji pożaru, o wartości nie mniejszej niż **150 000,00 zł** brutto.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

**10.2.4.2. /osoby/** dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

**Część nr 1**

**10.2.4.2.1. dwiema osobami**, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi ukończony kurs konserwatora gaśnic;

**10.2.4.2.2. dwiema osobami**, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi szkolenie w zakresie konserwacji hydrantów;

**10.2.4.2.3. jedną osobą,** które będą wykonywać zamówienie, posiadającą kwalifikacje inspektora ochrony ppoż. lub specjalisty ochrony ppoż;

**10.2.4.2.4. dwiema osobami,** które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi uprawnienia wydane przez UDT do napełniania zbiorników ciśnieniowych gaśnic gazami sprzężonymi i skroplonymi;

***Zamawiający informuje, iż jedna osoba może spełniać więcej niż jeden warunek.***

**Część nr 2**

**10.2.4.2.5. dwiema osobami,** które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi Świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 z późn. zm.) dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV;

**10.2.4.2.6. jedną osobą**, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą certyfikat szkolenia i konserwacji systemu Polon;

**10.2.4.2.7. jedną osobą**, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą certyfikat szkolenia i konserwacji systemu Bosch;

**10.2.4.2.8. jedną osobą**, która będzie wykonywać zamówieni, posiadającą certyfikat szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i wentylacji D + H;

***Zamawiający informuje, iż jedna osoba może spełniać więcej niż jeden warunek.***

* 1. **Podmioty udostępniające zasoby.**
     1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie   
        od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
     2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których   
        te zdolności są wymagane.
     3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą zobowiązanie** **podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu   
        do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. **Wzór zobowiązania stanowi załącznik   
        nr 10 do SWZ.**
     4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.3.3. potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby.
2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
   * 1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 10.2.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
     2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału   
        w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału   
        w postępowaniu.
     3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału   
        w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału   
        w postępowaniu albo ofert, nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
     4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także **oświadczenie podmiotu** **udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Pkt. 11.1 i 11.2. SWZ stosuje się.
     5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.3.2. SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.
   1. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** /konsorcjum, spółka cywilna, osoby fizyczne działające razem/.
      1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
      2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 uPzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
      3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z opisem warunku w pkt. 10.2.4 SWZ.
      4. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają   
         do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. **Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do SWZ.**
      5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:

- oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, o którym mowa w pkt. 11.1.1 i 11.2.1. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 11.3.1. SWZ

* 1. **Podwykonawcy**
     1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z opisem w załączniku 3 do SWZ.
     2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
     3. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

**10.5.4.** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.

**10.5.5.** Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

**DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ**

* 1. **W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału**
     1. /jeżeli dotyczy/Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp – wg załącznika nr 6 do SWZ.
     2. /jeżeli dotyczy/ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg załącznika nr 10   
        do SWZ.
     3. /jeżeli dotyczy/ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 uPzp – wg załącznika nr 7 do SWZ
  2. **W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania**
     1. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – wg załącznika nr 4 do SWZ
     2. /jeżeli dotyczy/Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1   
        i 5 uPzp– wg załącznika nr 5 do SWZ

**DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:**

* 1. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:**
     1. **Oświadczenie wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wg załącznika nr 11 do SWZ
     2. /jeżeli dotyczy/ **Oświadczenie podmiotu** udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wg załącznika nr 12   
        do SWZ
  2. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:**

**Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:**

**Część nr 2**

* + 1. Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wydane na podstawie art. 5 ust. 3 i 7 a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. , poz. 264 z późn. zm.)
    2. Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 16, art. 3 pkt. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.), w związku z art. 75 a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168).

Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.2.2. SWZ

**Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:**

**Część nr 1 i 2**

* + 1. **Wykazu usług wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz usług musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.1. SWZ. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

* + 1. **Wykazu osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,   
       w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.2. SWZ. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

## Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

**Część nr 1**

* 1. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda **złożenia wraz z ofertą** przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
  2. Certyfikatu Jakości Usług Przeciwpożarowych w zakresie gaśnic i hydrantów wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) lub inną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  3. Świadectw autoryzacji na naprawę i konserwację gaśnic wydaną przez producentów gaśnic znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego tj. KZWM Ogniochron S. A., GZWM S. A., Boxmet Trade Sp. z o. o. - Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio na pracowników Wykonawcy.
  4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

## Opis sposobu przygotowania oferty:

* 1. Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania   
     na stronie Platformy zakupowej [**https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz)
  2. Zgodnie z art. 63 ust. 2 uPzp Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na którą składają się:
     1. **Formularz ofertowy** sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ – nie podlega uzupełnieniu,
     2. **Formularz asortymentowo-cenowy** sporządzony wg załącznika nr 2 do SWZ – nie podlega uzupełnieniu,
     3. **Oświadczenie** **Wykonawcy** na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 4 do SWZ,
     4. **Oświadczenie** **Wykonawcy** na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 6 do SWZ.
     5. /jeżeli dotyczy/ **Pełnomocnictwo** lub inny dokument potwierdzający umocowanie   
        do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych: KRS, CEIDG.
     6. /jeżeli dotyczy/ Podmiot udostępniający zasoby:

1. **zobowiązanie** podmiotu udostępniającego zasoby **-** wg załącznika nr 10 do SWZ
2. **pełnomocnictwo** lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej   
   w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych: KRS, CEDiG.
3. **oświadczenie** **podmiotu udostępniającego zasoby** na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 7 do SWZ.
4. jeżeli dotyczy/ **oświadczenie** **podmiotu udostępniającego zasoby** na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie o braku podstaw   
   do wykluczenia – wg załącznika nr 5 do SWZ.
   * 1. /jeżeli dotyczy/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
5. **pełnomocnictwo lub inny dokument**, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 uPzp);
6. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 uPzp) – wg załącznika nr 13 do SWZ
7. dokumenty określone w pkt. 11.1.1 i 11.2.1 SWZ – złożone przez każdego   
   z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).

* 1. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu reprezentacji wówczas musi być wraz z ofertą złożone pełnomocnictwo. W treści pełnomocnictwo musi zawierać określenie do jakich czynności w prowadzonym postępowaniu upoważniony jest pełnomocnik działający w imieniu wykonawcy.
  2. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym   
     lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
  3. Dołączony do SWZ formularz ofertowy i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego   
     i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

## Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne

* 1. W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - [**https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz) dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej.
  2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
  3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** do konkretnego wykonawcy.
  4. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów   
     i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
  5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: *Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej* (dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz *Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy* (dostępna pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje))
  6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.
4. Włączona obsługa JavaScript,
5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. **platformazakupowa.pl** działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego   
   z zegarem Głównego Urzędu Miar.
   1. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
   2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający   
      i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
   3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.
   4. W postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Złożenie oferty, dokumentów i oświadczeń, zapytań do treści SWZ, wyjaśnień   
      i innych informacji w inny sposób, z pominięciem przekazania ich za pośrednictwem platformy zakupowej uważa się za nieskuteczne.
   5. Zamawiający nie udziela ustnych informacji dotyczących postępowania, w szczególności dotyczących ogłoszenia, treści SWZ i ofert.
   6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego   
      za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 uPzp.
   7. Postępowanie, w tym korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że Oznacza to, że wszelka korespondencja oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz   
      z tłumaczeniem na język polski.
   8. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie   
      z pełnomocnikiem (liderem).
   9. W formularzu ofertowym wykonawca poda adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana korespondencja.
   10. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel.   
       22 101 02 02.
   11. Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: p. Sylwia Świniarska  
       i p. Krystian Kołodziejski tel. 47 841 20 78, [**https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz)
   12. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – nie dotyczy
   13. W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację   
       za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej   
       do kontaktu z Wykonawcami: [**zampub@ld.policja.gov.pl**](mailto:zampub@ld.policja.gov.pl)**.**

## Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

* 1. Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia   
     23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2452).
  2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
  3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,   
     na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
  4. Oferta powinna być:

1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [**platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl/)**,**
3. podpisana [**kwalifikowanym podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/) lub [**podpisem zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER) lub [**podpisem osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
   1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych   
      na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
   2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
   3. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z § 4. 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), **wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.** Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ma obowiązek oznakowania i oddzielenia części zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa od części jawnej składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
   4. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)
   5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert.
   6. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
   7. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,   
      na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
   8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
   9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
   10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
   11. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń
4. .zip
5. .7Z
   1. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
   2. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF **zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym**. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
   1. Zamawiający zaleca aby **w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.** Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
   2. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
   3. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
   4. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
   5. Zamawiający zaleca aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co będzie równoważne z koniecznością odrzucenia oferty.

## Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wadium.

## Termin związania ofertą

* 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.06.2022 r.
  2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

* 1. Ofertęnależy złożyć **za pośrednictwem Formularza drogą elektroniczną**, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na **platformazakupowa.pl** lub profilu nabywcy - [**https://platformazakupowa.pl/pn//kwp\_lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn//kwp_lodz).
  2. Termin składania ofert upływa **dnia 27.05.2022 r. o godz. 10:00.**
  3. Wykonawca, do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać, zmienić ofertę.   
     Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Powyższe należy wykonać zgodnie z postanowieniami pkt. 18.1 SWZ oraz instrukcją składania ofert dla wykonawcy dostępną na stronie Platformy.
  4. Oferta złożona po terminie **nie podlega otwarciu**.
  5. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godz. 10:30** w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na **platformazakupowa.pl/pn//kwp\_lodz.**
  6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 18.5.SWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
  7. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.

## Opis sposobu obliczenia ceny

* 1. Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1   
     i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r. poz. 178), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar.
  2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów   
     i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
  3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty, o których mowa w pkt. 6.1.1.12), 6.1.2.15), 6.1.3.9), 6.1.3.14) SWZ muszą być wkalkulowane w cenę oferty.
  4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wpisać w formularz ofertowy (załącznik 1 do SWZ).
  5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.
  6. Zgodnie z art. 225. 1 uPzp jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W tym przypadku wykonawca ma obowiązek:
  7. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  8. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  9. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  10. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
  11. Informację w powyższym zakresie wykonawca podaje w Formularzu ofertowym. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia   
za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 14 do SWZ.

## Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

* 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryteriów:

**Dla części nr 1 i 2**

* 1. **cena oferty brutto /C/ - 60%**
  2. **wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych /Rg/ - 10%**
  3. **okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii /G/- 20%**
  4. **czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii /T/ - 10%**

**Dla części nr 3**

**a. cena oferty brutto /C/ - 60%**

**b. termin dostawy /T/ - 40%**

Opis kryterium:

Dla części nr 1 i 2

1. ***Cena oferty /C/ - 60%***

Punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej **w pkt. 4.1 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma **60 pkt**., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***C =*** | ***najniższa cena oferty (wartość brutto) [PLN]*** | ***x 60*** |
| ***cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]*** |

1. ***Wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych /Rg/ - 10%***

Punkty za kryterium podane **w pkt. 4.2 Formularza ofertowego,** stanowiącego załącznik nr 1 do SWZbędą przyznawane wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rg=*** | ***najniższa*** ***wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych spośród złożonych ofert [PLN]*** | ***x 10*** |
| ***wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych w badanej ofercie [PLN]*** |

1. ***Okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii /G/ - 20%***

Punkty za kryterium podane **w pkt. 4.3 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg reguły:

***- okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt.;***

***- okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt.***

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii.

*Zamawiający wymaga podania gwarancji min. 12 miesięcy - max 24 miesiące.*

1. ***Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce (maksymalnie do 24 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii /T/ - 10%***

Punkty za kryterium podane **w pkt. 4.4 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg reguły:

***- czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii od 12 do 24 godzin – 0 pkt.;***

***- czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii do 12 godzin – 10 pkt.***

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym czas podjęcia czynności naprawczych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny czas podjęcia czynności – od 12 do 24 godzin. Czas podjęcia czynności od 12 do 24 godzin zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce (maksymalnie do 24 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.

*Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:*

***S = C + Rg + G + T***

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg powyższego wzoru.

Dla części nr 3

1. ***Cena oferty /C/ - 60%***

Punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej **w pkt. 4.1 Formularza ofertowego**, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma **60 pkt**., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***C =*** | ***najniższa cena oferty (wartość brutto) [PLN]*** | ***x 60*** |
| ***cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN]*** |

1. ***Termin dostawy - asortymentu w ramach pojedynczego zamówienia - / T /***

*(maksymalnie 5 dni roboczych) -* podany w pkt. 4.2. Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do SWZ.

Punkty za kryterium terminu realizacji jednorazowej dostawy będą liczone wg reguły:

- termin dostawy 1 dzień roboczy – 40 pkt.,

- termin dostawy 2 dni robocze – 30 pkt.,

- termin dostawy 3 dni robocze – 20 pkt.

- termin dostawy 4 dni robocze – 10 pkt.

- termin dostawy 5 dni roboczych – 0 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym terminu dostawy Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny termin dostawy tj. 5 dni roboczych. Termin dostawy 5 dni roboczych zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium Termin dostawy - asortymentu w ramach pojedynczego zamówienia.

Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

**S = C + T**

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg powyższego wzoru.

## Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

## Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

* 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do podpisania umowy. Nie podpisanie przez Wykonawcę umowy na pisemne wezwanie Zamawiającego będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.
  2. Umowę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi. W przeciwnym razie pełnomocnik powinien doręczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
  3. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki). Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą umowy   
     o wspólnej działalności.

W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia odpisu umowy spółki lub uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

## Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 14 do SWZ.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

* 1. Środki ochrony prawnej określono w Dziale IX uPzp – środki ochrony prawnej.
  2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
  3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
  4. Zgodnie z art. 513 odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

**26.5.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

**26.6.** Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**26.7.** Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 uPzp. i musi ono zawierać informacje określone w art. 516 uPzp.

## Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie pozostałe postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129).

## Klauzula informacyjna w związku z RODO.

**Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:**

* 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi   
     z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: [**iod@ld.policja.gov.pl**](mailto:iod@ld.policja.gov.pl)
  3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

1. Wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych – FZ-2380/15/22/KK** prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. W przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   1. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
   2. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
3. Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji   
   w Łodzi,
4. Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
5. Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie   
   z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie.
   1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo   
      do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
   3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
   4. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### 

### **WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ :**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług i dostaw

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wykonawca

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału- wykonawca

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków- podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 8 – Wykaz usług

Załącznik nr 9 – Wykaz osób

Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 11 – Oświadczenie o aktualności informacji -wykonawca

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o aktualności informacji -podmiot udostępniający zasoby

Załącznik nr 13 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- art. 117 ust. 4 uPzp

Załącznik nr 14 – Wzór umowy

**Załącznik nr 1.1 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych**

**CZĘŚĆ 1**

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych**

**awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego**

**1.** **Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:**

…........................................................................................................................................................

REGON: …...................................................... NIP: …............................................................

**2. Dane do korespondencji i kontaktu:**

Telefon ........................................ kom ...................................... Fax ………………………

Adres e- mail……………………………………………………………………………………...…………

**3.** **Oświadczam, że zgodnie z** ……………………………………………………………………/*wskazać odpowiedni dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEDiG, pełnomocnictwo/*  **do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz z załącznikami uprawniony jest:**

…………………………………………......................................................................................................

*/imię i nazwisko osoby/osób/*

**4.** Kryteria **oceny oferty:**

**4.1. Cena oferty**

**Wartość brutto za 24 miesiące:** ……...…............................................................................. **PLN** /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

Wartość netto za 24 miesiące: ..............................................................................................PLN /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

**4.2. Wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych:** ....................................................PLN

wartość netto 1 roboczogodziny prac naprawczych**:** ............................................................PLN

**4.3. Okres** **gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii:**

**12 miesięcy** lub  **24 miesiące**

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

**4.4. Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii:**

**do** **12 godzin** lub  **od 12 do 24 godzin**

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

* + - 1. Wykonawca jest (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu):

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem,

innym rodzajem

* + - 1. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej oświadczamy, iż:

Jesteśmy MŚP[[1]](#footnote-1) lub  Nie jesteśmy MŚP

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

* + - 1. **Oświadczam / oświadczamy, że**:

1. zapoznałem/ - liśmy się z SWZ oraz z załącznikami, nie wnoszę /nie wnosimy do niej zastrzeżeń, w szczególności do załącznika nr 3 do SWZ oraz zdobyłem / - liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
2. akceptuję / -jemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 14 do SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c) przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem/ - liśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i biorę / bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

d) Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będzie: ………………………………………….…… nr tel. ……………………..

* + - 1. **Oświadczam / oświadczamy, że:**

1. dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2. wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

1. przyjmuję /-emy do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt 28 SWZ
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)
   * + 1. **/jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam / -my do wykonania  podwykonawcy, z zasobów którego korzystamy na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp (**podmiot udostępniający zasoby)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
|  |  |

**10. /jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzamy do wykonania  podwykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
|  |  |

**11. /jeżeli dotyczy/** Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczam/-y, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego przekazuje wymagane informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………….

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku…………………………

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie………………………….

1. **Klauzule społeczne –** oświadczam, że:

zgodnie z pkt. 6.1.1.13) SWZ i zapisami zawartymi w załączniku nr 14 do SWZ zobowiązuję się zatrudnić osoby na umowę o pracę.

**Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych**

**CZĘŚĆ 2**

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru**

**1.** **Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:**

…........................................................................................................................................................

REGON: …...................................................... NIP: …............................................................

**2. Dane do korespondencji i kontaktu:**

Telefon ........................................ kom ...................................... Fax ………………………

Adres e- mail……………………………………………………………………………………...…………

**3.** **Oświadczam, że zgodnie z** ……………………………………………………………………/*wskazać odpowiedni dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEDiG, pełnomocnictwo/*  **do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz z załącznikami uprawniony jest:**

…………………………………………......................................................................................................

*/imię i nazwisko osoby/osób/*

**4.** Kryteria **oceny oferty:**

**4.1. Cena oferty**

**Wartość brutto za 24 miesiące:** ……...…............................................................................. **PLN** /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

Wartość netto za 24 miesiące: ..............................................................................................PLN /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

**4.2. Wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych:** ....................................................PLN

wartość netto 1 roboczogodziny prac naprawczych**:** ............................................................PLN

**4.3. Okres** **gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii:**

**12 miesięcy** lub  **24 miesiące**

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

**4.4. Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii:**

**do** **12 godzin** lub  **od 12 do 24 godzin**

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

**5.** Wykonawca jest (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu):

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem,

innym rodzajem

**6.** Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej oświadczamy, iż:

Jesteśmy MŚP[[2]](#footnote-2) lub  Nie jesteśmy MŚP

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

1. **Oświadczam / oświadczamy, że**:
2. zapoznałem/ - liśmy się z SWZ oraz z załącznikami, nie wnoszę /nie wnosimy do niej zastrzeżeń, w szczególności do załącznika nr 3 do SWZ oraz zdobyłem / - liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. akceptuję / -jemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 14 do SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c) przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem/ - liśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i biorę / bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

d) Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będzie: ………………………………………….…… nr tel. ……………………..

1. **Oświadczam / oświadczamy, że:**
2. dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
3. wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

1. przyjmuję /-emy do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt 28 SWZ
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)
3. **/jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam / -my do wykonania  podwykonawcy, z zasobów którego korzystamy na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp (**podmiot udostępniający zasoby)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
|  |  |

1. **/jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzamy do wykonania  podwykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
|  |  |

1. **/jeżeli dotyczy/** Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczam/-y, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego przekazuje wymagane informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………….

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku…………………………

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie………………………….

1. **Klauzule społeczne –** oświadczam, że:

zgodnie z pkt. 6.1.2.14) SWZ i zapisami zawartymi w załączniku nr 14 do SWZ zobowiązuję się zatrudnić osoby na umowę o pracę.

**Załącznik nr 1.3 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych**

**CZĘŚĆ 3**

**Sukcesywne dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych,**

**przeciwpożarowych i instrukcji**

**1.** **Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:**

…........................................................................................................................................................

REGON: …...................................................... NIP: …............................................................

**2. Dane do korespondencji i kontaktu:**

Telefon ........................................ kom ...................................... Fax ………………………

Adres e- mail……………………………………………………………………………………...…………

**3.** **Oświadczam, że zgodnie z** ……………………………………………………………………/*wskazać odpowiedni dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEDiG, pełnomocnictwo/*  **do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz z załącznikami uprawniony jest:**

…………………………………………......................................................................................................

*/imię i nazwisko osoby/osób/*

**4.** Kryteria **oceny oferty:**

**4.1. Cena oferty**

**Wartość brutto:** ………………………...…............................................................................. **PLN** /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

Wartość netto: .......................................................................................................................PLN /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

**4.2. Termin realizacji dostawy (maksymalnie 5 dni robocze):**

**termin wykonania dostawy 1 dzień roboczy**

**termin wykonania dostawy 2 dni robocze**

**termin wykonania dostawy 3 dni robocze**

**termin wykonania dostawy 4 dni robocze**

**termin wykonania dostawy 5 dni roboczych**

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

1. Wykonawca jest (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu):

mikroprzedsiębiorstwem,

małym przedsiębiorstwem,

średnim przedsiębiorstwem,

innym rodzajem

1. Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej oświadczamy, iż:

Jesteśmy MŚP[[3]](#footnote-3) lub  Nie jesteśmy MŚP

*(należy oznaczyć znakiem* ***„x”*** *w polu kwadratu)*

1. **Oświadczam / oświadczamy, że**:
2. zapoznałem/ - liśmy się z SWZ oraz z załącznikami, nie wnoszę /nie wnosimy do niej zastrzeżeń, w szczególności do załącznika nr 3 do SWZ oraz zdobyłem / - liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
3. akceptuję / -jemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 14 do SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c) przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem/ - liśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i biorę / bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

d) Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będzie: ………………………………………….…… nr tel. ……………………..

1. **Oświadczam / oświadczamy, że:**
2. dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
3. wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

1. przyjmuję /-emy do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt 28 SWZ
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

1. **/jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzamy do wykonania  podwykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
|  |  |

1. **/jeżeli dotyczy/** Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczam/-y, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego przekazuje wymagane informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………….

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku…………………………

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie………………………….

**Załącznik nr 2.1-2.3 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**Formularz asortymentowo-cenowy – załączono w oddzielnym pliku**

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**FZ-2380/39/21/KK**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG ORAZ DOSTAW**

**I. Część nr 1 – Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych**

1. Określenie przedmiotu zamówienia
2. Lokalizacja instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych
3. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia
4. Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego
5. Częstotliwość czynności konserwacyjnych - gwarancja
6. Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii instalacji / urządzeń - gwarancja
7. Zatrudnienie podwykonawców
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
9. Wymagania

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych w zakresie wykonywania konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego użytkowanego w obiektach i pojazdach należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Zestawienie urządzeń podlegających ww. usługom ujęto w punkcie 2.

2) Pod pojęciem podręcznego sprzętu gaśniczego należy rozumieć: gaśnice proszkowe, śniegowe, płynowe i inne, agregaty gaśnicze proszkowe i śniegowe, koce gaśnicze, hydranty wewnętrzne (wąż, zawór, prądownica, szafka hydrantowa), hydranty zewnętrzne oraz zbiorniki gaśnicze powyżej 6 dm³.

3) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności (w tym kontroli okresowych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji / urządzeń, umożliwiających ich normalną eksploatację oraz prawidłową pracę, a także kompleksowych czynności diagnostycznych i konserwacyjnych odtwarzających sprawność eksploatacyjną urządzeń z uwzględnieniem wymiany zużytych części i / lub podzespołów na fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzeń.

4) Powyższe usługi winny być wykonywane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 67)

**2. Lokalizacja instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja**  **(jednostka policji / adres)** | **Gaśnice** | **Hydranty** | **Gaśnice samochodowe** |
| **1.** | **Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz jednostki podległe** | | | |
| 1.1 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 | 72 | 1 | 43 |
| 1.2 | Komisariat Policji w Zelowie  ul. Tadeusza Kościuszki 33 |
| 1.3 | Posterunek Policji w Kleszczowie  ul. Urzędowa 1 |
| 1.4 | Posterunek Policji w Ruścu  ul. Wieluńska 72 |
| 1.5 | Posterunek Policji w Drużbicach  Kolonia Drużbice 137 |
| 1.6 | Posterunek Policji w Klukach  Kluki 127 |
| 1.7 | Posterunek Policji w Szczercowie  ul. Kazimierza Pułaskiego 24 |
| **2.** | **Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach** | | | |
| 2.1 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach,  ul. Konstytucji 3-go Maja 5 | 23 | x | 13 |
| **3.** | **Komenda Powiatowa Policji w Kutnie oraz jednostki podległe** | | | |
| 3.1 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie  ul. Toruńska 14 | 43 | 11+1z | 47 |
| 3.2 | Komisariat Policji w Krośniewicach  ul. Bolesława Prusa 19 |
| 3.3 | Komisariat Policji w Żychlinie  ul. Łukasińskiego 14 |
| **4.** | **Komenda Powiatowa Policji w Łasku oraz jednostki podległe** | | | |
| 4.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9- go Maja 32/36 | 29 | 5 | 21 |
| 4.2 | Komisariat Policji w Widawie  ul. Nowy Rynek 16 |
| **5.** | **Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy** | | | |
| 5.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 | 38 | 4 | 25 |
| **6.** | **Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu** | | | |
| 6.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 | 44 | 3 | 26 |
| **7.** | **Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego – wschodniego oraz jednostki podległe** | | | |
| 7.1 | Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego – wschodniego z/s w Koluszkach  ul. 11-go Listopada 62 F | 37 | 14 | 21 |
| 7.2 | Komisariat Policji w Tuszynie  ul. Żeromskiego 31 |
| 7.3 | Posterunek Policji w Andrespolu |
| 7.4 | Komisariat Policji w Rzgowie,  Plac 500-lecia 6 |
| **8.** | **Komenda Powiatowa Policji w Opocznie oraz jednostki podległe** | | | |
| 8.1 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Al. Dąbrówki 1 | 33 | 13 | 30 |
| 8.2 | Komisariat Policji w Drzewicy  ul. Sikorskiego 1 |
| 8.3 | Komisariat Policji w Paradyżu  ul. Opoczyńska 4 |
| **9.** | **Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach oraz jednostki podległe** | | | |
| 9.1 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 | 35 | 9 | 56 |
| 9.2 | Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 4 |
| 9,3 | Posterunek Policji w Hermanowie  95-200 Hermanów 24n |
| **10.** | **Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie** | | | |
| 10.1 | Komenda Powiatowa Policji  w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 | 17 | 3 | 19 |
| **11.** | **Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz jednostki podległe** | | | |
| 11.1 | Komenda Powiatowa Policji  w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 30/38 | 41 | 20+3z | 56 |
| 11.2 | Komisariat Policji w Gorzkowicach  ul. Szkolna 3 |
| 11.3 | Komisariat Policji w Sulejowie  ul. Szkolna 5 |
| 11.4 | Komisariat Policji w Wolborzu  ul. Warszawska 3 |
| 11.5 | Komisariat Policji w Grabicy  Grabica 85 |
| 11.6 | Posterunek Policji w Moszczenicy  ul. Piotrkowska 11 |
| 11.7 | Posterunek Policji w Rozprzy  ul. Sportowa 13 |
| **12.** | **Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach oraz jednostki podległe** | | | |
| 12.1 | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22 | 25 | 8 | 19 |
| 12.2 | Komisariat Policji w Uniejowie  ul. Kościelnicka 38 |
| **13.** | **Komenda Powiatowa Policji w Radomsku oraz jednostki podległe** | | | |
| 13.1 | Komenda Powiatowa Policji  w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 | 43 | 3 | 40 |
| 13.2 | Komisariat Policji w Kamieńsku  ul. Ludowa 24 |
| 13.3 | Komisariat Policji w Przedborzu  ul. Mostowa 22 |
| 13.4 | Posterunek Policji w Kobielach Wielkich  ul. Wł. Reymonta 79 |
| 13.5 | Posterunek Policji w Lgocie Wielkiej  ul. Radomszczańska 60 |
| 13.6 | Posterunek Policji w Żytnie  ul. Krótka 4 |
| **14.** | **Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej oraz jednostek podległe** | | | |
| 14.1 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 | 20 | 8 | 20 |
| 14.2 | Komisariat Policji w Białej Rawskiej  ul. Jana Pawła II 36 |
| **15.** | **Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu oraz jednostki podległe** | | | |
| 15.1 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu  ul. Sikorskiego 2 | 44 | 14 | 29 |
| 15.2 | Komisariat Policji w Błaszkach  pl. Niepodległości 13 a |
| 15.3 | Komisariat Policji w Złoczewie  ul. Parkowa 12 b |
| **16.** | **Komenda Powiatowa Policji w Skierniewicach oraz jednostki podległe** | | | |
| 16.1 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 | 40 | 5 | 33 |
| 16.2 | Rewir Dzielnicowy w Bolimowie  ul. Farna 4 |
| **17.** | **Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz jednostki podległe** | | | |
| 17.1 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. Wandy Panfil 44 | 72 | 16 | 48 |
| 17.2 | Komisariat Policji w Rokicinach  ul. Łódzka 10 |
| 17.3 | Komisariat Policji w Czerniewicach  ul. Mazowiecka 10 |
| 17.4 | Ogniwo Konne w Smardzewicach  ul. Łąkowa 1 |
| **18.** | **Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu oraz jednostki podległe** | | | |
| 18.1 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a | 23 | 3 | 29 |
| 18.2 | Komisariat Policji w Białej  Biała Druga 4 d |
| 18.3 | Komisariat Policji w Osjakowie  ul. Wieluńska 19 |
| **19.** | **Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie** | | | |
| 19.1 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a | 17 | 7 | 18 |
| **20.** | **Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli oraz jednostki podległe** | | | |
| 20.1 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 | 31 | 15 | 26 |
| 20.2 | Posterunek Policji w Szadku  ul. Widawska 16 |
| **21.** | **Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu oraz jednostki podległe** | | | |
| 21.1 | Komenda Powiatowa Policji  w Zgierzu, ul. Długa 58/60 | 65 | 21 | 64 |
| 21.3 | Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 10/12 |
| 21.4 | Komisariat Policji w Głownie  ul. Norblina 3 |
| 21.5 | Komisariat Policji w Ozorkowie  ul. Wyszyńskiego 7 |
| 21.6 | Komisariat Policji w Strykowie  ul. Grunwaldzka 5 |
| **22.** | **Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz jednostki podległe** | | | |
| 22.1 | Komenda Miejska Policji w Łodzi  ul. Sienkiewicza 26/28 | 244 | 97 | 259 |
| 22.2 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD  ul. Stokowska 21/25 |
| 22.3 | I Komisariat Policji w Łodzi  ul. Sienkiewicza 28/30 |
| 22.4 | II Komisariat Policji w Łodzi  ul. Ciesielska 27 |
| 22.5 | III Komisariat Policji w Łodzi  ul. Armii Krajowej 33 |
| 22.6 | IV Komisariat Policji w Łodzi  ul. Kopernika 29/31 |
| 22.7 | V Komisariat Policji w Łodzi  ul. OWIN nr 60 |
| 22.8 | VI Komisariat Policji w Łodzi  ul. Wysoka 45 |
| 22.9 | VII Komisariat Policji w Łodzi  ul. 3-go Maja 43 |
| 22.10 | VIII Komisariat Policji w Łodzi  ul. Wólczańska 250 |
| 22.11 | Sekcja Zabezpieczenia Miasta w Łodzi  ul. Pienista 71 |
| 22.12 | KMP w Łodzi, ul. Tuwima 12 a |
| **23.** | **Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz jednostki podległe** | | | |
| 23.1 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 | 486 | 129+26z | 365 |
| 23.2 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Stokowska 21/25 |
| 23.3 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Pienista 71 |
| 23.4 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Norwida |
| 23.5 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Smutna 21 (składnica mundurowa) |
| 23.6 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Sienkiewicza 26 (WPA) |
| 23.7 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  ul. Skrzywana 14 (PID) |
| 23.8 | Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi z/s w Sosnowcu k/ Strykowa |
| 23.9 | Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 |
| 23.10 | Oddział Prewencji Policji w Łodzi  ul. Pienista 71 |
| **RAZEM (poz. 1 ÷ 23):** | | **1 522** | **409+30z** | **1 307** |

**Ilości sprzętu wymagającego okresowych przeglądów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy z uwagi na modernizację sprzętu lub zmianę ilości obiektów.**

**3. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia:**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- konserwacji;

- bieżących napraw;

- usuwania powstałych awarii

w/w urządzeń w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i instrukcjami serwisowymi wydanymi przez producenta, w tym m. in. Dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR).

Pod pojęciem **konserwacji** należy rozumieć zespół czynności służący utrzymaniu przedmiotowych urządzeń w pełnej sprawności technicznej, bez konieczności przeprowadzania napraw.

**W trakcie kontroli okresowych w zakres usług konserwacyjnych wchodzą:**

1) wykonywanie badań technicznych sprzętu gaśniczego jak pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów, próby ciśnieniowe węży;

2) czynności konserwacyjne instalacji hydrantowych i sprzętu gaśniczego mające na celu usuwanie na bieżąco nieprawidłowości w ich działaniu, które winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami i instrukcjami serwisowymi producenta.

**Do obowiązków konserwatora należy:**

* przestrzeganie instrukcji konserwacji mające na celu utrzymanie instalacjii urządzeń w pełnej gotowości technicznej oraz dokonywanie przeglądów w terminach określonych przez producenta w instrukcji eksploatacji;
* prowadzenie konserwacji w/w instalacji i urządzeń poprzez dokonywanie zapisów wszelkich wykonywanych czynności w terminach dokonanych konserwacji (wpis do Protokołu wykonanych prac);
* zwracanie uwagi i reagowanie na nieprawidłowości użytkowanego urządzenia zgłaszane przez użytkowników.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym m. in. wszelkie niezbędne materiały, personel o odpowiednich kwalifikacjach, transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi oraz koszty wielokrotnego dojazdu do jednostek muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

Pod pojęciem **bieżącej naprawy** należy rozumieć zespół czynności, których celem jest przywrócenie sprawności technicznej przedmiotowej instalacji / sprzętu.

Zgłoszenie konieczności przeprowadzenia bieżącej naprawy urządzenia Wykonawca będzie dokonywał telefonicznie, a następnie potwierdzi w Protokole z czynności przeglądowych. Bieżąca naprawa urządzenia obejmuje wymianę względnie naprawę części / zespołów, których stopień naturalnego zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzenia.

Rozpoczęcie naprawy urządzenia i / lub wymagającej wymiany części / zespołów, Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć w czasie **nie dłuższym niż 12 godzin** od momentu zgłoszenia   
o zaistniałym uszkodzeniu (stanie niewłaściwym) i zakończyć **max do 48 godzin** lub zagwarantować sprzęt zamienny, o porównywalnych parametrach co uszkodzony.

Po dokonaniu bieżącej naprawy urządzenia i / lub wymagającej wymiany części / zespołów, Wykonawca wystawi fakturę VAT o wartości podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do umowy) za odpowiednie naprawiane urządzenie wraz z Protokołem wykonania prac po zrealizowanej usłudze, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest do **usunięcia powstałej awarii.** Podjęcie czynności naprawczych w przypadku awarii instalacji / urządzenia objętego zamówieniem z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia (potwierdzonego przez Zamawiającego e-mailem, faksem lub pisemnie, z podaniem dnia i godziny telefonicznego zgłoszenia)o zaistniałym uszkodzeniu (stanie niewłaściwym), winno nastąpić w czasie **nie dłuższym niż 24 godzin** od momentu jej zgłoszenia i zakończyć **max do 72 godzin. W przypadku dłuższej naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego (z przyczyn obiektywnych), Wykonawca winien zagwarantować sprzęt zamienny o porównywalnych parametrach co uszkodzony. W przypadku uszkodzenia w urządzeniach elementów wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej, termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie z osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.**

W przypadku konieczności usunięcia awarii instalacji / sprzętu objętego zamówieniem, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usunięcia awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy).

Po zaakceptowaniu szacunkowej kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii urządzenia poprzez wymianę części / zespołów.

Po dokonaniu usunięcia awarii urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną kalkulację cenową wykonanej usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usuwania awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy).

Wykonawca musi przedstawić kserokopie faktur VAT zakupu użytych materiałów.

W/w ostateczna kalkulacja winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze usunięcia awarii, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

**4. Zakres czynności konserwacyjnych wraz czynnościami przeglądowymi dla instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego**

Obejmuje co najmniej:

1. oczyszczenie sprzętu;
2. sprawdzenie zamocowania sprzętu i w razie konieczności właściwe umocowanie;
3. sprawdzenie kompletności sprzętu i jego stanu, a w razie potrzeby poinformowanie Zamawiającego o konieczności wymiany lub naprawy sprzętu (wpis informacyjny do protokołu wykonania usługi);
4. w przypadku gaśnic sprawdzenie środka gaśniczego tj. jego ilości i właściwego stanu;
5. doprowadzenie sprzętu do stanu umożliwiającego jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
6. sprawdzenie czytelności instrukcji obsługi sprzętu, tablic i znaków określających umiejscowienie sprzętu i dojście do niego;
7. sprawdzenie i założenie w razie potrzeby nowych plomb na sprzęt gaśniczy;
8. oznakowanie sprawdzonego i sprawnego sprzętu nalepką samoprzylepną, zawierającą wymagane informacje podane w ogólnych przepisach;
9. w trakcie konserwacji hydrantów na terenie obiektów uwzględnienie konserwacji hydrantów zewnętrznych (nadziemnych, podziemnych);

10) objęcie konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pojazdach służbowych. Jego przegląd nie może zakłócić pracy jednostki tj. „wstrzymywać wyjazd pojazdów służbowych” – co zobowiązuje Wykonawcę do wkalkulowania w cenę usługi koszty wielokrotnego dojazdu w celu zrealizowania zlecenia;

11) sprzęt gaśniczy z Punktów Dzielnicowych Przyjęć Interesantów będzie znajdował się we właściwej nadrzędnej jednostce Policji po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą terminu przeglądu;

**Sprzęt ppoż., który nie spełnia warunków PN lub nie nadaje się do dalszej eksploatacji ze względu na stan techniczny Wykonawca odbierze nieodpłatnie i przekaże na własny koszt do utylizacji – nastąpi wystawienie protokołu przyjęcia przez Wykonawcę w/w sprzętu.**

**5. Częstotliwość czynności konserwacyjnych instalacji / sprzętu - gwarancja**

1. Czynności konserwacyjne obejmujące również czynności przeglądowe, będą wykonywane

zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) dla każdego urządzenia, które winny zakończyć się sporządzeniem protokołu wykonanych prac.

Zamawiający przewiduje termin ich realizacji:

1. Przegląd gaśnic przewoźnych i przenośnych**/ 1 raz na rok**
2. Wymiana środka gaśniczego **/1 raz na 5 lat**
3. Badania i legalizacja zbiorników ciśnieniowych gaśnic o objętości większej niż 6 dm3 - gaśnice proszkowe**/1 raz na 5 lat**
4. Przegląd, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów **/1 raz na rok**
5. Próba ciśnieniowa węży na maksymalne ciśnienie robocze **/1 raz na 5 lat**

2. Termin pierwszego przeglądu sprzętu zostanie przekazany przez Zamawiającego odpowiednim wydziałom i jednostkom KWP w Łodzi, natomiast na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przestrzegania kolejnych terminów wykonywania przeglądów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Czynności związane z serwisowaniem instalacji / urządzeń poprzedzane będą każdorazowo powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie i zakresie zaplanowanych usług.

4. Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00 do godz. 16:00 przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

5. Gwarancja na wykonanie prac konserwacyjnych obejmuje okres **6 miesięcy** od dnia odbioru.

**6. Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii instalacji / urządzeń - gwarancja**

1. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzania bieżących napraw oraz usunięcia powstałych awarii instalacji / urządzeń objętych przedmiotem zamówienia - po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szacunkowej kalkulacji cenowej na w/w czynności.
2. **Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku zgłoszenie awarii –** **maksymalnie** **do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.**
3. W przypadku uszkodzenia podstawowych elementów urządzeń wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie.
4. W przypadku konieczności zastosowania części / zespołów zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części / zespołów zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry techniczne określone dla danego urządzenia, a efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewnienie sprawności technicznej urządzenia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

5. Gwarancja na wykonane prace z tytułu bieżącej naprawy lub usunięcia powstałej awarii obejmuje okres **minimum**  **12 miesięcy** **od dnia odbioru.**

**7. Zatrudnienie podwykonawców**

Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy w zakresie **usuwania powstałych awarii przedmiotowych urządzeń.**

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia tj. **wykonywania czynności konserwacji i wykonywania bieżących napraw urządzeń.**

**8. Bezpiecze**ń**stwo i higiena pracy**

Podczas realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu umowy.

**9. Wymagania**

1. Wykonawca ma obowiązek dysponowania co najmniej:

* dwiema osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi ukończony kurs konserwatora gaśnic;
* dwiema osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi szkolenie w zakresie konserwacji hydrantów;
* dwiema osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi uprawnienia wydane przez UDT do napełniania zbiorników ciśnieniowych gaśnic gazami sprzężonymi i skroplonymi;
* jedną osobą posiadającą kwalifikacje inspektora ochrony ppoż. lub specjalisty ochrony ppoż.

2. Wykonawcy musi posiadać:

* autoryzację na naprawę i konserwację gaśnic wydaną przez producentów gaśnic znajdujących się na wyposażeniu Zamawiającego tj. KZWM Ogniochron S. A., GZWM S. A., Boxmet Trade sp. z o. o.;
* Certyfikat Jakości Usług Przeciwpożarowych w zakresie gaśnic i hydrantów wydany przez CNBOP, SITP lub inną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA.

Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio na pracowników Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy   
i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, aktualnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę min. **250.000,00 zł.** Jeżeli okres obowiązywania ww. polisy ubezpieczeniowej upłynie w trakcie umowy,Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia jej obowiązywania nie później niż na 3 dni przed ustaniem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia i okazania jej kserokopii Zamawiającemu pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

**II. Część nr 2 – Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru dla potrzeb KWP Łodzi i jednostek jej podległych**

1. Określenie przedmiotu zamówienia
2. Lokalizacja instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych
3. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia
4. Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
5. Częstotliwość czynności konserwacyjnych instalacji / urządzeń - gwarancja
6. Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii instalacji / urządzeń- gwarancja
7. Zatrudnienie podwykonawców
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
9. Wymagania

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług serwisowych w zakresie wykonywania konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, drzwi ppoż. i przeciwpożarowych wyłączników prądu użytkowanych w obiektach należących do KWP w Łodzi i jednostek jej podległych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Zestawienie urządzeń podlegających ww. usługom ujęto w punkcie 2.

2) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności, w tym kontroli okresowych, w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji oddymiania, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz stałych urządzeń gaśniczych (SUG), umożliwiających ich normalną eksploatację oraz prawidłową pracę, a także kompleksowych czynności diagnostycznych i konserwacyjnych odtwarzających sprawność eksploatacyjną urządzeń z uwzględnieniem wymiany zużytych części i/lub podzespołów na fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzeń.

3) Powyższe usługi winny być wykonywane zgodnie z zakresem ochrony przeciwpożarowej, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 67)

**2. Lokalizacja instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych**

**Wykaz obiektów, w których występuje instalacja oddymiania**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa obiektu** | **Centrala** | **Oddymianie** | **Ilość czujek** | **Ilość ROP** |
| **1** | **KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30** | **BOSCH FPA 5000** |  | **120 + zestaw gaszący (SUG)** | **10** |
| **2** | **I KP KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30** | **BOSCH FPA 5000** | **D+H 3 szt.** | **354** | **33** |
| **3** | **VIII KP KMP w Łodzi ul. Wólczańska 250** | **POLON 4200** | **D+H 1 szt.** | **132** | **11** |
| **4** | **II KP KMP w Łodzi ul. Ciesielska 27** | **POLON 4200** | **D+H, Mercor** | **125** | **18** |
| **5** | **IV KP KMP w Łodzi ul. Kopernika 29/31** | **BOSCH FPA 5000** | **D+H 2 szt.** | **308** | **20** |
| **6** | **KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25** | **BOSCH FPA 5000** | **D+H 2 szt.** | **324+ 2 zestawy gaszące (SUG)** | **43** |
| **7** | **KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112** | **BOSCH FPA 5000 TELSAP CSP 20** | **D+H 2 szt.** | **362** | **53** |
| **8** | **OSzP w Łodzi z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2** | **BOSCH FPA 5000** | **D+H 2 szt.** | **361** | **28** |
| **9** | **WRD KWP w Łodzi z/s w Sosnowcu/ k. Strykowa** | **COOPER 6000** | **D+H ​4408** | **92** | **6** |
| **10** | **CBŚP w Łodzi, ul. Pienista 71** | **BOSCH FPA 5000** | **D+H 2 szt.** | **156** | **9** |
| **11** | **KPP w Kutnie**  **u. Toruńska 14** | **BOSCH FPA 1200 IGNIS 1080** | **Mercor szt. 1** | **46** | **25** |
| **12** | **KPP w Łowiczu**  **ul. Bonifraterska 12/14** | **IGNIS 1080** |  | **27** | **2** |
| **13** | **KPP Łódź – wschód ul. 11-go Listopada 62f** | **BOSCH FPA 5000** | **D+H 2 szt.** | **183** | **16** |
| **14** | **KPP w Opocznie Al. Dąbrówki 1** | **BOSCH FPA 5000** | **MCR 0204 2 szt.** | **197** | **23** |
| **15** | **KMP w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 30/38** | **BOSCH FPA 5000 POLON 4200 IGNIS 1080** |  | **590 + zestaw gaszący (SUG)** | **51** |
| **16** | **KPP w Poddębicach**  **ul. Targowa 22** | **BOSCH FPA 5000** | **UCS -POLON 2 szt.** | **316** | **23** |
| **17** | **KPP Rawa Maz.** | **POLON 4200** |  | **66** | **11** |
| **18** | **KPP Radomsko ul. Piłsudzkiego 56** | **BOSCH FPA 1200** |  | **45** | **6** |
| **19** | **KPP w Sieradzu**  **Ul. Sikorskiego 2** | **IGNIS 1080** |  | **8** | **2** |
| **20** | **KPP w Tomaszowie Maz.**  **ul. Kościuszki 23** | **POLON 4800** | **D+H RZN 4402 2 szt.** | **209** | **17** |
| **21** | **KPP w Wieruszowie**  **ul. Kuźnicka 28 a** | **ARITECH** | **MCR 9705 , MCR 0204** | **6** | **2** |
| **22** | **KPP w Zduńskiej Woli**  **ul. Spacerowa 27** | **POLON 4900** | **Mercor 2 szt.** | **200** | **27** |
| **23** | **KPP w Zgierzu**  **ul. Długa 58/60** | **BOSCH FPA 1200 IGNIS 1080** | **D+H 1 szt.** | **50** | **16** |
| RAZEM: | | **28 sztuki** | **31 sztuk** | **4 277 czujki + 4 zestawy SUG** | **452 sztuk** |

**Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, drzwi ppoż., przeciwpożarowe wyłączniki prądu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garnizon łódzki** | **Lampy** | **Drzwi ppoż.** | **Wył. prądu** |
| **735 szt.** | **221 szt.** | **40 szt.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz obiektów, w których występuje instalacja SAP, wyłączniki ppoż., oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne** | | | | |
| **Lp.** | **Lokalizacja**  **(jednostka policji / adres)** | | **Sygnalizacja pożaru** | **Przeciwpożarowy wył. prądu, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne** |
|
| **1** | **KWP Łódź** | **KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112** | **x** | **x** |
| **CBŚP w Łodzi ul. Pienista 71** | **x** | **x** |
| **KWP w Łodzi ul. Stokowska 21/25** | **x** | **x** |
| **Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2** | **x** | **x** |
| **OPP w Łodzi ul. Pienista 71** |  | **x** |
| **WPA w Łodzi**  **ul. Sienkiewicza 26** |  | **x** |
| **WRD KWP w Łodzi z/s w Sosnowcu k. Strykowa** | **x** | **x** |
| **2** | **KMP Łódź** | **KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30** | **x** |  |
| **KP I KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30** |  |  |
| **KP II KMP w Łodzi ul. Ciesielska 27** | **x** | **x** |
| **KP III KMP w Łodzi ul. Armii Krajowej 33** |  |  |
| **KP IV KMP w Łodzi ul. Kopernika 29/31** | **x** | **x** |
| **KP V KMP w Łodzi ul. OWiN 60** |  | **x** |
| **KP VI KMP w Łodzi ul. Wysoka 45** |  | **x** |
| **KP VII KMP w Łodzi ul. 3 -go Maja 43** |  |  |
| **KP VIII KMP w Łodzi ul. Wólczańska 250** | **x** | **x** |
| **KMP w Łodzi**  **ul Tuwima 12 a** |  |  |
| **Sekcja Zabezpieczenia Miasta ul. Pienista 71** |  |  |
| **3** | **KPP Bełchatów** | **KP w Zelowie**  **ul. Kościuszki 23** |  | **x** |
| **4** | **KPP Brzeziny** | **KPP w Brzezinach**  **ul. Konstytucji 3-go Maja 5** |  | **x** |
| **5** | **KPP Kutno** | **KPP w Kutnie**  **ul. Toruńska 14** | **x** | **x** |
| **KP w Krośniewicach**  **ul. B. Prusa 19** |  | **x** |
| **6** | **KPP Łask** | **KPP w Łasku**  **ul. 9-go Maja 32/36** |  |  |
| **7** | **KPP Łęczyca** | **KPP w Łęczycy**  **ul. Ozorkowskie Przedmieście 4** |  |  |
| **8** | **KPP Łowicz** | **KPP w Łowiczu**  **ul. Bonifraterska 12/14** | **x** |  |
|  |  | **KPP Łódź- wschód Koluszki ul.11-go Listopada 62f** |  |  |
| **9** | **KPP Łódź – Wschód** | **PP w Tuszynie**  **ul. Żeromskiego 31** |  | **x** |
| **KP Rzgów**  **Plac 500-lecia 6** |  | **x** |
| **10** | **KPP Opoczno** | **KPP w Opocznie**  **Al. Dąbrówki 1** | **x** | **x** |
| **11** | **KPP Pabianice** | **KPP w Pabianicach**  **ul. Żeromskiego 18** |  |  |
| **12** | **KMP Piotrków Tryb.** | **KMP w Piotrkowie Tryb.**  **ul. Szkolna 30/38** | **x** | **x** |
| **13** | **KPP Poddębice** | **KPP w Poddębicach**  **ul. Targowa 22** | **x** | **x** |
| **14** | **KPP Radomsko** | **KPP w Radomsku**  **ul. Piłsudskiego 56** | **x** | **x** |
| **KP w Kamieńsku**  **ul. Ludowa 24** |  | **x** |
| **15** | **KPP Rawa Maz.** | **KPP w Rawie Maz.**  **ul. Kościuszki 23** | **x** | **x** |
| **16** | **KPP Sieradz** | **KPP w Sieradzu**  **ul. Sikorskiego 2** | **x** | **x** |
| **17** | **KMP Skierniewice** | **KMP w Skierniewicach**  **ul. Sobieskiego 69** |  |  |
| **18** | **KPP Tomaszów Maz.** | **KPP w Tomaszowie Maz.**  **ul. Wandy Panfil 44** | **x** | **x** |
| **19** | **KPP Wieluń** | **KPP w Wieluniu**  **ul. Warszawska 22 a** |  |  |
| **20** | **KPP Wieruszów** | **KPP w Wieruszowie**  **ul. Kuźnicka 28 a** | **x** | **x** |
| **21** | **KPP Zduńska Wola** | **KPP w Zduńskiej Woli**  **ul. Spacerowa 27** | **x** | **x** |
| **22** | **KPP Zgierz** | **KPP w Zgierzu**  **ul Długa 58/60** | **x** | **x** |
| **KP w Aleksandrowie Łódzkim**  **ul. Piotrkowska 8/12** |  | **x** |
| **KP w Głownie**  **ul. Norblina 3** |  | **x** |
| **KP w Ozorkowie**  **ul. Wyszyńskiego 7** |  | **x** |
| **x**- **występująca instalacja** | | |  |

**UWAGI:**

**1)** **Ilość obiektów wymagających okresowych przeglądów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy z uwagi na realizowane modernizacje w obiektach.**

**2) Systemy sygnalizacji pożaru znajdujące się w obiektach pochodzą od różnych producentów i są to m.in. centrale typu: Polon, Bosch, Ignis itp.**

**3) Lampy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego znajdujące się w obiektach pochodzą od**

**różnych producentów**

**3. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia:**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- konserwacji;

- bieżących napraw;

- usuwania powstałych awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i bieżących napraw w/w urządzeń w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, Polskim Normami i instrukcjami serwisowymi wydanymi przez producenta, w tym m. in. Dokumentacji technologiczno – ruchowej (DTR).

Pod pojęciem **konserwacji** należy rozumieć zespół czynności służący utrzymaniu przedmiotowych urządzeń w pełnej sprawności technicznej, bez konieczności przeprowadzania napraw.

**W trakcie kontroli okresowych w zakres usług konserwacyjnych wchodzą:**

czynności konserwacyjne instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego drzwi ppoż. mające na celu usuwanie na bieżąco nieprawidłowości w ich działaniu, które winny być wykonywane zgodnie obowiązującymi w tym zakresie obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i instrukcjami serwisowymi producenta.

**Do obowiązków konserwatora należy:**

* przestrzeganie instrukcji konserwacji mające na celu utrzymanie instalacjii urządzeń w pełnej gotowości technicznej oraz dokonywanie przeglądów w terminach określonych przez producenta w instrukcji eksploatacji;
* prowadzenie konserwacji w/w instalacji i urządzeń poprzez dokonywanie zapisów wszelkich wykonywanych czynności w terminach dokonanych konserwacji (wpis do Protokołu wykonanych prac);
* zwracanie uwagi i reagowanie na nieprawidłowości użytkowanego urządzenia zgłaszane przez użytkowników.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym m. in. wszelkie niezbędne materiały, personel o odpowiednich kwalifikacjach, transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi oraz koszty wielokrotnego dojazdu do jednostek **muszą być wkalkulowane w cenę oferty.**

Pod pojęciem **bieżącej naprawy** należy rozumieć wykonywanie zespołu czynności wykraczających poza zakres konserwacji tzw. naprawy (np. uszkodzona czujka, centrala, sygnalizator itp.), których celem jest przywrócenie sprawności technicznej przedmiotowej instalacji / urządzeń.

Zgłoszenie konieczności przeprowadzenia bieżącej naprawy Wykonawca będzie dokonywał telefonicznie, a następnie potwierdzi w Protokole z czynności przeglądowych. Bieżąca naprawa obejmuje wymianę względnie naprawę części / zespołów, których stopień naturalnego zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzenia.

Na przeprowadzenie bieżącej naprawy urządzenia i / lub wymagającej wymiany części / zespołów, Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

W przypadku bieżącej naprawy urządzenia i / lub wymagającej wymiany części / zespołów Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub bieżącej naprawy) podanej w Formularzu cenowym ( Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Po zaakceptowaniu szacunkowej kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do bieżącej naprawy instalacji / urządzenia w czasie nie dłuższym niż **12 godzin** i powinien zakończyć **max do 48 godzin** od momentu podjęcia czynności naprawczych.

Po dokonaniu bieżącej naprawy instalacji / urządzenia Wykonawca sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub bieżącej naprawy instalacji / urządzenia) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

W/w ostateczna wycena usługi naprawy winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po zrealizowanej usłudze, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest do **usunięcia powstałej awarii,** polegającej nareagowaniu, we wszystkie dni tygodnia w czasie **nie dłuższym niż** **24 godziny**, na zgłaszane telefoniczne uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemów, występowania awarii – przy czym przez reagowanie rozumie się podjęcie czynności zmierzających do usunięcia usterki tzn. wprowadzenie najkorzystniejszego z dostępnych trybów awaryjnego funkcjonowania systemu w czasie wymiany uszkodzonych elementów.

Podjęcie czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia (potwierdzonego przez Zamawiającego e-mailem, faksem lub pisemnie, z podaniem dnia i godziny telefonicznego zgłoszenia) o zaistniałym uszkodzeniu (stanie niewłaściwym), winno nastąpić w czasie **nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia** i zakończyć **max do 72 godzin.**

W przypadku uszkodzenia w instalacji / urządzeniach elementów wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej, termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie z osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku powstałej awarii wymagającej jej usunięcia poprzez wymianę części / zespołów, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usunięcia awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do usunięcia powstałej awarii instalacji/ urządzenia poprzez wymianę części / zespołów.

Po dokonaniu usunięcia awarii instalacji / urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną kalkulację cenową wykonanej usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usuwania awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Wykonawca musi przedstawić kserokopie faktur VAT zakupu użytych materiałów.

W/w ostateczna kalkulacja winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze usunięcia awarii, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

**4.-5. Zakres (z uwzględnieniem częstotliwości) czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi instalacji /urządzeń**

1. Zakres czynności obejmuje:

1. przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek / **co 3 miesiące**;
2. przegląd i testy central pożarowych / **co 3 miesiące**;
3. przegląd i testy ROP -ów/ **1 raz na rok**;
4. konserwacja akumulatorów zasilania awaryjnego/ **co 3 miesiące**;
5. wszystkie wymienione prace powinny być odnotowane w książce eksploatacji instalacji i potwierdzone protokołem;
6. systemy oddymiania konserwacja i przegląd / **1 raz na rok potwierdzony protokołem**;
7. stałe urządzenia gaśnicze (SUG ) / **1 raz na rok potwierdzony protokołem**;
8. przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego / **1 raz na rok**, w tym:

a) testy akumulatorów,;

b) pomiar natężenia oświetlenia

c) pomiar czasu świecenia;

9) przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu / **1 raz na rok**;

10) przegląd drzwi ppoż. **/ 1 raz na rok,** w tym m. in.:

1. sprawdzenie funkcjonowania drzwi;
2. sprawdzenie mocowania i działania zamków i zawiasów (smarowanie);
3. sprawdzenie stanu uszczelki (ewentualnie wymienić na nową);
4. sprawdzenie działania samozamykaczy i regulacja;
5. sporządzenie protokołu wykonanych prac.

2. Termin pierwszego przeglądu instalacji/urządzeń zostanie przekazany przez Zamawiającego odpowiednim wydziałom i jednostkom KWP w Łodzi, natomiast na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przestrzegania kolejnych terminów wykonywania przeglądów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Czynności związane z serwisowaniem instalacji / urządzeń poprzedzane będą każdorazowo powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie i zakresie zaplanowanych usług.

4. Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

5. Gwarancja na wykonanie prac konserwacyjnych obejmuje okres **6 miesięcy** od dnia odbioru bez wad.

**6. Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii instalacji / urządzeń - gwarancja**

1. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzania bieżących napraw oraz usunięcia powstałych awarii instalacji / urządzeń objętych przedmiotem zamówienia **-** po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szacunkowej kalkulacji cenowej na w/w czynności.
2. **Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku zgłoszenie awarii –** **maksymalnie do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.**
3. W przypadku uszkodzenia podstawowych elementów urządzeń wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie.
4. W przypadku konieczności zastosowania części / zespołów zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części / zespołów zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry techniczne określone dla danego urządzenia, a efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewnienie sprawności technicznej urządzenia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

5. Gwarancja na wykonane prace z tytułu bieżącej naprawy lub usunięcia powstałej awarii obejmuje okres **minimum 12 miesięcy** **od dnia odbioru.**

**7. Zatrudnienie podwykonawców**

Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy w zakresie **usuwania powstałych awarii przedmiotowych urządzeń.**

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia tj. **wykonywania czynności konserwacji i wykonywania bieżących napraw urządzeń.**

**8. Bezpiecze**ń**stwo i higiena pracy**

Podczas realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu umowy.

**9. Wymagania**

1. Wykonawca ma obowiązek dysponowania co najmniej:

* dwiema osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi Świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 z późn. zm.) dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV;
* dwiema osobami, które będą wykonywać zamówienie, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.);
* jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą certyfikat szkolenia i konserwacji systemu Polon;
* jedną osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą certyfikat szkolenia i konserwacji systemu Bosch;
* jedną osobą, która będzie wykonywać zamówieni, posiadającą certyfikat szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i wentylacji D + H;

***przy czym jedna osoba może spełniać więcej niż jeden warunek.***

2. Wykonawca musi posiadać:

* zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki dla firmy na działalność w zakresie obsługi instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu.

3 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy   
i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, aktualnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę min. **250.000,00 zł.** Jeżeli okres obowiązywania ww. polisy ubezpieczeniowej upłynie w trakcie umowy,Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia jej obowiązywania nie później niż na 3 dni przed ustaniem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia i okazania jej kserokopii Zamawiającemu pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

**III. Część nr 3 – Dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych**

1. Określenie przedmiotu zamówienia
2. Wykaz potencjalnych dostaw /adresy/
3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia
4. Częstotliwość dostaw
5. Zatrudnienie podwykonawców
6. Wymagania

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne** dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji, zgodnie z bieżącymi potrzebami KWP w Łodzi i jednostek jej podległych oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje również ewentualny montaż i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.

3) Szczegółowy wykaz ilościowy asortymentu wraz z wymaganiami jakościowymi został wskazany w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.3. do umowy). Są to ilości szacunkowe służące do skalkulowania ceny oferty, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Ostateczna ilość poszczególnych dostaw ww. asortymentu będzie wynikała z **faktycznych potrzeb** Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy.

4) Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie.

**2. Wykaz potencjalnych miejsc dostaw i ich adresy:**

1. Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Zarządy w Łodzi CBŚP i BSWP:

* Łódź, ul. Lutomierska 108/112 Łódź,
* Łódź, ul. Stokowska 21/25 Łódź,
* Łódź, ul. Pienista 71 Łódź,
* OSzP w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2

1. Komenda Miejska Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz jej komisariaty,
2. Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38,
3. Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69,
4. Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7,
5. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5,
6. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14,
7. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Al. Dąbrówki 1,
8. Komenda Powiatowa w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 ,
9. Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52,
10. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22,
11. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56,
12. Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23,
13. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 ,
14. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wandy Panfil 44,
15. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22a,
16. Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28a,
17. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15,
18. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60,
19. Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-go Maja 32/36,
20. Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4,
21. Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14,
22. Komenda Powiatowa Policji dla powiatu łódzkiego wschodniego, ul. 11 listopada 62 F, Koluszki.

**3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia**

1) Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy, z co najmniej **jednodniowym** wyprzedzeniem. W przypadku problematycznych dostaw, terminy należy konsultować z osobą wyznaczona do bieżących kontaktów.

2) Do dostarczonego sprzętu muszą być dołączone karty gwarancyjne zawierające termin i warunki ważności gwarancji oraz instrukcje w języku polskim.

3) Szczegółowy opis i warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

4) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5) Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

6) Rozliczenie za wykonaną dostawę zostanie dokonane na podstawie potwierdzonej faktury VAT, na podstawie pisemnego poświadczenia odbioru (protokół odbioru) wykonanej dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

7) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt i własnym transportem do potencjalnych miejsc dostaw, których mowa w pkt. 2.

8) Cena przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.

9) Termin płatności faktury VAT wynosi **30 dni** od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania dostawy.

**4. Częstotliwość dostaw / gwarancja**

1) Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie **maksymalnie do** **5 dni**

**roboczych** na podstawie składanego każdorazowo zamówienia określającego ilość oraz

asortyment poszczególnych dostaw, a także miejsce docelowej dostawy.

2) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony asortyment na okres **24 miesięcy**, licząc od dnia odbioru tych materiałów bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą /producentem wadliwego asortymentu przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż określona w pkt. 2 obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

4) Gwarancja obejmuje w szczególności wszelkie wady powstałe podczas transportu lub wady ukryte. W ramach gwarancji Wykonawca w terminie **14 dni** od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad na swój koszt.

**5. Zatrudnienie podwykonawców**

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
3. Jeżeli w czasie realizacji zamówienia zajdzie potrzeba zlecenia wykonania osobie trzeciej/ podwykonawcy jakiejkolwiek czynności związanej z jego wykonaniem, zlecenie to wymaga każdorazowo uprzedniej zgodny Zamawiającego. Zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zlecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

**6. Wymagania**

1) Sprzęt gaśniczy oraz znaki muszą posiadać aktualne świadectwo zgodności w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania wydawane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (skrót CNBOP) w Józefowie k/ Otwocka.

2) Dostarczony sprzęt ppoż. i znaki ochrony ppoż. muszą być fabrycznie nowe, kompletne i sprawne technicznie. Zamawiany towar, o którym mowa w Formularzu asortymentowo – cenowym (Załącznik nr 2.3. do umowy) powinien odpowiadać wymaganiom polskich i europejskich norm, muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczeń wydawane przez CNBOP oraz atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także dopuszczenia na sprzęt gaśniczy i znaki ewakuacyjne.

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp.
* wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………............………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby

…................................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp.
* wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..……………………..........…………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………..……………………..........

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

/oświadczenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby lub działający w jego imieniu pełnomocnik- należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z opisem - pkt. 13.3. SWZ/

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa Wykonawcy …..............................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych** oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW- ART. 118 UPZP**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1…………………………………………………………………..…………………………………..……

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

w następującym zakresie:

10.2.4.1 SWZ /doświadczenie/………………..

10.2.4.2. SWZ /osoby/………………………….

2……………………………………………………………..………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)*

w następującym zakresie:

10.2.4.1 SWZ /doświadczenie/………………..

10.2.4.2. SWZ /osoby/………………………….

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**Załącznik nr 7 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE** **PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp)**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby

…...............................................................................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych** oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

10.2.4.1 SWZ /doświadczenie/

10.2.4.2. SWZ /osoby/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne  
 z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

/oświadczenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby lub działający w jego imieniu pełnomocnik- należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z opisem - pkt. 13.3. SWZ/

**Załącznik nr 8.1 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**WYKAZ USŁUG**

**na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.1 SWZ**

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............

**Część nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi**  **(nazwa usługi i zakres rzeczowy)** | **Wartość zamówienia brutto** | **Data wykonania usługi w okresie ostatnich 3 lat**  **od-do**  **(mc-rok)** | **Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę** | **Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** |  | **………………………….** |  |  |  |
| **2** |  | **…………………………** |  |  |  |
| **3** |  | **………………………….** |  |  |  |

\* kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli Wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę.   
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego.

***UWAGA***

W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość brutto wykonanych usług na dzień składania ofert.

Do Wykazu usług należy załączyć dowody.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

**Załącznik nr 8.2 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**WYKAZ USŁUG**

**na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.1 SWZ**

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............

**Część nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi**  **(nazwa usługi i zakres rzeczowy)** | **Wartość zamówienia brutto** | **Data wykonania usługi w okresie ostatnich 3 lat**  **od-do**  **(mc-rok)** | **Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę** | **Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** |  | **………………………….** |  |  |  |
| **2** |  | **…………………………** |  |  |  |
| **3** |  | **………………………….** |  |  |  |

\* kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli Wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę.   
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego.

***UWAGA***

* 1. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość brutto wykonanych usług na dzień składania ofert.
  2. Do Wykazu usług należy załączyć dowody.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

**Załącznik nr 9.1 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**WYKAZ OSÓB**

**na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.2 SWZ**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**

**CZĘŚĆ NR 1**

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego**

Nazwa Wykonawcy: …………………….…………………………………………….............

Oświadczam, że niżej wskazane osoby zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe** | **TAK** | **NIE** |
| **1** |  | - kurs konserwatora gaśnic; |  |  |
| - szkolenie w zakresie konserwacji hydrantów; |  |  |
| - uprawnienia do napełniania zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych oraz przygotowania tych zbiorników do badań okresowych wydane przez UDT; |  |  |
| - uprawnienia inspektora ochrony ppoż. lub specjalisty ochrony ppoż. |  |  |
| **2** |  | - kurs konserwatora gaśnic; |  |  |
| - szkolenie w zakresie konserwacji hydrantów; |  |  |
| - uprawnienia do napełniania zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych oraz przygotowania tych zbiorników do badań okresowych wydane przez UDT; |  |  |
| - uprawnienia inspektora ochrony ppoż. lub specjalisty ochrony ppoż. |  |  |
| **3** |  | - kurs konserwatora gaśnic; |  |  |
| - szkolenie w zakresie konserwacji hydrantów; |  |  |
| - uprawnienia do napełniania zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych oraz przygotowania tych zbiorników do badań okresowych wydane przez UDT; |  |  |
| - uprawnienia inspektora ochrony ppoż. lub specjalisty ochrony ppoż. |  |  |
| **4** |  | - kurs konserwatora gaśnic; |  |  |
| - szkolenie w zakresie konserwacji hydrantów; |  |  |
| - uprawnienia do napełniania zbiorników gaśnic i agregatów gaśniczych oraz przygotowania tych zbiorników do badań okresowych wydane przez UDT; |  |  |
| - uprawnienia inspektora ochrony ppoż. lub specjalisty ochrony ppoż. |  |  |

**Informacja o podstawie dysponowania wyżej wskazanymi osobami**

**Oświadczam/my\*, że:**

a) **dysponuje/my** osobą/osobami wskazanym w (dysponowanie bezpośrednie, np. umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie, umowa o świadczenie usług, etc.):

- poz. 1 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 2 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 3 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 4 wykazu, na podstawie...............................

*Zamawiający w celu potwierdzenia realnego dysponowania ww. osobami przez wykonawcę zastrzega możliwość zażądania przedstawienia do wglądu dokumentów, na podstawie których wykonawca dysponuje wskazaną osobą (np. umowy o pracę, zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło, etc.)*

b) **nie dysponuje/my** osobą/osobami wskazanym w poz. ………………………………… wykazu, lecz polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować osobą/osobami (dysponowanie pośrednie, umowa z podmiotem trzecim, w którego władaniu/dyspozycji pozostają osoby i podmiot trzeci zobowiązuje się je udostępnić).

**Załącznik nr 9.2 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**WYKAZ OSÓB**

**na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.2 SWZ**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**

**CZĘŚĆ NR 2**

**Świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru**

Nazwa Wykonawcy: …………………….…………………………………………….............

Oświadczam, że niżej wskazane osoby zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe** | **TAK** | **NIE** |
| **1** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |
| **2** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |
| **3** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |
| **4** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |
| **5** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |
| **6** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |
| **7** |  | -posiadanie Świadectwa kwalifikacyjnego dla osób, które będą wykonywały prace na stanowisku EKSPLOATACJI I DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Polon; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia i konserwacji systemu Bosch; |  |  |
| -posiadanie certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych wentylacji D + H; |  |  |

**Informacja o podstawie dysponowania wyżej wskazanymi osobami**

**Oświadczam/my\*, że:**

a) **dysponuje/my** osobą/osobami wskazanym w (dysponowanie bezpośrednie, np. umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie, umowa o świadczenie usług, etc.):

- poz. 1 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 2 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 3 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 4 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 5 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 6 wykazu, na podstawie...............................

- poz. 7 wykazu, na podstawie...............................

*Zamawiający w celu potwierdzenia realnego dysponowania ww. osobami przez wykonawcę zastrzega możliwość zażądania przedstawienia do wglądu dokumentów, na podstawie których wykonawca dysponuje wskazaną osobą (np. umowy o pracę, zlecenia, samozatrudnienie, umowa o dzieło, etc.)*

b) **nie dysponuje/my** osobą/osobami wskazanym w poz. ………………………………… wykazu, lecz polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować osobą/osobami (dysponowanie pośrednie, umowa z podmiotem trzecim, w którego władaniu/dyspozycji pozostają osoby i podmiot trzeci zobowiązuje się je udostępnić)

**Załącznik nr 10 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**ZOBOWIĄZANIE**

**podmiotu udostępniającego zasoby**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**

Ja niżej podpisany:

...............................................................................................

/imię i nazwisko/

upoważniony do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby:

........................................... ..................................................

/nazwa podmiotu/

oświadczam, że stosownie do art. 118 ust. 1 uPzp podmiot udostępniający zasoby zobowiązuje się do oddania Wykonawcy:

......................................................................................   
/nazwa Wykonawcy/

do dyspozycji nw. zasobów:

.................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**Oświadczam, że:**

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.................................................................................................

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.................................................................................................

c) zrealizuję/nie zrealizuję\* usługi, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:

- /doświadczenie- pkt. 10.2.4.1.- wskazać rodzajdoświadczenia/usługi……………………………………………………

- /osoby- pkt 10.2.4.2 – wskazać osoby,funkcje/zakres czynności..................................................................................

*(Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.*)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

/zobowiązanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby lub działający w jego imieniu pełnomocnik- należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z opisem - pkt. 13.3. SWZ/

**Załącznik nr 11 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Wykonawca …............................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych** oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp   
w zakresie podstaw wykluczeniaz postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp **są aktualne.**

**Załącznik nr 12 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Wykonawca …............................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych** oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp   
w zakresie podstaw wykluczeniaz postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp **są aktualne.**

**Załącznik nr 13 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**OŚWIADCZENIE**

**wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,**

**o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na **wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych**:

**JA/MY**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**w imieniu Wykonawcy:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**OŚWIADCZAM/-MY**, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy\* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

Wykonawca (nazwa): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wykona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_ roku

Oświadczam, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

\* dostosować odpowiednio

\*\* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

**WZÓR Załącznik nr 14.1 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**UMOWA NR …….. / 2022 / Kb**

**na świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych**

***CZĘŚĆ 1***

W dniu ................................... w Łodzi pomiędzy:

**(Skarbem Państwa) Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi**,

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

NIP : 726-000-44-58 REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

**mł. insp. Tomasza Jędrzejowskiego -** Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi**,**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**, a

**dane Wykonawcy**

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej **„Wykonawcą**”**,**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), nr sprawy: **FZ-2380/15/22/KK,** zawarto umowęo następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. **Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego użytkowanego w obiektach i pojazdach należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji.**

Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia został określonych SWZ, w tym w **Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw**, a także w Formularzu cenowym, stanowiących integralną część niniejszej umowy. Zestawienie urządzeń podlegających ww. usługom ujęto w ust. I pkt. 2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw – Załącznik nr 3 do umowy.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności (w tym kontroli okresowych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji / urządzeń, umożliwiających ich normalną prawidłową pracę, z uwzględnieniem wymiany zużytych części i / lub podzespołów na fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzenia.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. konserwacje;
2. bieżące naprawy
3. usuwanie powstałych awarii

ww. instalacji / sprzętu (urządzeń) w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i instrukcjami serwisowymi producenta, w tym m. in. Dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR).

4. Ilości zamawianych usług wyszczególnione w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2.1. do umowy, są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty. Mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość świadczonych usług nie przekroczy kwoty określonej w § 6 ust.1.

5. Wykonawca będzie dostarczał w ramach zaoferowanej ceny fabrycznie nowe części zamienne konieczne do naprawy i prawidłowej eksploatacji urządzeń.

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy po cenach jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.1. do niniejszej umowy.

1. Wykonawca będzie wykonywał konserwacje i bieżące naprawy używając własnego sprzętu, części i materiałów.
2. Konserwacja sprzętu gaśniczego (instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego) polegająca na wykonywaniu zespołu czynności służących utrzymaniu urządzeń w pełnej sprawności technicznej bez konieczności przeprowadzania napraw, musi być zakończona Protokołem wykonanych prac, w którym winna być podana liczba i rodzaj sprzętu serwisowanego, usytuowanie tego sprzętu w budynku, adres i nazwa budynku/obiektu. W protokole należy również podać inne informacje i uwagi dotyczące stanu technicznego sprzętu gaśniczego objętego usługą. Protokół musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
3. Przeprowadzone badania techniczne sprzętu gaśniczego (jak pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów oraz próby ciśnieniowe węży) powinny być w sposób trwały uwidocznione na sprzęcie oraz opisane w protokołach sporządzonych po tych badaniach. W protokołach tych należy podać informacje umożliwiające identyfikację i umiejscowienie badanego sprzętu oraz istotne wyniki badań (pomiarów) w szczególności ciśnienie i wydajność dla hydrantów.
4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca, w tym m. in. wszelkie niezbędne materiały, zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi oraz koszty wielokrotnego dojazdu do miejsca użytkowania sprzętu zostały wkalkulowane w cenę oferty. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych opłat.

11.Zgłaszanie i odbiór wykonanej usługi odbywać się będzie przez wyznaczonych pracowników KWP/KMP/KPP. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą będzie każdorazowo przekazywała informacje dotyczące odpowiedzialnych osób w konkretnych jednostkach, które będą zobligowane do podpisania protokołu.

1. Czynności konserwacyjne obejmujące również czynności przeglądowe sprzętu gaśniczego należy przeprowadzać **1 raz na rok użytkowania sprzętu** (zgodnie z ust. I pkt. 5 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw - Załącznik nr 3 do umowy).
2. Wykonawca **1** **raz na 5 lat użytkowania sprzętu** (zgodnie z ust. I pkt. 5 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw – Załącznik nr 3 do umowy) zobowiązany będzie do przeprowadzenia:

1) próby ciśnieniowej węża hydrantowego na maksymalne ciśnienie robocze (szczegóły badań

określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych);

2) wymiany środka gaśniczego w sprzęcie;

3) badań i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zbiorników ciśnieniowych gaśnic o objętości większej niż 6 dm3 - gaśnic proszkowych.

14.Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć bieżącą naprawę instalacji / sprzętu celem przywrócenia jego sprawności technicznej, w czasie **nie dłuższym niż 12 godzin** od momentu zgłoszenia o zaistniałym uszkodzeniu i zakończyć ją **max do** **48 godzin** lub zagwarantować sprzęt zamienny,

o porównywalnych parametrach co uszkodzony.

15.Po dokonaniu bieżącej naprawy urządzenia i / lub wymagającej wymiany części / zespołów, Wykonawca wystawi fakturę VAT o wartości podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do umowy) za naprawę urządzenia wraz z Protokołem wykonania prac po zrealizowanej usłudze, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

16.Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii instalacji / urządzenia objętego zamówieniem z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia (potwierdzonego przez Zamawiającego e-mailem, faksem lub pisemnie, z podaniem dnia i godziny telefonicznego zgłoszenia) o zaistniałym uszkodzeniu (stanie niewłaściwym), w czasie **nie dłuższym niż 24 godzin** od momentu jej zgłoszenia i zakończyć **max do 72 godzin.**

17. W przypadku dłuższej naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego (z przyczyn obiektywnych), Wykonawca winien zagwarantować sprzęt zamienny o porównywalnych parametrach co uszkodzony. W przypadku uszkodzenia w urządzeniach elementów wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej, termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie z osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

18. W przypadku konieczności usunięcia awarii instalacji / sprzętu objętego zamówieniem, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych podanego w Formularzu

cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy).

Po zaakceptowaniu szacunkowej kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii urządzenia poprzez wymianę części / zespołów.

Po usunięciu awarii urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną kalkulację cenową wykonanej usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usuwania awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do Umowy).

Wykonawca musi przedstawić kserokopie faktur VAT zakupu użytych materiałów.

W/w ostateczna kalkulacja winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze usunięcia awarii, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

19.Termin pierwszego przeglądu sprzętu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego oraz odpowiednim wydziałom i jednostkom podległym KWP w Łodzi, natomiast na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przestrzegania kolejnych terminów wykonywania przeglądów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20.Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00 do godz. 16:00 przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

21.W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających wykonanie czynności w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca wykona usługę we własnym lokalu serwisowym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty transportu sprzętu do ww. lokalu obciążają Wykonawcę.

22.Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do utylizacji sprzętu wycofanego z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny, z zachowaniem obowiązującego prawa.

23.Usługi objęte umową winny być wykonywane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 67).

24 Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub dotyczące obiektów, do których umowa odnosi się. W razie posługiwania się podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się egzekwować wykonanie tego obowiązku przez podwykonawcę. W razie ich ujawnienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. 6.

25.Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę **250 000,00** zł. Jeżeli okres obowiązywania w/w polisy ubezpieczeniowej upłynie w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia jej obowiązywania nie później niż na **3 dni** przed ustaniem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia i okazania jej kserokopii Zamawiającemu pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

**§ 2.**

**Termin realizacji umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. **na okres 24 miesięcy** **od dnia podpisania umowy** lub do wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w § 6 ust.1, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków realizacji usługi objętych zakresem niniejszej Umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

**§ 3.**

**Potencjał kadrowy**

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontrolowanie przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę oraz za dokonanie odbioru jakościowego świadczonych usług będą upoważnieni pracownicy KWP/KMP/KPP

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

……………………………………………..., nr tel. ……….…………., nr fax. .………………..…….…..

adres e-mail :..……………………………..……….……………………………………….......................…

3. Ze strony Wykonawcy prace prowadzić będą osoby wymienione w Wykazie osób (Załącznik nr 4 do umowy), odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy. Zmiany obsady wykonującej prace objęte umową wymagają każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym i mogą nastąpić na podstawie złożonych przez strony oświadczeń pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiającego), które stanowić będą załącznik do umowy i nie będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie niższe niż wymagane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw – Załącznik nr 3 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.

**§ 4.**

**Zatrudnienie Podwykonawców**

1. Wykonawca cały zakres prac wykona siłami własnymi.

2. W przypadku konieczności zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcy

..............................................................................................................................................................

(nazwa i adres podwykonawcy)

następujący zakres prac:.................................................................................................................... .

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy innemu, niż wskazany w ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Jeżeli w czasie realizacji umowy zajdzie potrzeba zlecenia wykonania prac, zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wprowadzenie podwykonawców wymaga sporządzenie aneksu do umowy.

5. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

**§ 5.**

**Zatrudnienie na umowę o pracę**

1. W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się przy wykonywaniu nin. umowy Podwykonawcami, o których mowa w § 4 umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi serwisowe sprzętu gaśniczego (instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego). Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca przy zawarciu umowy składa oświadczenie obejmujące ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 oraz adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym zawarte.

1. W celu weryfikacji obowiązku zatrudnienia, jednocześnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz na każde żądanie Zamawiającego/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Wykazu osób wykonujących prace objęte zamówieniem, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę***.*** Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 3 mogą w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL pracowników.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
4. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie **5 dni roboczych** od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.
7. Zapisy umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą regulować kwestie zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa.

**§ 6.**

**Wynagrodzenie**

1. Maksymalna wartość umowy wynosi:

netto:………...…………………………….............................................................................................zł (słownie ……………………………...........…......................................................................…………zł),

**brutto:** …………….…...................................................................................................………..…. zł **(słownie** ………………......................................................................………….......………..……… zł),

przy cenach jednostkowych zawartych w Załączniku nr 2.1. do umowy.

Cena **za 1 roboczogodzinę prac naprawczych** wynosi:

netto: ………………......................................................................................................……………. zł (słownie ……………………………………....................................................................................…zł);

**brutto:** …………….……....................................................................................................……..…. zł(**słownie** …………………………….......................................................................…............………zł).

Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział **75401/75402/75404/75405**, paragraf **4300** pozycja budżetowa **430019.**

2. Maksymalna wartość napraw, w tym wartość na bieżące naprawy lub usuwanie powstałych awarii, w okresie obowiązywania umowy stanowi **50%** wartości kwoty przewidzianej na konserwacje i została określona w Formularzu cenowym – Załączniku nr 2.1. do umowy.

3. Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, ubezpieczenia, koszty dojazdu, narzędzi i materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz ich transportu do miejsca wykonania prac.

4. Wartość wynagrodzenia nie może ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

5. Podana w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1. do umowy) ilość usług jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zamawianych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych. Wskazane w ww. formularzu ilości usług nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich faktycznego wykorzystania i nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu ich niewykonywania lub nie wyczerpania kwoty umowy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

1. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować, nie będzie mniejsza niż **70%** wartości określonej w ust. 1.

7. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu **30 dni** od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi (protokół) na adres płatnika:

**Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi**

**91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112**

**NIP: 726-000-44-58**

W opisie faktury należy wskazać jednostkę Policji, w której wykonano usługę.

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT wg następujących zasad:

1) za konserwację – raz w roku po wykonaniu usługi konserwacji dla każdego obiektu z osobna;

2) za bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii – po każdorazowej usłudze.

1. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji niniejszej umowy.
3. Za usługi objęte ofertą a niewykonane nie należy się wynagrodzenie.
4. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.
5. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku brak terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygujących.
6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.
7. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią, może nastąpić pod rygorem nieważności tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

**§ 7.**

**Gwarancja / Reklamacje jakościowe**

* 1. Gwarancja na wykonane prace konserwacyjne obejmuje okres …. **(min. 6)** miesięcy od dnia odbioru usługi, zaś gwarancja na wykonane prace naprawcze (bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii) obejmuje okres ….. **(min. 12)** miesięcy od dnia odbioru.
  2. Zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanej usługi oraz jej zgodności ze złożoną ofertą, Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie lub pocztą elektroniczną w formie zgłoszenia reklamacyjnego do osoby, o której mowa w § 3 ust. 2, a następnie będzie potwierdzał w ciągu **1 dnia** na piśmie, w którym będzie zapis o dacie zgłoszenia.

1. Zgłoszenie reklamacji będzie następować na nr telefonu: ………………………...………………….. ,

lub na adres e-mail ………………………………………………………………………………………….. .

1. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu **3 dni** od daty zgłoszenia (potwierdzonego pismem). W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca ponownie wykona usługę w terminie **2 dni** od uznania reklamacji za uzasadnioną na własny koszt. W razie braku możliwości jej wykonania , comiesięczne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość nienależycie wykonanej usługi.
2. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ww. terminie uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.
3. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

1) w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 **w wysokości** **500,00 zł brutto** za każdy miesiąc niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę ilości osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w wykazie. Przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie;

1. 2) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności naprawczych w przypadku bieżącej naprawy lub usunięcia awarii instalacji / urządzenia objętego umową w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 14 i ust. 16 **w wysokości** **100,00 zł brutto,** nie więcej niż **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy **w wysokości 10 %** maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

4) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 25 oraz § 5 ust. 6, **w wysokości 100,00 zł brutto,** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 ;

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług (w sposób inny, niż zwłoka w wykonaniu usługi) i opóźnienie w realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 i § 7**, w wysokości 0,01 %** maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony taki przypadek, po uprzednim pisemnym wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy, nie więcej niż **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

6) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 1 ust. 24 umowy, **w wysokości 1 500,00** **zł**, za każdy stwierdzony taki przypadek.

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może nałożyć Zamawiający to **20 % wartości brutto**, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 1 niezależnie od tego, czy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych.

**§ 9.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. 3, w szczególności gdy:

1. Wykonawca dwukrotnie opóźnił się z realizacją którejkolwiek usługi;
2. Wykonawca trzykrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 1, § 5 ust. 6, § 7 ust 4 umowy;
3. Wykonawca dwukrotnie zapłacił karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy w terminie **14 dni** od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej nieprawidłowości;
4. Wykonawca wykonuje usługi nienależycie lub niezgodnie ze złożoną ofertą i pomimo pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

2. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczania kary umownej określonej w § 8 ust.1 pkt. 3.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie **30 dni** od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W terminie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawcy służy wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną część przedmiotu umowy bez prawa żądania odszkodowania przez Zamawiającego z tytułu niewykonania całości umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 10.**

**Zmiana postanowień umowy**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
2. dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy;
3. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy do wyczerpania tej wartości;
4. dopuszczalna jest zmiana osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 4 do umowy) pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe niż wymagane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw (Załącznik nr 3 do umowy), a zmianę zaakceptuje Zamawiający;
5. dopuszczalna jest zmiana przez Zamawiającego ilości i rodzaju sprzętu w czasie trwania umowy w sytuacji wprowadzenia, przeniesienia lub wycofania ich z eksploatacji.
6. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.
7. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. Załącznikiem do aneksu musi być wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany.

**§ 11.**

**Zmiana wynagrodzenia**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

1) wynagrodzenia jednostkowego brutto – w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;

2) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

4) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

5) obniżenia cen Wykonawcy.

1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien wykazać, że prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.

5. Ponadto strony postanawiają, że mogą dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenia lub obniżenia) w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana i kosztów na poziomie co najmniej 10% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.

1. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzednio złożenia przez stronę pisemnego wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokości wzrostu lub obniżenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 5. W informacji zostaną zawarte w szczególności następujące dane: wskazanie zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do cen przyjętych w ofercie, kwotowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w materiałów i pozostałych elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wartość o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obniżeniu wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, pod rygorem uznania, że zmiany nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zawartych z podwykonawcami umowami, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy PZP.

7. Strony zgodnie oświadczają, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data

złożenia prawidłowego pisemnego wniosku wskazanego w ust. 6, przy czym może to nastąpić nie

wcześniej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, ponadto zmiany o których mowa powyżej nie

mogą następować częściej niż jeden raz w ciągu 12 miesięcy.

1. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 5, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu lub obniżenia kosztów Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, przy czym podwyższenie wynagrodzenia za usługę nie może być wyższe od wartości zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS za miniony rok kalendarzowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1.
2. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą kosztów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, o czym powiadomi Zamawiającego nie później niż 30 dni od dokonania zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy.

**§ 12.**

**Załączniki**

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2.1.;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług oraz dostaw – Załącznik nr 3;

4) Wykaz osób – Załącznik nr 4

**§ 13.**

**Prawo i rozstrzygnięcie sporów**

* 1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
  2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.
  3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa w ust. 1 – 2.

**§14.**

**Postanowienia końcowe**

* 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.
  4. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Karta akceptacji umowy dotycząca postępowania nr FZ-2380/15/22/KK /Część 1/



*…………………………………………………………………………….....................*

Główny Księgowy KWP w Łodzi

*………………………………………………………………….........................……….*

kierownik komórki organizacyjnej lub jego Zastępca

1. akceptacja pod względem formalno - prawnym

*………………………………………………………......................…………………….*

radca prawny KWP w Łodzi

**WZÓR Załącznik nr 14.2 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**UMOWA NR ….. / 2022 / Kb**

**na świadczenie usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych**

***CZĘŚĆ 2***

W dniu ................................... w Łodzi pomiędzy:

**(Skarbem Państwa) Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi**,

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

NIP : 726-000-44-58 REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

**mł. insp. Tomasza Jędrzejowskiego -** Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi**,**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**, a

**dane Wykonawcy**

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej **„Wykonawcą**”**,**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), nr sprawy: **FZ-2380/15/22/KK,** zawarto umowęo następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

* + - 1. **1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, drzwi ppoż. i przeciwpożarowych wyłączników prądu użytkowanych w obiektach należących do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych oraz Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji.**

Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia został określonych SWZ, w tym w **Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw, a także** Formularzu cenowym, stanowiących integralną część niniejszej umowy. Zestawienie urządzeń podlegających ww. usługom ujęto w ust. II pkt. 2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw – Załącznik nr 3 do umowy.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności, (w tym kontroli okresowych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji oddymiania, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz stałych urządzeń gaśniczych (SUG), umożliwiających ich normalną prawidłową pracę, z uwzględnieniem wymiany zużytych części i / lub podzespołów na fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzenia.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

* 1. konserwacje;
  2. bieżące naprawy
  3. usuwanie powstałych awarii

ww. instalacji / sprzętu (urządzeń) w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i instrukcjami serwisowymi producenta, w tym m. in. Dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR).

4. Ilości zamawianych usług wyszczególnione w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2.2. do umowy, są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty. Mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość świadczonych usług nie przekroczy kwoty określonej w § 6 ust.1.

5. Wykonawca będzie dostarczał w ramach zaoferowanej ceny fabrycznie nowe części zamienne konieczne do naprawy i prawidłowej eksploatacji urządzeń.

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy po cenach jednostkowych zawartych

w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.2. do niniejszej umowy.

7. Wykonawca będzie wykonywał konserwacje i bieżące naprawy używając własnego sprzętu, części i materiałów.

8. Konserwacja instalacji oddymiania i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego drzwi ppoż. polegająca na wykonywaniu zespołu czynności służący utrzymaniu instalacji /urządzeń w pełnej sprawności technicznej bez konieczności przeprowadzania napraw, musi być zakończona Protokołem wykonanych prac, w którym winna być podana liczba i rodzaj instalacji / urządzeń serwisowanych, ich usytuowanie w budynku, adres i nazwa budynku /obiektu. W protokole należy również podać inne informacje i uwagi dotyczące stanu technicznego ww. sprzętu objętego usługą. Protokół musi być potwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

9.Zakres (z uwzględnieniem częstotliwości) czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi instalacji /urządzeń obejmuje;

1) przegląd czujek i wskaźników, sprawdzenie losowo wybranych czujek w ilości 25% w stosunku do całkowitej ilości czujek / **co 3 miesiące użytkowania sprzętu**;

1. 2) przegląd i testy central pożarowych / **co 3 miesiące użytkowania sprzętu**;
2. 3) przegląd i testy ROP -ów/ **1 raz na rok użytkowania sprzętu**;

4) konserwacja akumulatorów zasilania awaryjnego/ **co 3 miesiące użytkowania sprzętu**;

5) wszystkie wymienione prace powinny być odnotowane w książce eksploatacji instalacji i potwierdzone protokołem;

6) systemy oddymiania konserwacja i przegląd / **1 raz na rok użytkowania systemu potwierdzony protokołem**;

7) stałe urządzenia gaśnicze (SUG) / **1 raz na rok użytkowania sprzętu potwierdzony protokołem**;

8) przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego / **1 raz na rok użytkowania systemu**, w tym:

a) testy akumulatorów,;

b) pomiar natężenia oświetlenia

c) pomiar czasu świecenia;

9) przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu / **1 raz na rok użytkowania sprzętu**;

10) przegląd drzwi ppoż. **/ 1 raz na rok użytkowania sprzętu,** w tym m. in.:

1. sprawdzenie funkcjonowania drzwi;
2. sprawdzenie mocowania i działania zamków i zawiasów (smarowanie);
3. sprawdzenie stanu uszczelki (ewentualnie wymienić na nową);
4. sprawdzenie działania samozamykaczy i regulacja;
5. sporządzenie protokołu wykonanych prac.

10. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca, w tym m. in. wszelkie niezbędne materiały, zatrudnienie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi oraz koszty wielokrotnego dojazdu Koszty dojazdu do miejsca użytkowania sprzętu zostały wkalkulowane w cenę oferty. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych opłat.

11.Zgłaszanie i odbiór wykonanej usługi odbywać się będzie przez wyznaczonych pracowników KWP/KMP/KPP. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą będzie każdorazowo przekazywała informacje dotyczące odpowiedzialnych osób w konkretnych jednostkach, które będą zobligowane do podpisania protokołu.

12. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć bieżącą naprawę instalacji / sprzętu (np. uszkodzonej czujki, centrali, sygnalizatora itp.) celem przywrócenia jego sprawności technicznej, w czasie **nie dłuższym niż 12 godzin** od momentu zgłoszenia o zaistniałym uszkodzeniu i zakończyć ją **max do** **48 godzin** od momentu podjęcia czynności naprawczych.

13.W przypadku konieczności przeprowadzenia bieżącej naprawy części / zespołów, zgłoszonej telefonicznie przez Wykonawcę do Zamawiającego (co zostanie potwierdzone w protokole z czynności przeglądowych), Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub bieżącej naprawy) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Po zaakceptowaniu szacunkowej kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do bieżącej naprawy instalacji poprzez wymianę zużytych części / zespołów.

Po dokonaniu bieżącej naprawy instalacji / urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną kalkulację cenową wykonanej usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usuwania awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Wykonawca musi przedstawić kserokopie faktur VAT zakupu użytych materiałów.

W/w ostateczna kalkulacja winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze bieżącej naprawy, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

14.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałej awarii, polegającej na reagowaniu we wszystkie dni tygodnia w czasie **nie dłuższym niż 24 godziny** na zgłaszane telefonicznie uwagi dotyczące nieprawidłowości w działaniu systemów, wystąpienia awarii – przy czym przez reagowanie rozumie się podjęcie czynności zmierzających do usunięcia „usterki” tzn. wprowadzenie najkorzystniejszej z dostępnych trybów awaryjnego funkcjonowania systemów w czasie wymiany uszkodzonych elementów. Podjęcie czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia (potwierdzonego przez Zamawiającego e-mailem, faksem lub pisemnie, z podaniem dnia i godziny telefonicznego zgłoszenia) o zaistniałym uszkodzeniu (stanie niewłaściwym), powinno nastąpić w czasie **nie dłuższym niż 24 godzin** od momentu jej zgłoszenia i zakończyć **max do 72 godzin.**

15. W przypadku uszkodzenia w instalacji / urządzeniach elementów wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej, termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie z osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy.

16.W przypadku konieczności usunięcia awarii instalacji / urządzenia objętego zamówieniem, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Po zaakceptowaniu szacunkowej kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii urządzenia poprzez wymianę części / zespołów.

Po usunięciu awarii urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną kalkulację cenową wykonanej usługi z uwzględnieniem:

- wartości roboczogodziny prac naprawczych (podczas diagnozowania i / lub usuwania awarii) podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy);

- wskaźnika kosztów zakupu dla wbudowanych części zamiennych, podanego w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do Umowy).

Wykonawca musi przedstawić kserokopie faktur VAT zakupu użytych materiałów.

W/w ostateczna kalkulacja winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze usunięcia awarii, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

17. Termin pierwszego przeglądu sprzętu zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego oraz odpowiednim wydziałom i jednostkom podległym KWP w Łodzi, natomiast na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek przestrzegania kolejnych terminów wykonywania przeglądów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00 przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

19. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających wykonanie czynności w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca wykona usługę we własnym lokalu serwisowym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty transportu sprzętu do ww. lokalu obciążają Wykonawcę.

20. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do utylizacji sprzętu wycofanego z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny, z zachowaniem obowiązującego prawa.

21. Usługi objęte umową winny być wykonywane zgodnie z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 67).

22.Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub dotyczące obiektów, do których umowa odnosi się. W razie posługiwania się podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się egzekwować wykonanie tego obowiązku przez podwykonawcę. W razie ich ujawnienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. 6.

23.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę min. **250 000,00 PLN.** Jeżeli okres obowiązywania w/w polisy ubezpieczeniowej upłynie w trakcie umowy,Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia jej obowiązywania nie później niż na **3 dni** przed ustaniem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia i okazania jej kserokopii Zamawiającemu pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

**§ 2.**

**Termin realizacji umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. **na okres 24 miesięcy** **od dnia podpisania umowy** lub do wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w § 6 ust.1, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków realizacji usług objętych zakresem niniejszej Umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

**§ 3.**

**Potencjał kadrowy**

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontrolowanie przebiegu wykonania umowy przez Wykonawcę oraz za dokonanie odbioru jakościowego świadczonych usług będą upoważnieni pracownicy KWP/KMP/KPP:

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

………………………………………..., nr tel. ……….…………., nr fax. .………………..…..….…..

adres e-mail :..………………………………..……….………………………………………...............…

3. Ze strony Wykonawcy prace prowadzić będą osoby wymienione w Wykazie osób (Załącznik nr 4 do umowy), odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy. Zmiany obsady wykonującej prace objęte umową wymagają każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym i mogą nastąpić na podstawie złożonych przez strony oświadczeń pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiającego), które stanowić będą załącznik do umowy i nie będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie niższe niż wymagane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług – Załącznik nr 3 do umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.

**§ 4.**

**Zatrudnienie Podwykonawców**

1. Wykonawca cały zakres prac wykona siłami własnymi.

2. W przypadku konieczności zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcy

..............................................................................................................................................................

(nazwa i adres podwykonawcy)

następujący zakres prac:.................................................................................................................... .

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy innemu, niż wskazany w ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Jeżeli w czasie realizacji umowy zajdzie potrzeba zlecenia wykonania prac, zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wprowadzenie podwykonawców wymaga sporządzenie aneksu do umowy.

5. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

**§ 5.**

**Zatrudnienie na umowę o pracę**

1. W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się przy wykonywaniu nin. umowy Podwykonawcami, o których mowa w § 4 umowy, , na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw instalacji oddymiania, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, drzwi ppoż. i przeciwpożarowych wyłączników prądu. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca przy zawarciu umowy składa oświadczenie obejmujące ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 oraz adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym zawarte.
3. W celu weryfikacji obowiązku zatrudnienia, jednocześnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz na każde żądanie Zamawiającego/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Wykazu osób wykonujących prace objęte zamówieniem, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę***.*** Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 3 mogą w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL pracowników.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
6. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie **5 dni roboczych** od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.
9. Zapisy umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą regulować kwestie zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa.

**§ 6.**

**Wynagrodzenie**

1. Maksymalna wartość umowy wynosi:

netto:………...…………………………….............................................................................................zł (słownie ……………………………...........…......................................................................…………zł),

**brutto:** …………….…...................................................................................................………..…. zł **(słownie** ………………......................................................................………….......………..……… zł),

przy cenach jednostkowych zawartych w Załączniku nr 2.2. do umowy.

Cena **za 1 roboczogodzinę prac naprawczych** wynosi:

netto: ………………......................................................................................................……………. zł (słownie ……………………………………....................................................................................…zł);

**brutto:** …………….……....................................................................................................……..…. zł(**słownie** …………………………….......................................................................…............………zł).

Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział **75401/75402/75404/75405**, paragraf **4300** pozycja budżetowa **430019.**

2. Maksymalna wartość napraw, w tym wartość na bieżące naprawy lub usuwanie powstałych awarii, w okresie obowiązywania umowy stanowi **50%** wartości kwoty przewidzianej na konserwacje i została określona w Formularzu cenowym – Załączniku nr 2.2. do umowy.

3. Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, ubezpieczenia, koszty dojazdu, narzędzi i materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz ich transportu do miejsca wykonania prac.

4. Wartość wynagrodzenia nie może ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

5. Podana w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.2. do umowy) ilość usług jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zamawianych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych. Wskazane w ww. formularzu ilości usług nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich faktycznego wykorzystania i nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu ich niewykonywania lub nie wyczerpania kwoty umowy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować, nie będzie mniejsza niż **70%** wartości określonej w ust. 1.

7. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu **30 dni** od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi (protokół) na adres płatnika:

**Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi**

**91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112**

**NIP: 726-000-44-58**

W opisie faktury należy wskazać jednostkę Policji, w której wykonano usługę.

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT wg następujących zasad:

1) za konserwację – raz na kwartał po wykonaniu usługi konserwacji dla każdego obiektu z osobna;

2) za bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii – po każdorazowej usłudze.

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji niniejszej umowy.
2. Za usługi objęte ofertą a niewykonane nie należy się wynagrodzenie.
3. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.
4. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku brak terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygujących.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.
6. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią, może nastąpić pod rygorem nieważności tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

**§ 7.**

**Gwarancja / Reklamacje jakościowe**

* 1. Gwarancja na wykonane prace konserwacyjne obejmuje okres …. **(min. 6)** miesięcy od dnia odbioru usługi, zaś gwarancja na wykonane prace naprawcze (bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii) obejmuje okres ….. **(min. 12)** miesięcy od dnia odbioru.
  2. Zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanej usługi oraz jej zgodności ze złożoną ofertą, Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie lub pocztą elektroniczną w formie zgłoszenia reklamacyjnego do osoby, o której mowa w § 3 ust. 2, a następnie będzie potwierdzał w ciągu **1 dnia** na piśmie, w którym będzie zapis o dacie zgłoszenia.
  3. Zgłoszenie reklamacji będzie następować na nr telefonu: ………………………...……………….… ,

lub na adres e-mail ………………………………………………………………………………………….. .

4. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu **3 dni** od daty zgłoszenia (potwierdzonego pismem). W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca ponownie wykona usługę w terminie **2 dni** od uznania reklamacji za uzasadnioną na własny koszt. W razie braku możliwości jej wykonania , comiesięczne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość nienależycie wykonanej usługi.

5. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ww. terminie uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

6. W przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

1) w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 **w wysokości** **500,00 zł brutto** za każdy miesiąc niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę ilości osób przewidzianych do realizacji zamówienia wskazanych w wykazie. Przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie;

2) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności naprawczych w przypadku bieżącej naprawy lub usunięcia awarii instalacji / urządzenia objętego umową w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 12 i ust. 14 **w wysokości** **100,00 zł brutto,** nie więcej niż **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy **w wysokości 10 %** maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

4) za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 23 oraz § 5 ust. 6, **w wysokości 100,00 zł brutto,** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 ;

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług (w sposób inny, niż zwłoka w wykonaniu usługi) i opóźnienie w realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 i § 7**, w wysokości 0,01 %** maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony taki przypadek, po uprzednim pisemnym wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy, nie więcej niż **2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;

6) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 1 ust. 22 umowy, **w wysokości 1 500,00** **zł**, za każdy stwierdzony taki przypadek.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może nałożyć Zamawiający to **20 % wartości brutto**, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 1 niezależnie od tego, czy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 9.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. 3, w szczególności gdy:

* 1. Wykonawca dwukrotnie opóźnił się z realizacją którejkolwiek usługi;
  2. Wykonawca trzykrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 1, § 5 ust. 6, § 7 ust 4 umowy;
  3. Wykonawca dwukrotnie zapłacił karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy w terminie **14 dni** od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej nieprawidłowości;
  4. Wykonawca wykonuje usługi nienależycie lub niezgodnie ze złożoną ofertą i pomimo pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

2. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczania kary umownej określonej w § 8 ust.1 pkt. 3.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie **30 dni** od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. W terminie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawcy służy wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną część przedmiotu umowy bez prawa żądania odszkodowania przez Zamawiającego z tytułu niewykonania całości umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 10.**

**Zmiana postanowień umowy**

* + 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
  1. dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy;
  2. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy do wyczerpania tej wartości;
  3. dopuszczalna jest zmiana osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 4 do umowy) pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe niż wymagane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw (Załącznik nr 3 do umowy), a zmianę zaakceptuje Zamawiający;
  4. dopuszczalna jest zmiana przez Zamawiającego ilości i rodzaju sprzętu w czasie trwania umowy w sytuacji wprowadzenia, przeniesienia lub wycofania ich z eksploatacji.

2. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. Załącznikiem do aneksu musi być wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany.

**§ 11.**

**Zmiana wynagrodzenia**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

1) wynagrodzenia jednostkowego brutto – w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;

2) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

4) wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

5) obniżenia cen Wykonawcy.

1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien wykazać, że prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.

5. Ponadto strony postanawiają, że mogą dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (podwyższenia lub obniżenia) w wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia jest zmiana i kosztów na poziomie co najmniej 10% w stosunku do kosztów przyjętych w ofercie Wykonawcy.

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia wymaga uprzednio złożenia przez stronę pisemnego wniosku o dokonanie zmiany i informacji o wysokości wzrostu lub obniżenia kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 5. W informacji zostaną zawarte w szczególności następujące dane: wskazanie zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do cen przyjętych w ofercie, kwotowe wskazanie dotychczasowego zużycia w/w materiałów i pozostałych elementów decydujących o w/w kosztach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wartość o jaką w wyniku przedmiotowych zmian wzrasta lub ulega obniżeniu wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, pod rygorem uznania, że zmiany nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zawartych z podwykonawcami umowami, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy PZP.

7. Strony zgodnie oświadczają, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data

złożenia prawidłowego pisemnego wniosku wskazanego w ust. 6, przy czym może to nastąpić nie

wcześniej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, ponadto zmiany o których mowa powyżej nie

mogą następować częściej niż jeden raz w ciągu 12 miesięcy.

8. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 5, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu lub obniżenia kosztów Wykonawcy w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, przy czym podwyższenie wynagrodzenia za usługę nie może być wyższe od wartości zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS za miniony rok kalendarzowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1.

9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą kosztów, Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, o czym powiadomi Zamawiającego nie później niż 30 dni od dokonania zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy.

**§ 12.**

**Załączniki**

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2.2.;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług oraz dostaw – Załącznik nr 3;

4) Wykaz osób – Załącznik nr 4

**§ 13.**

**Prawo i rozstrzygnięcie sporów**

* 1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
  2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.
  3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa w ust. 1 – 2.

**§14.**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.
3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Karta akceptacji umowy dotycząca postępowania nr FZ-2380/15/22/KK. /Część 2/

*1)*

*…………………………………………………………………………….....................*

Główny Księgowy KWP w Łodzi

*2)*

*………………………………………………………………….........................……….*

kierownik komórki organizacyjnej lub jego Zastępca

3) akceptacja pod względem formalno - prawnym

*………………………………………………………......................…………………….*

radca prawny KWP w Łodzi

**WZÓR Załącznik nr 14.3 do SWZ**

**FZ-2380/15/22/KK**

**UMOWA NR …../ 2022 / Kb**

**na sukcesywne dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych**

***CZĘŚĆ 3***

W dniu ................................... w Łodzi pomiędzy:

**(Skarbem Państwa) Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi**,

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

NIP : 726-000-44-58 REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

**mł. insp. Tomasza Jędrzejowskiego -** Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi**,**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**, a

**dane Wykonawcy**

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej **„Wykonawcą**”**,**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), nr sprawy: **FZ-2380/15/22/KK,** zawarto umowęo następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy**

1. **Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych przeciwpożarowych i instrukcji, zgodnie z bieżącymi potrzebami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu I CBŚP i Biura Spraw Wewnętrznych Policji.**
2. Szczegółowy wykaz ilościowy asortymentu wraz z wymaganiami jakościowymi zostały wskazane w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 2.3. do umowy.
3. Ceny jednostkowe podane w ww. załączniku nie ulegną zmianie przez cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
4. Ustalone w Formularzu asortymentowo - cenowym ilości towaru stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1. Ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od faktycznych potrzeb i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować nie będzie mniejsza niż **70%** wartości określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. Sprzęt gaśniczy oraz znaki muszą posiadać aktualne świadectwo zgodności w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania wydawane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (skrót CNBOP) w Józefowie k/Otwocka.
6. Urządzenia i znaki muszą być fabrycznie nowe, kompletne i sprawne technicznie. Wykonawca przy każdej dostawie zobowiązany jest przedłożyć dla każdego dostarczonego asortymentu wymagane atesty, certyfikaty zgodności z PN lub aprobatę techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia certyfikatów świadectw dopuszczenia na sprzęt gaśniczy i znaki ewakuacyjne.
7. Do dostarczonego sprzętu muszą być dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji oraz instrukcje w języku polskim.
8. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowymopakowaniu, bezzwrotnym, odpowiadającym właściwościom przedmiotuzamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej wykonania   
   i odbioru usług oraz dostaw (Załącznik nr 3 do umowy) w odniesieniu do poszczególnego asortymentu wymienionego w Załącznik nr 2.3. do umowy.

10.Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględnił wszelkie koszty związane z ewentualnym montażem, ustawieniem i dostarczeniem do Zamawiającego oraz ewentualnym demontażem starych urządzeń oraz oznaczeń.

1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego, a także ich utylizację.

**§ 2.**

**Termin realizacji umowy**

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. **na okres 24 miesięcy** **od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty umowy**, o której mowa w § 8 ust.1, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

**§ 3.**

**Potencjał kadrowy**

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą i kontroli przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę oraz składania szczegółowych zamówień będzie:

........................................................................................nr tel. .............................................

adres e – mail ………………………………………………………………………….……………

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnioną do kontaktów z Zamawiającymw trakcie realizacji umowybędzie:

……..................................................................................nr tel. ............................................

adres e – mail ………………………………………………………………………………………

1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osobę, o której mowa w ust. 2 o powierzeniu jej danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.

**§ 4.**

**Realizacja dostaw**

1. Dostawy będą realizowane **sukcesywnie** w okresie trwania umowy na podstawie szczegółowych zamówień na poszczególne partie asortymentu wraz z określeniem ich rodzaju i ilości, przesyłanych Wykonawcy na adres a-mail wskazany w § 3 ust. 2.

2. W ramach pojedynczego zamówienia, dostawy będą realizowane w nieprzekraczalnym **terminie … (max 5 dni)** od dnia zgłoszenia zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu (Wykaz miejsc dostaw stanowi ust. III pkt. 2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług oraz dostaw - Załącznik nr 3 do umowy).

3. Dostawę uważa się za zrealizowaną w sytuacji, kiedy wszystkie pozycje zamieszczone   
w zamówieniu zostały dostarczone wraz z ewentualnym montażem w miejscu dostawy   
w terminach wskazanych w ust. 2 od dnia zgłoszenia zamówienia.

1. Dostawy będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00 do 15:30 po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy, z co najmniej **jednodniowym** wyprzedzeniem. W przypadku problematycznych dostaw, terminy należy konsultować z osobą wyznaczoną do bieżących kontaktów.

5. Wykonawca gwarantuje, że wszedł legalnie w posiadanie towaru stanowiącego przedmiot umowy, ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku każdorazowego nie wywiązania się z terminowej dostawy zamówionego asortymentu, Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną wskazaną w § 9 ust.1 pkt. 1.

7. Wykonanie dostawy zamówionego sprzętu każdorazowo będzie potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w protokole odbioru stanowiącym podstawę wystawienia faktury VAT.

**§ 5.**

**Reklamacje ilościowe**

1. Zamówiony asortyment musi być dostarczony w sposób umożliwiający sprawne przeliczenie.

2. Przedmiot umowy zostanie przyjęty przez Zamawiającego po sprawdzeniu ilościowym dostawy na podstawie faktury VAT bądź specyfikacji ilościowo – asortymentowej (dokumentu WZ), poprzez złożenie czytelnego podpisu i daty potwierdzającej dokonanie przedmiotowej dostawy.

3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością towaru określoną w dokumentach przewozowych a ilością dostarczoną, Zamawiający sporządzi w obecności Wykonawcy lub jego przedstawiciela protokół rozbieżności i zabezpieczy dokumenty przewozowe.

4. W przypadku stwierdzonych rozbieżności, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, przysyłając mu faxem lub drogą elektroniczną oraz potwierdzając na piśmie zgłoszenie reklamacyjne zawierające uzasadnienie reklamacji.

5. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu **3 dni** od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Załatwienie uznanych reklamacji ilościowych będzie następować w ciągu **7 dni roboczych** wg wyboru Zamawiającego przez odpowiednie uzupełnienie dostawy uwzględniające faktycznie dostarczoną ilość towaru lub rozliczenie finansowe, polegające na obniżeniu wartości dostawy, stosownie do ilości faktycznie dostarczonego towaru.

7. Nie udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę na zgłoszoną reklamację ilościową w ciągu   
**3 dni** od dnia jej doręczenia faxem lub drogą elektroniczną, uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

**§ 6.**

**Reklamacje jakościowe**

1. Zastrzeżenia dotyczące jakości dostarczonego towaru lub jego zgodności ze złożoną ofertą Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie, faksem, a-mailem lub pisemnie do osoby podanej   
w § 3 ust. 2 w formie zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zamawiający w/w fakt będzie potwierdzał na piśmie, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.

2. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację dotyczącą jakości dostarczonego towaru   
i / lub jego zgodność ze złożoną ofertą w ciągu **3 dni** od daty telefonicznego (potwierdzonego pismem) zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Wykonawca odpowiednio wymieni towary wadliwe na wolne od wad albo dostarczy towar zgodny ze złożona ofertą w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** od dnia uznania reklamacji na własny koszt Zamawiającemu.

3. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu **3 dni** od dnia jej doręczenia faxem lub droga elektroniczną, uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

**§ 7.**

**Gwarancja**

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony asortyment na okres **24 miesiące**, licząc od dnia odbioru tych materiałów bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą /producentem wadliwego asortymentu przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż określona w ust. 1 obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszelkie wady powstałe podczas transportu lub wady ukryte.
4. W ramach gwarancji Wykonawca w terminie **14 dni** od zgłoszenia przez Zamawiającego wymieni towar na wolny od wad na swój koszt.

**§ 8.**

**Wynagrodzenie**

1. Maksymalna kwota umowy wynosi :

**wartość brutto**: .............................................................................................................................. zł, słownie: ........................................................................................................................................... zł.

przy cenach jednostkowych określonych w Załączniku nr 2.3. do umowy. Powyższa kwota oraz ceny zawarte w załączniku nr 2.3. nie będą podlegać waloryzacji.

Sposób finansowania: środki budżetowe – rozdział **75401/75402/75404/75405**, paragraf **4250/4210** pozycja budżetowa **425003 /421007.**

2. Za wykonanie poszczególnych dostaw będących przedmiotem umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych z Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2 do umowy) dostarczonych towarów i ich ilości powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje także koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT, wystawiona, po każdorazowej dostawie na adres płatnika:

**Komenda Wojewódzka Policji**

**91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112**

**NIP 726-000-44-58**

na podstawie pisemnego poświadczenia odbioru (protokół odbioru) wykonanej dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

5. Termin płatności faktury VAT wynosi **30 dni** od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania dostawy (protokół odbioru).

1. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.
2. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury, Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków, związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.

9. W przypadku konieczności dokonania korekty faktury VAT nie obowiązują postanowienia, o których mowa w ust. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia, zostanie zapłacone przelewem w terminie **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej lub noty korygującej.

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

11. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią może nastąpić pod rygorem nieważności tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji niniejszej umowy.

**§ 9.**

**Kary umowna**

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

1) za zwlokę w realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy w wysokości **10 %** wartości brutto niedostarczonego asortymentu, za każdy ropoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż **1%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1;

2) za dostarczenie towaru wadliwego i zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z § 4, § 5, § 6 i § 7 umowy w wysokości **3 %** wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż **1%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1;

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **20 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

1. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą za wykonanie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi niezależnie od tego, czy wskutek niewykonania / nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć **20%** wartości brutto, o której mowa § 8 ust.1.

**§ 10.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach, kiedy:

1) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 4, § 5, § 6 i § 7 umowy;

2) Wykonawca dwukrotnie dostarczył towar niezgodny z umową lub złożoną ofertą;

3) Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot umowy, który ma wady istotne (uniemożliwiające właściwe lub zamierzone przez Zamawiającego funkcjonowanie przedmiotu umowy) lub nie dające się usunąć;

4) zostanie rozwiązane konsorcjum z woli jego uczestników.

Odstąpienie może nastąpić nie później niż w terminie 2 tygodni od stwierdzenia przez Zamawiającego drugiego z zaistniałych jakichkolwiek naruszeń umowy, o których mowa w pkt. 1-3.

W sytuacji, o której mowa w pkt. 1-4 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną , o której mowa w § 9 ust.1 pkt. 3.

2. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową wraz z kalkulacją wynikową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji , o których jest mowa w § 9 ust. 1.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W terminie **12 miesięcy** od dnia zawarcia Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawcy służy wynagrodzenie należne za prawidłowo wykonaną/niewadliwą część przedmiotu umowy bez prawa żądania odszkodowania przez Zamawiającego z tytułu niewykonania całości umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 11.**

**Zmiana postanowień umowy**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz postanowień niniejszej umowy   
w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:

1. dopuszczalna jest zmiana cen jednostkowych brutto i należnego podatku VAT w razie zmiany obowiązującej stawki tego podatku na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, przy zachowaniu cen netto oraz wartości umowy, o której mowa w § 8 ust.1;
2. dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości przedmiotu umowy do wyczerpania tej wartości;
3. dopuszczalna jest zmiana asortymentu będącego przedmiotem umowy, w razie wycofania asortymentu z produkcji i zastąpienie go innym, co najmniej o tych samych parametrach co określone w Formularzu asortymentowo - cenowym, bez wzrostu jego ceny jednostkowej;
4. dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy;
5. w razie braku środków finansowych po stronie Zamawiającego dopuszcza się ograniczenie zakresu rzeczowego umowy, zgodnie z § 1 ust. 4;
6. dopuszczalna jest zmiana cen jednostkowych brutto w razie obniżenia cen Wykonawcy,   
   w sytuacji zastosowania przez Wykonawcę promocji i upustów.

2. Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

1. Wszelkie zmiany umowy mogą zostać dokonane, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Załącznikiem do aneksu musi być wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany.

**§ 12.**

**Załączniki**

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty :

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1;

2)Formularz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 2.3.;

3)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług oraz dostaw - Załącznik nr 3

**§ 13.**

**Prawo i rozstrzygnięcie sporów**

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa w ust. 1-2.

**§ 14.**

**Postanowienia końcowe**

* 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych w umowie. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.
  4. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Karta akceptacji umowy dotycząca postępowania nr FZ-2380/15/22/KK. /Część 3/

*1)*

*…………………………………………………………………………….....................*

Główny Księgowy KWP w Łodzi

1. akceptacja pod względem prawnym

*………………………………………………………......................…………………….*

Radca prawny KWP w Łodzi

*………………………………………………………………….........................……….*

Kierownik komórki organizacyjnej lub jego Zastępca

1. 1) średnie przedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

      2) małe przedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

      3) mikroprzedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1) średnie przedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

      2) małe przedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

      3) mikroprzedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1) średnie przedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

      2) małe przedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

      3) mikroprzedsiębiorstwo:

      - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

      - jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. [↑](#footnote-ref-3)