## Opis przedmiotu zamówienia
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opsiać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.
Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i szkoleniem pracowników dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Zgorzelcu, ul. Nadbrzeżna 5a
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Agregat nowy, z seryjnej i bieżącej produkcji, w całości spreparowany przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje urządzeniaingeryjące w jego konstrukcję nie są dopuszczane.) | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. Konstrukcja i konfiguracja
1. | Agregat w wersji otwartej | Tak |  | Bez punktacji
2. | Mocna konstrukcja z możliwością transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS- na pasach, widłach, lub łańcuchach | Tak |  | Bez punktacji
3. | zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego | Tak |  | Bez punktacji
4. | Wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy | Tak |  | Bez punktacji
5. | Wymiary od podstawy do osłony wydechu nie przekraczające (dxwxsz) - 2600x1000x1510[mm] | Tak, podać |  | Bez punktacji
6. | Zbiornik paliwa pozwalający na ciągłą pracę agregatu przy 75% obciążeniu co najmniej 8 godzin | Tak, podać |  | Bez punktacji
7. | Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa | Tak |  | Bez punktacji
8. | Korek spustowy paliwa i króćce do podłaczenia zbiornika zewnętrznego | Tak |  | Bez punktacji
9. | Moc znamionowa 110 kVA (88kW) (+/- 5%) | Tak, podać |  | Bez punktacji
10. | Moc awaryjna agregatu nie mniej niż 100 kVA (80 kW) | Tak, podać |  | Bez punktacji
11. | Napięcie 400/230V, częstotliwość 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji
12. | Silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż 80 kW, podgrzew bloku - grzałka silnika kontrolowana przez termostat i sterownik agregatu, spalanie przy 75% obciążeniu nie większe niż 17 litrów a przy 100% obciażeniu nie wieksze niż 21 litrów, filtr powietrza suchy, silnik chłodzony glikolem, automatyczna ładowarka akumulatora/ów w czasie czuwania, osłona elementów gorących oraz ruchomych | Tak, podać |  | Bez punktacji
13. | Prądnica wyposażona w automatyczną regulacje napięcia +/- 5%, wymagane wykonanie gdzie stojan prądnicy jest nawiniety z poskokiem 2/3, ponieważ zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej napięcia wyjściowego, wytrzymałość zwarciowa prądnicy >300% obciążenia znamionowego przez 10 sekund, układ SZR 160A,4P IP55 typ RTSE nadzorowany przez panel agregatu, ma posiadać możliwość ręcznego, awaryjnego przełączenia, źródła zasilania. Element wykonawczy - przełacznik z napędem elektromagnetycznym z blokadą elektryczna i mechaniczną. Przycisk bezpieczeństwa na budowie układu SZR. Wewnątrz zaciski do podłączenia okablowania mocowego i sterowniczego oraz bezpiecznik do podłączenia potrzeb własnych agregatu. | Tak, podać |  | Bez punktacji
Dostawa agregatu pradotworczego wraz z instalacją i szkoleniem pracowników dla Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce, ul. Rolnicza 25
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Agregat nowy nowy, z seryjnej i bieżącej produkcji, w całości spreparowany przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje urządzeniaingeryjące w jego konstrukcję nie są dopuszczane) | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. Konstrukcja i konfiguracja
1. | Agregat w wersji obudowanej, wyciszony | Tak |  | Bez punktacji
2. | Mocna konstrukcja z możliwością transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS- na pasach, widłach, lub łańcuchach. | Tak |  | Bez punktacji
3 | Obudowa swobodnie demontowalna w przypadku chęci wykorzystania agregatu w wersji otwartej i odwrotnie. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Mocne zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz. | Tak |  | Bez punktacji
5. | Wyciszenie - pianka o wysokim stopniu tłumienia, niepalna, atestowana. Wymagany minimalny poziom ciśnienia akustycznego maksymalnie 68 dB | Tak, podać |  | Bez punktacji
6. | zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego | Tak |  | Bez punktacji
7. | Wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy | Tak |  | Bez punktacji
8. | Wymiary od podstawy do osłony wydechu nie przekraczające (dxwxsz) - 4200x1700x2715[mm] | Tak, podać |  | Bez punktacji
9. | Zbiornik paliwa pozwalający na ciągłą pracę agregatu przy 75% obciążeniu conajmniej16 godzin | Tak, podać |  | Bez punktacji
10. | Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa | Tak |  | Bez punktacji
11. | Wymagany korek spustowy paliwa i króćce do podłaczenia zbiornika zewnętrznego | Tak |  | Bez punktacji
9. | Moc znamionowa 550 kVA (440kW) | Tak, podać |  | Bez punktacji
10. | Wymagana moc awaryjna agregatu nie mniej niż 500 kVA (400 kW) (+/- 5%) | Tak, podać |  | Bez punktacji
11. | Napięcie 400/230V, częstotliwość 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji
12. | Silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż 440 kW, podgrzew bloku - grzałka silnika kontrolowana przez termostat i sterownik agregatu, spalanie przy 75% obciążeniu nie wieksze niż 76 litrow a przy 100% obciażeniu nie wieksze niż 101 litrów, filtr powietrza suchy, silnik chłodzony glikolem, automatyczna ładowarka akumulatora/ów w czasie czuwania, oslona elementów gorących oraz ruchomych | Tak, podać |  | Bez punktacji
13. | Prądnica wyposażona w automatyczna regulacje napięcia +/- 5%, wymagane wykonanie gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3, ponieważ zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej napięcia wyjściowego, wytrzymałość zwarciowa prądnicy >300% obciążenia znamionowego przez 10 sekund, układ SZR 800A,4P IP55 typ RTSE nadzorowany przez panel agregatu, ma posiadać możliwość ręcznego, awaryjnego przełączenia, źródła zasilania. Element wykonawczy - przełącznik z napędem elektromagnetycznym z blokadą elektryczna i mechaniczną. Przycisk bezpieczeństwa na obudowie układu SZR. Wewnątrz zaciski do podłączenia okablowania mocowego i sterowniczego oraz bezpiecznik do podłączenia potrzeb własnych agregatu. | Tak |  | Bez punktacji
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym