**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POD NAZWĄ: „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie”**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 3 w związku z pkt. 5 rozdziału X specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Czy w związku z możliwością przeprowadzenia renowacji odcinków kanału pomiędzy więcej niż dwoma studniami, Zamawiający dopuści możliwość pobrania próbek dla każdej partii materiału tzn. dla każdego zainstalowanego odcinka roboczego?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuści możliwość pobrania próbek dla każdej partii materiału

**Pytanie nr 2**

Uprzejmie prosimy o podanie ilości osadów wypełniających kanały przewidziane do renowacji.

**Odpowiedź nr 2**

Ilość ścieków wypełniających kanał należy przyjąć na poziomie 30 %

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przyjmie osady z czyszczenia kanalizacji? Jeśli tak, prosimy o podanie ceny przyjęcia osadów z czyszczenia kanalizacji.

**Odpowiedź nr 3**

Tak. Zamawiający przyjmie ścieki z czyszczenia kanału. Koszt przyjęcia 1 tony ścieków należy oszacować na poziomie 500 zł netto + 8 % VAT ( Cena obowiązuje do końca br). Ścieki z czyszczenia kanalizacji przyjmowane są w OSK Łozowa Szczecin Zdroje przy ul. Wspólnej 41/43.

**Pytanie nr 4**

Czy w przypadku braku spełnienia warunków technicznych z uwagi na nieprawidłowo włączony przykanalik (np. brak osiowego włączenia) lub zły stan techniczny przykanalika (deformacja) Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania kształtki kapeluszowej typu „B”?

**Odpowiedź nr 4**

W szczególnych przypadkach można będzie zastosować kształtkę kapeluszową C + ( zamiast B ) pod warunkiem uszczelnienia połączenia przyłącza z kanałem

**Pytanie nr 5**

Po analizie stanu kanału na Pl. Jakuba Wujka informujemy, iż stan odcinka kanału od 4900 do 9075714 (ok 4,5-metrowy odcinek od studni 4900) utracił całkowicie nośność. Jego owalizacja wnosi powyżej 10%, a tym samym wg nas nie ma technicznej możliwości prawidłowego wykonania prac renowacyjnych, w szczególności czyszczenia i instalacji zarówno rękawa jak i kształtek kapeluszowych na rzeczonym odcinku bez obawy o prawidłowe wykonanie renowacji i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego zapisami Załącznika nr 7.1. do SWZ parametrów. Czy w związku z powyższym Zamawiający wykona wymianę wykopową zowalizowanego i zdeformowanego odcinka na długości ok. 4,5m, który po wykonaniu naprawy wykopowej zostanie w całości poddany renowacji za pomocą rękawa termoutwardzalnego?

**Odpowiedź nr 5**

Wykonawca we własnym zakresie wymieni 4.5 m przedmiotowy odcinek kanału dn 300 rurą kamionkową zgodnie z „Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych . wydanie VI sierpień 2020r.” <http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow>.

Następnie cały odcinek kanału podda renowacji . Odtworzenie nawierzchni zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dnia 15.10.2014r. – załącznik do zarządzenia – „Warunki techniczne prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni. Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z późn. zm.

**Pytanie nr 6**

W związku z zapisami pkt. 3.d. Załącznika nr 7.1. do SWZ prosimy o usunięcie zapisu „potwierdzony gwarancją Wykonawcy” z uwagi na fakt, iż Zamawiający zapisami rozdziału VIII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia, pkt. 3 wymaga gwarancji jedynie na okres 60 miesięcy. Zwracamy uwagę, iż czym innym jest trwałość technologii, która określa okres, w którym obiekt zachowuje swoje właściwości użytkowe, i jest określona dla standardowych, czyli założonych przy projektowaniu, warunków eksploatacji, a czy innym jest gwarancja, która ma oparcie w zapisach Kodeksu Cywilnego Strona 2 z 2 i określa zobowiązanie gwaranta w odniesieniu do towaru/usługi w stosunku do beneficjenta, w szczególności do naprawy, wymiany, zwrotu bądź zapewnienia innych usług w razie braku właściwości rzeczy określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 7**

§ 11 ust. 2 pkt. 2) Umowy wnosimy o dokonanie zmiany: za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (prosimy wykreślić). Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Skutkiem tego niemożliwym jest naliczanie kary umownej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad, gdyż jest to ostatni dzień terminu i Wykonawca nie będzie pozostawać jeszcze w opóźnieniu.

**Odpowiedź nr 7**

Zapis SWZ pozostaje bez zmian. Zgodnie z art. 111 § 2 kodeksu cywilnego „ Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczeniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło”. Ponadto w § 14 ust. 6 projektowanych postanowień umowy Zamawiający wskazał, kiedy roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie naliczy kary za ostatni dzień terminu na usunięcie wady.

**Pytanie nr 8**

§ 11 ust. 4 Umowy. Wnosimy o zmianę poprzez: Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, które nie będą nadawały się do usunięcia, Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:(…) Zapis ten w dotychczasowym brzmieniu jest sprzeczny z obowiązującym prawem powszechnym, bowiem Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego wyłącznie jeśli wystąpią istotne wady przedmiotu umowy, a nie jakiekolwiek. Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie odbioru robót wykonanych zgodnie z Umową.

**Odpowiedź nr 8**

Zapis SWZ pozostaje bez zmian. Wadą istotną jest wada uniemożliwiajaca użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i w takim przypadku zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a nie w każdym przypadku wystąpienia wady, co potwierdza zapis § 11 ust. 4 pkt 1 umowy.

**Pytanie nr 9**

§ 15 ust. 4, 5, 6, 7, 8, Umowy: prosimy o dokonanie zmiany poprzez usunięcie słów usterka lub zastąpienie ich słowem wada. Kodeks cywilny, który ma zastosowanie do niniejszej Umowy, nie zna bowiem pojęcia usterki, nadto, pozwoli to zachować jednolitą nomenklaturę używaną w Umowie.

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu technologii renowacji kanałów metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV. Metoda ta jest powszechnie stosowana na rynku technologii bezwykopowych i w większości Inwestorów dopuszczona również równocześnie z technologiem rękawów filcowych. Zastosowanie rękawów filcowych w tym postępowaniu jest ekonomicznie nieuzasadnione. Poza tym dopuszczenie technologii rękawów z włókien szklanych zwiększy konkurencyjność w/w postępowania i umożliwi Zamawiającemu zrealizować postępowanie w konkurencyjnych cenach

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii renowacji kanałów rękawem z włókna szklanego .

**Pytanie nr 11**

Termin wykonania zamówienia został wskazany przez Zamawiającego na czas 5 miesięcy. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji w przypadku braku możliwości realizacji prac z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności uwzględniając okres zimowy (m.in. z przyczyn technologicznych), możliwe przedłużające się procedury opracowania i zatwierdzenia projektu odtworzenia nawierzchni, możliwe przedłużające się procedury opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

**Odpowiedź nr 11**

Wszelkie okoliczności zmiany umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o udostępnienie wszystkich części załączników do postępowania – nie ma możliwości pobrania i otworzenia części od 002 do 005. W związku z brakiem pełnego dostępu do dokumentów przetargowych prosimy również o zmianę terminu składania ofert z dnia 10.08.2021 roku na dzień 25.08.2021 roku tak, aby była możliwość prawidłowego przygotowania oferty na podstawie pełnej dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający udostępnił wszystkie części załączników do postępowania

**Pytanie nr 13**

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi nr 1 na zadane pytanie w przedmiotowym postępowaniu prosimy o jednoznaczne określenie zakresu przebudowy ponieważ dla części sieci nie jest możliwe wykonanie renowacji. Prosimy również o informację odnośnie zakresu odtworzenia nawierzchni w przypadku robót wykopowych. Powyższe niezbędne jest do prawidłowego przygotowania oferty i określenia kosztów modernizacji oraz kosztów przebudowy

**Odpowiedź nr 13**

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 5.