PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU)

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Leśnej/Dwernickiego w Bydgoszczy przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane 
– zad. 94 etap M3.

ADRES OBIEKTU:

ul. Leśna, działka nr 128/1 i 128/3 obręb 171 Bydgoszcz.

ZAKRES ROBÓT (WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE	Ń CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie  budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych

45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45232140-5  Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45236000-0  Wyrównanie terenu.

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

ZAMAWIAJĄCY:

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Ks. Schulza 5,  85-315 Bydgoszcz

OPRACOWALI:

Joanna Rutz

Małgorzata Kwiatkowska

………………………

zatwierdzono

SPIS TREŚCI:

I.	Część opisowa

II.	Część informacyjna

III.	Załącznik graficzny

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz, 2072)

Bydgoszcz, czerwiec 2021r.

  - CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Leśnej/Dwernickiego w Bydgoszczy przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane – zad.94 etap M3.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Leśnej/Dwernickiego w Bydgoszczy przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane – zad.94 etap M3.

Zakres zamówienia obejmuje:

- uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporządzenie na niej planu sytuacyjnego z przebiegiem zaprojektowanej trasy przyłącza, z niezbędnymi obliczeniami zatwierdzonego i podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, oraz wyrysowanie powykonawczo profilu wybudowanego przyłącza.

- uzyskanie wymaganych uzgodnień z gestorami sieci.

- Budowę wysokoparametrowego, preizolowanego przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśnej w Bydgoszczy, o następujących parametrach:

2xDN80/160 o orientacyjnej długości około 23 mb,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez właściwe służby geodezyjne 
i umieszczenie wykonanych przyłączy na mapie zasadniczej MPGiK,

- budowę przyłącza oraz zakończenie go w pomieszczeniu węzła pierwszymi zaworami odcinającymi oraz wykonie spinki sieciowej  wraz z manometrem. Należy przewidzieć montaż kryzy na spince sieciowej (otwór min. 2 mm) oraz kołnierzy zaślepiających za pierwszymi zaworami odcinającymi.

- Miejsce włączenia przyłącza ciepłowniczego to sieć ciepłownicza 2xDN150, wykonana w technologii preizolowanej.

- Włączenie przyłącza ciepłowniczego wykonać poprzez montaż odgałęzienia systemowego.

- Na przyłączu należy wykonać zawory odcinające z dostępem do trzpienia poprzez skrzynki zaworowe możliwie jak najbliżej miejsca włączenia.

- prace związane z budową przyłącza wykonać w oparciu o wytyczne i instrukcje producentów rur preizolowanych.

- przyłącze wykonać wykorzystując metodę samokompensacji (załamania kształtowe).

- w przypadku prowadzenia przyłączy ciepłowniczych przez drogi dojazdowe lub parkingi, przy braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia gruntem, rurociągi należy zabezpieczyć płytami odciążającymi, umieszczonym 15 cm nad rurociągami na podsypce amortyzującej

- Prace związane z budową przyłącza wykonać w oparciu o wytyczne i instrukcje producentów rur preizolowanych.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że niniejszy PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) jest opisem podstawowych wymagań i oczekiwań Zamawiającego. Zarówno PFU jak i proponowana wstępna trasa sieci, nie powinny stanowić ograniczeń dla koncepcji Wykonawcy. Przedstawiona Zamawiającemu koncepcja Wykonawcy będzie podstawą realizacji inwestycji.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania formalne:

- Wykonawca uzyska na swój koszt mapę do celów projektowych dla obszaru objętego opracowaniem.

- Po stronie Wykonawcy leży projekt organizacji ruchu drogowego zastępczego i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz decyzja na wejście 
w pas drogowy. Wszystkie wynikające z tego tytułu opłaty obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający będzie ponosił wszelkie opłaty wynikające z umieszczenia urządzenia 
w pasie drogowym.

- Wymagania użytkowe i materiałowe.

- Przyłącze ciepłownicze prowadzone w gruncie wykonać jako dwuprzewodowe, z przewodami w technologii rur preizolowanych z izolacją standard w płaszczu HDPE, z rur stalowych ze szwem, wyposażone w system sygnalizacji stanów awaryjnych w systemie impulsowym. Sygnalizacja winna być oparta na dwóch przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjnej.

- Przyłącze ciepłownicze w pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, z izolacją w postaci otulin ze sztywnej pianki PUR o grubości wymaganej obowiązującymi normami.

- Zastosowana technologia winna spełniać następujące wymagania:

- rury powinny zachowywać swoje parametry w zakresie ciśnień i temperatur występujących podczas eksploatacji sieci, tj. być odporne na temperaturę minimum 130℃ oraz ciśnienie 1,6 MPa.

- współczynnik przewodzenia ciepła sztywnej pianki poliuretanowej nie może być większy niż 0,029 W/mK.

- Połączenia rur przewodowych wykonać poprzez spawanie. Zamawiający wymaga wykonania, przez niezależną od Wykonawcy firmę, ultradźwiękowego badania wszystkich spawów.

- Osłonę izolacji na połączeniach spawanych wykonać z muf termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie. Zabezpieczenie otworów montażowych w mufach wykonać poprzez zastosowanie korków termozgrzewalnych do wtopienia.

- Całość armatury na przyłączu, łącznie z zaworami montowanymi na spince sieciowej oraz pierwszymi zaworami odcinającymi w węźle stosować na ciśnienie 2,5 MPa.

- Przejścia przewodów ciepłowniczych przez przegrody budowlane wykonać jako 
tzw. przejścia szczelne (łańcuchowe).

- Zamawiający wymaga by przyłącza  wyposażone była w:

  - Preizolowane zawory odcinające montowane bez studni. Trzpień zaworu należy wyprowadzić do typowej skrzynki żeliwnej.

  - Kulowe kołnierzowe zawory odcinające zlokalizowane w pomieszczeniu węzła cieplnego (pierwsze zawory odcinające w węźle cieplnym).

  - Spinkę sieciową DN15 z rur stalowych z zaworami odcinającymi z końcówkami 
do wspawania, wraz z manometrem i kryzą dławiącą o średnicy 2,0 mm.

  - Preizolowane odpowietrzenia zlokalizowane w najwyższym punkcie oraz preizolowane odwodnienia zlokalizowane w najniższym punkcie przyłącza.

  - Instalację teletechniczną.

- Roboty budowlane

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." tom l, cz.1 rozdz. 3 Roboty ziemne.

- Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach.  Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji komór należy przekazać Zamawiającemu.

Uwaga: W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących 
z demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz
 z Zamawiającym protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci cieplnej nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego wraz 
z protokołem przekazanym Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Złom stalowy 
z demontażu Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy  do punktu skupu, 
z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa o odpadach  Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy wraz  z kartą przekazania odpadu dostarczy 
do Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Należność uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przelewem, na konto Zamawiającego. Za utracony 
i nierozliczony złom Zamawiający obciąży Wykonawcę. Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego użytku i złomu jest warunkiem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, materiały izolacyjne) i usunięcia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we własnym zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według obowiązujących przepisów prawa najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

- Wodę do płukania i prób szczelności Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Wykonawca przeprowadzi próbę szczelności sieci zimną wodą o ciśnieniu 2,5 MPa.

- Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy 
w dostawach ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić 
z Zamawiającym.

- Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający.

- Kontrola jakości robót:

Inspektor nadzoru Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach.

Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru następujących prac:

- odbioru materiałów,

- sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,

- sprawdzenia instalacji alarmowej,

- dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania,

- wykonania próby szczelności rurociągu,

- wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji,

- wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane,

- wykonanie zasypki końcowej,

- płukanie sieci.

  - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Przepisy i normy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z aktualnymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), Polskimi Normami, Warunkami Wykonania Sieci Ciepłowniczych, w szczególności:

- norm dotyczących sieci ciepłowniczych : PN-EN 253 : 2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 488: 2005, PN-EN 489 :2005, PN-EN 13941:2009, PN-EN lSO 5817:2009, PN-EN 14419:2009

- norm dotyczących wykonania i badania połączeń spawanych: PN-EN lSO 970 :1999, PN-EN 1712:2001, PN-EN 13480-1:2005, PN-ISO 6761:1996

oraz

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.) jednolity tekst ustawy z późniejszymi zmianami. Prawo ochrony środowiska.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610).

- Rozporządzenie M.G. z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470);

- Instrukcja i katalog producenta rur preizolowanych;

- ,,Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. I i II;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt 4 - czerwiec 2002 r.

- Dokumenty odbiorowe

Gotowość do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca osiągnie po przekazaniu Zamawiającemu:

- protokołu przekazania placu budowy,

- plan sytuacyjny z przebiegiem trasy przyłącza powykonawczy ze zmianami naniesionymi na czerwono i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

- profil wybudowanego przyłącza,

- protokołu odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, próby szczelności muf termokurczliwych, prawidłowości wykonania podsypki 
i obsypki rurociągu),

- protokołu ze sprawdzenia 100% połączeń spawanych metodą nieniszczącą wg SWZ wraz z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny 
z wytycznymi producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz schematu należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację,

- protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o.,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- protokołu płukania sieci ciepłowniczej,

- protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia terenu,

- protokołów odbiorów częściowych,

- „oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),

- protokołu przekazania terenu budowy właścicielom lub zarządcom działek,

- świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności 
lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne),

- protokołu z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych 
w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci ciepłowniczej powykonawczo.

- Komplet dokumentacji odbiorowej należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

Dokumenty odbiorowe należy przygotować zgodnie z wykazem podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych. (załącznik do SWZ)

3.	Uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik graficzny stanowi Plan orientacyjny.

- Uzgodnienia własnościowe.

OPRACOWALI:

Joanna Rutz

Małgorzata Kwiatkowska