Osiecznica, dnia 16 września 2021r.

RIP-ZP.271.8.2021

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW I**

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie* ***„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Osiecznica".***

W związku z zapytaniami Wykonawców dot. SWZ, Zamawiający informuje:

**Pytanie 1:** Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza zastosowanie podwójnych optymalizatorów wg wytycznych producenta.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzająca możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

**Odpowiedź**: Opinie techniczne konstruktora stanowią załącznik do PFU. Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania oceny techniczne konstruktora (zał. nr 1 do niniejszej informacji dla wykonawców).

**Pytanie 3:** Prosimy o potwierdzenie, że czynności związane z wymianą licznika na dwukierunkowy przez OSD - jako niezależne od Wykonawcy - nie będą miały znaczenia dla prawidłowego odbioru robót?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 30 dni przed terminem odbioru końcowego zadania została przygotowana kompletna dokumentacja niezbędna do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do OSD.

**Pytanie 4:** Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź**: Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej. Według wiedzy Zamawiającego nie będzie konieczny remont instalacji odgromowej.

**Pytanie 5:** Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

**Odpowiedź**: Ewentualny montaż PWP tylko w przypadku wymagań związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Załączniki:

Zał. nr 1 – opinie techniczne konstruktora.