Załącznik nr 1B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia

- Zakres nr 1 - Dostawa filtrów tkaninowych,

- Zakres nr 2 - Dostawa filtrów z włókna szklanego.

dla potrzeb klimatyzacji Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

ZAKRES  nr 1

Filtry tkaninowe (kompaktowe, kasetowe, kieszeniowe, tłuszczowe, mata filtracyjna)

| Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar [mm] | Klasa | Ilość kieszeni | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 400x300x46 | ePM10 | - | szt. | 5 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 445x280x46 | ePM10 | - | szt. | 34 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 484x250x46 | ePM10 | - | szt. | 5 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 490x287x46 | ePM10 | - | szt. | 5 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 513x320x48 | ePM10 | - | szt. | 18 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 400x300x46 | ePM1 | - | szt. | 5 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 484x250x46 | ePM1 | - | szt. | 5 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 490x287x25 | ePM1 | - | szt. | 5 |
|  | Filtr kompaktowy, Rama metalowa mini-pleat | 513x320x48 | ePM1 | - | szt. | 9 |
|  | Filtr kasetowy | 435x237x50 | ePM10 |  | szt. | 8 |
|  | Filtr kasetowy | 610x305x50 | ePM10 |  | szt. | 24 |
|  | Filtr kasetowy | 592x490x100 | COARSE |  | szt. | 5 |
|  | Filtr kasetowy | 630x320x100 | COARSE |  | szt. | 5 |
|  | Filtr kasetowy | 645x590x100 | COARSE |  | szt. | 9 |
|  | Filtr kasetowy | 712x302x100 | COARSE |  | szt. | 3 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x287x360 | COARSE | 2 | szt. | 74 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x592x300 | COARSE | 2 | szt. | 14 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x592x360 | COARSE | 2 | szt. | 130 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x287x300 | COARSE | 4 | szt. | 17 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x287x360 | COARSE | 4 | szt. | 9 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x428x300 | COARSE | 4 | szt. | 26 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x428x360 | COARSE | 4 | szt. | 26 |
|  | Filtr kieszeniowy | 490x287x300 | COARSE | 5 | szt. | 14 |
|  | Filtr kieszeniowy | 490x287x360 | COARSE | 5 | szt. | 14 |
|  | Filtr kieszeniowy | 490x490x300 | COARSE | 5 | szt. | 46 |
|  | Filtr kieszeniowy | 490x490x360 | COARSE | 5 | szt. | 14 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x300 | COARSE | 6 | szt. | 56 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x360 | COARSE | 6 | szt. | 108 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x490x360 | COARSE | 6 | szt. | 17 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x300 | COARSE | 6 | szt. | 100 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x360 | COARSE | 6 | szt. | 250 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x287x360 | ePM10 |  | szt. | 9 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x490x590 | ePM10 |  | szt. | 38 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x490x360 | ePM10 |  | szt. | 10 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x592x360 | ePM10 |  | szt. | 58 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x372x360 | ePM10 |  | szt. | 10 |
|  | Filtr kieszeniowy | 392x692x400 | ePM10 |  | szt. | 5 |
|  | Filtr kieszeniowy | 422x350x360 | ePM10 |  | szt. | 50 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x200 | ePM10 |  | szt. | 34 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x300 | ePM10 |  | szt. | 34 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x360 | ePM10 |  | szt. | 38 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x490x360 | ePM10 |  | szt. | 70 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x490x590 | ePM10 |  | szt. | 10 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x360 | ePM10 |  | szt. | 268 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x590 | ePM10 |  | szt. | 5 |
|  | Filtr kieszeniowy | 597x550x360 | ePM10 |  | szt. | 50 |
|  | Filtr kieszeniowy | 600x350x360 | ePM10 |  | szt. | 25 |
|  | Filtr tłuszczowy | 592x592x48 | COARSE |  | szt. | 24 |
|  | Mata filtracyjna | 2000x20000 | COARSE (minimum 150g/m2) |  | m2 | 40 |

Uwagi:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane filtry spełniały wymagania aktualnych norm tj. PN-EN ISO 16890 : 2017 lub równoważnych oraz wymagań zawartych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

Tabela nr 1. Wymagania i parametry dla kieszeniowych filtrów powietrza

| Lp. | Rodzaj wymagania lub/i parametru | Opis wymagania lub/i parametru | Klasyfikacja wymagania lub/i parametru | Parametr wymagany lub/i oferowany opisać | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Medium filtracyjne | włókno poliestrowe* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | COARSE, ePM10* | wymagany |  |  | Bez oceny |
|  | Typ | Filtr kieszeniowy* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Budowa i konstrukcja | Wysokość kieszeni nie może przekraczać wysokości ramy stalowej więcej niż 1 cm. | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Rama | Blacha ocynkowana 25mm* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Opór początkowy dla filtra klasy Coarse | Maksimum 45Pa* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Opór początkowy dla filtra klasy ePM10 | Maksimum 60Pa* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Skuteczność filtracji dla filtra klasy Coarse | >50% skuteczności początkowej filtra 592x592x360mm* | wymagany i oceniany |  | 55% – 0 pkt. 60% – 5 pkt. 65% – 15 pkt. ≥70% – 20 pkt. |
|  | Skuteczność filtracji dla filtra klasy ePM10 | >50% skuteczności początkowej 592x592x360mm* | wymagany i oceniany |  | 55% – 0 pkt. 60% – 5 pkt. 65% – 15 pkt. ≥70% – 20 pkt. |
|  | Okres gwarancji | 12 miesięcy | wymagany |  | Bez oceny |

* - Wymagane potwierdzenie parametrów w katalogu lub innym dokumencie.

Tabela nr 2. Wymagania i parametry dla kasetowych filtrów powietrza

| Lp. | Rodzaj wymagania lub/i parametru | Opis wymagania lub/i parametru | Klasyfikacja wymagania lub/i parametru | Parametr wymagany lub/i oferowany opisać | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Medium filtracyjne | włókno poliestrowe* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | COARSE* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Typ | Filtr kasetowy* | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Konstrukcja filtru kasetowego | Ramka z blachy ocynkowanej z siatką wzmacniająca ze strony zewnętrznej | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Okres gwarancji | 12 miesięcy | wymagany |  | Bez oceny |

* - Wymagane potwierdzenie parametrów w katalogu lub innym dokumencie.

ZAKRES  nr 2

| Lp. | Nazwa towaru | Rozmiar [mm] | Klasa | Ilość kieszeni | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x287x600 | ePM1 60% | 4 | szt. | 6 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x490x600 | ePM1 60% | 4 | szt. | 6 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x592x360 | ePM1 60% | 6 | szt. | 2 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x592x600 | ePM1 60% | 4 | szt. | 18 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x287x600 | ePM1 60% | 5 | szt. | 4 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x428x600 | ePM1 60% | 5 | szt. | 12 |
|  | Filtr kieszeniowy | 490x287x600 | ePM1 60% | 6 | szt. | 6 |
|  | Filtr kieszeniowy | 490x490x600 | ePM1 60% | 6 | szt. | 14 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x600 | ePM1 60% | 8 | szt. | 18 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x490x600 | ePM1 60% | 8 | szt. | 16 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x360 | ePM1 60% | 12 | szt. | 4 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x600 | ePM1 60% | 8 | szt. | 38 |
|  | Filtr kieszeniowy | 600x350x520 | ePM1 60% | 10 | szt. | 2 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x287x600 | ePM1 85% | 4 | szt. | 18 |
|  | Filtr kieszeniowy | 287x592x600 | ePM1 85% | 4 | szt. | 24 |
|  | Filtr kieszeniowy | 428x287x600 | ePM1 85% | 5 | szt. | 4 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x520 | ePM1 85% | 8 | szt. | 8 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x520 | ePM1 85% | 8 | szt. | 2 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x287x600 | ePM1 85% | 8 | szt. | 18 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x520 | ePM1 85% | 8 | szt. | 18 |
|  | Filtr kieszeniowy | 592x592x600 | ePM1 85% | 8 | szt. | 36 |
|  | Filtr kieszeniowy | 600x350x520 | ePM1 85% | 8 | szt. | 2 |

Uwagi: Zamawiający wymaga, aby dostarczane ww. filtry ePM1 60% i ePM1 85% spełniały wymagania aktualnych norm tj. PN-EN ISO 16890 : 2017 oraz wymagań zawartych w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

Tabela nr 1. Wymagania i parametry dla filtrów powietrza klasy ePM1 60%

| Lp. | Rodzaj wymagania lub/i parametru | Opis wymagania lub/i parametru | Klasyfikacja wymagania lub/i parametru | Parametr wymagany lub/i oferowany opisać | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Certyfikat | Certyfikat Eurovent**2) | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Medium filtracyjne | włókno szklane**1) | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | ePM1 60%** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Typ | Filtr kieszeniowy** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Budowa i konstrukcja | Przeszycia pozwalające uzyskać w czasie pracy kształt „V”, wysokość kieszeni nie może przekraczać wysokości ramy stalowej więcej niż 1 cm. | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Rama | Blacha ocynkowana 25mm** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Opór początkowy | Maksimum 95Pa dla rozmiaru 592x592x600, przy przepływie 3400 m3/h* | oceniany i wymagany |  | ≥90Pa – 0 pkt. 85 - 89Pa – 2 pkt. 80 – 84Pa – 6 pkt. ≤79Pa – 10 pkt. |
|  | Zużycie energii wg Eurovent dla filtra ePM1 60% 592x592 | Zakres 800÷1800 kWh/rok* | oceniany i wymagany |  | Punktacja wg wzoru (od 0 pkt. do 10pkt.): y=-0,01x+18, gdzie: y – obliczona ilość punktów zaokr. do 1 miejsca po przecinku, x – zużycie energii przez filtr w czasie 6000 godzin pracy(w przedziale 800 do 1800 kWh/rok). |
|  | Okres gwarancji | 24 miesiące | wymagany |  | Bez oceny |

* Parametry oceniane - wraz z ofertą wymagane potwierdzenie parametrów w katalogu lub na kserokopii fragmentów katalogu oraz kserokopie dokumentów - ocenianych, podbitych za zgodność z oryginałem. (Dokument który potwierdzi Opór początkowy, skuteczność oraz zużycie energii wg Eurovent dla filtra ePM1 60%)

** Parametry wymagane - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży materiały firmowe w języku polskim – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, ulotki – potwierdzające parametry wymagane z podaniem  nr strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru.

**1) Dla medium filtracyjnego (włókno szklane) należy dostarczyć dodatkowo Certyfikat z niezależnego instytutu potwierdzający nieszkodliwość stosowania włókna szklanego- dołączyć przykładowy certyfikat (Dopuszczalny w języku angielskim).

**2) Certyfikat Eurovent (Dopuszczalny w języku angielskim).

Tabela nr 2. Wymagania i parametry dla filtrów powietrza klasy ePM1 85%

| Lp. | Rodzaj wymagania lub/i parametru | Opis wymagania lub/i parametru | Klasyfikacja wymagania lub/i parametru | Parametr wymagany lub/i oferowany opisać | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oznaczenie, nr artykułu | Oznaczenie katalogowe** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Certyfikat | Certyfikat Eurovent**2) | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Medium filtracyjne | włókno szklane**1) | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Klasa filtracji wg PN-EN ISO 16890 | ePM1 85%** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Typ | Filtr kieszeniowy** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Budowa i konstrukcja | Przeszycia pozwalające uzyskać w czasie pracy kształt „V”, wysokość kieszeni nie może przekraczać wysokości ramy stalowej więcej niż 1 cm. | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie | Brak wystających wkrętów, nitów i ostrych krawędzi | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Rama | Blacha ocynkowana 25mm** | wymagany |  | Bez oceny |
|  | Opór początkowy | Maksimum 200Pa dla rozmiaru 592x592x600, przy przepływie 3400 m3/h* | oceniany i wymagany |  | ≥195Pa – 0 pkt. 185 - 194Pa – 2 pkt. 175 – 184Pa – 6 pkt. ≤174Pa – 10 pkt. |
|  | Zużycie energii wg Eurovent dla filtra ePM1 85% 592x592 | Zakres 2000÷4000 kWh/rok* | oceniany i wymagany |  | Punktacja wg wzoru (od 0 pkt. do 10pkt.): y=-0,005x+20, gdzie: y – obliczona ilość punktów zaokr. do 1 miejsca po przecinku, x – zużycie energii przez filtr w czasie 6000 godzin pracy(w przedziale 2000 do 4000 kWh/rok). |
|  | Okres gwarancji | 24 miesiące | wymagany |  | Bez oceny |

* Parametry oceniane - wraz z ofertą wymagane potwierdzenie parametrów w katalogu lub na kserokopii fragmentów katalogu oraz kserokopie dokumentów - ocenianych, podbitych za zgodność z oryginałem. (Dokument który potwierdzi Opór początkowy, skuteczność oraz zużycie energii wg Eurovent dla filtra klasy ePM1 85%)

** Parametry wymagane - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży materiały firmowe w języku polskim – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, ulotki – potwierdzające parametry wymagane z podaniem  nr strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru

**1) Dla medium filtracyjnego (włókno szklane) należy dostarczyć dodatkowo Certyfikat z niezależnego instytutu potwierdzający nieszkodliwość stosowania włókna szklanego- dołączyć przykładowy certyfikat (Dopuszczalny w języku angielskim).

**2) Certyfikat Eurovent (Dopuszczalny w języku angielskim).

Termin wykonania zamówień:

Zakres nr 1: 25 dni od dnia złożenia zamówienia.

Zakres nr 2: 35 dni od dnia złożenia zamówienia.

Zakres nr 1 – cztery dostawy filtrów w trakcie trwania umowy.

Zakres nr 2 – trzy dostawy w trakcie trwania umowy.