PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Aleja Zygmunta Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVI |  |
| nazwa jednostki ewidencyjnej nazwa i numer obrębu ewidencyjnego numery działek, ma których obiekt jest usytuowany | Kraków 1261011 obręb: 145 Śródmieście działka nr: 116/3 |  |
| INWESTOR | Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | Bogumił Kidziak Architekt Lwowska 17/5 00-660 WARSZAWA tel.+48 535010937 mail: pracownia@kidziak.pl |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI | TOM 1 | ARCHITEKTURA I PZT |
|  | TOM 2 | KONSTRUKCJE |
|  | TOM 3 | INSTALACJE SANITARNE |
|  | TOM 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
|  | TOM 5 | INSTALACJE TELETECHNICZNE |
|  | TOM 6 | ELEKTROAKUSTYKA |
|  | TOM 7 | AUTOMATYKA BUDYNKOWA |
|  | TOM 8 | ZAŁĄCZNIKI |
| DATA OPRACOWANIA | WARSZAWA, SIERPIEŃ 2024 |  |

PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

TOM 4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Aleja Zygmunta Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVI |  |
| nazwa jednostki ewidencyjnej nazwa i numer obrębu ewidencyjnego numery działek, ma których obiekt jest usytuowany | Kraków 1261011 obręb: 145 Śródmieście działka nr: 116/3 |  |
| INWESTOR | Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | In-Projekt Sp z o.o. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin tel.+48 817453313 mail: biuro@in-projekt.pl |  |
| PROJEKTANCI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant: mgr inż. Piotr DOBRZYŃSKI uprawnienia w specjalności instalacyjnej nr upr. LUB/0300/PBE/22 Sprawdzający: mgr inż. Mariusz BLECHAR uprawnienia w specjalności instalacyjnej nr upr. 384/Lb/88 |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI | TOM 1 | ARCHITEKTURA I PZT |
|  | TOM 2 | KONSTRUKCJE |
|  | TOM 3 | INSTALACJE SANITARNE |
|  | TOM 4 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
|  | TOM 5 | INSTALACJE TELETECHNICZNE |
|  | TOM 6 | ELEKTROAKUSTYKA |
|  | TOM 7 | AUTOMATYKA BUDYNKOWA |
|  | TOM 8 | ZAŁĄCZNIKI |
| DATA OPRACOWANIA | WARSZAWA, SIERPIEŃ 2024 |  |

1. STANDARDY I NORMY	1

1.1 Pewność zasilania	1

1.1.1	Zasilanie	1

1.1.2	Rezerwowe źródła zasilania	1

1.1.3	Lokalizacja stacji transformatorowej	1

1.2.1	Rezerwy obciążalności	1

1.2.2	Moc bierna	2

1.2.3	Spadki napięć	2

1.2.4	Prądy rozruchowe	2

1.2.5	Symetria obciążenia	2

1.3.1	Klasyfikacja odbiorów energii	2

1.3.2	Oświetlenie	3

1.3.3	Punkty dostępu	4

1.4.1	Ochrona przeciwporażeniowa	4

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	6

2.1 Zasilanie	6

2.1.1 Przyłącza	6

2.1.2 Bilans Mocy	7

2.1.3 Rezerwowe źródła zasilania	10

2.2	Stacja transformatorowa	10

2.3	 Rozdzielnice główne	10

2.3.1	Rozdzielnica główna RGN	10

2.3.2	Kompensacja mocy biernej	10

2.3.3	Pomiar energii	10

2.4	Rozdział energii w budynku	10

2.4.1	Wewnętrzne linie zasilające	11

2.5	 Instalacje odbiorcze	16

2.6 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa	17

3. SPIS RYSUNKÓW	20

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	22

##### 1. STANDARDY I NORMY

##### 1.1 Pewność zasilania

##### Zasilanie

Modernizowany budynek Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy Al. Zygmunta Krasińskiego 11a zasilony zostanie podstawowo z sieci SN Dostawcy energii TAURON Dystrybucja SA i rezerwowo z sieci 0,4 kV TAURON Dystrybucja SA . Moc rezerwowa pokrywa zapotrzebowanie odbiorników pracujących w czasie pożaru.

Zasilanie podstawowe	360kW

Zasilanie rezerwowe 40kW

##### Rezerwowe źródła zasilania

Dla zapewnienia ciągłego zasilania oprawom oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się zainstalowanie baterii indywidualnych dla zasilania oświetlenia awaryjnego.

Dla zasilania urządzeń komputerowych projektuje się centralny UPS.

##### Lokalizacja stacji transformatorowej

Lokalizacja stacji transformatorowych będzie spełniać wymagania zawarte w przepisach § 96 i §182 punkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 2002r poz. 690 z późniejszymi zmianami), w szczególności:

- zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – co najmniej 2,8m,

- wartość składowej magnetycznej pola w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi nie przekroczy 60A/m natomiast pola elektrycznego nie przekroczy 1kV/m.

Transformator zlokalizowano na poziomie -1.

  - Jakość energii elektrycznej

##### Rezerwy obciążalności

Zostaną przyjęte następujące obliczeniowe rezerwy obciążalności dla urządzeń i kabli elektrycznych oraz dla pojemności tras kablowych.

Rozdzielnice główne nN. 0,4 kV:

Do 20% rezerwy miejsca i do 20% rezerwy obciążalności.

Tablice rozdzielcze:

Do 20% rezerwy miejsca i do 20% rezerwy obciążalności.

Trasy kablowe:

Do 20% rezerwy pojemności.

##### Moc bierna

Przyjmuje się następujące „naturalne” współczynniki mocy dla odbiorników energii elektrycznej:

Oświetlenie LED					0,99

Silniki elektryczne: 					0,80 – 0,95

Docelowy współczynnik mocy po kompensacji: 		0,93

##### Spadki napięć

Maksymalne dopuszczalne spadki napięcia między transformatorami a odbiornikami nie mogą przekraczać:

Dla odbiorników oświetleniowych:	3%

Dla pozostałych odbiorników:	5%

Zaleca się, aby spadki napięć przypadające na linie zasilające nie przekraczały:

Dla instalacji oświetleniowych:	2%

Dla pozostałych instalacji:		4%

Przy rozruchu dużych silników lub grup silników spadek napięcia nie powinien przekroczyć:

Wartość zalecana:		10%

Wartość maksymalna:		15%

##### Prądy rozruchowe

Konieczność ograniczania prądu rozruchowego należy rozpatrywać dla każdego silnika o mocy powyżej 7,5 kW.

##### Symetria obciążenia

Różnica obciążenia pomiędzy poszczególnymi fazami powinna być utrzymana w granicach 15%. Szczególną uwagę należy poświęcić obwodom oświetlenia w pomieszczeniach wieloprzestrzennych (Sali widowiskowej, hallu).

  - Odbiorniki energii elektrycznej

##### Klasyfikacja odbiorów energii

Pod względem pewności zasilania odbiory energii elektrycznej podzielono na dwie grupy:

Grupa 1

Wszystkie odbiory obiektu za wyjątkiem odbiorów biorących udział w akcji, ewakuacji i zwalczaniu pożaru (sieć podstawowa)

Grupa 2

Odbiorniki szczególnie istotne dla bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników, zasilane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu rozdzielnicy głównej nN i rezerwowo bezpośrednio ze zł acza kablowego nN w układzie SZR-u (sieć pożarowa):

- Centralki systemów oddymiania klatek schodowych

- centralka systemu SSP,

- klapy i okna oddymiające,

Grupa 3

Odbiory, dla których przerwa w zasilaniu jest niedopuszczalna.

Odbiorniki ważne dla użytkownika, których wyłączenie w związku z zanikiem napięcia zasilającego nie wpływa na bezpieczeństwo ludzi, lecz może spowodować duże straty materialne (głównie urządzenia strukturalnej sieci teleinformatycznej, urządzenia bezpieczeństwa obiektu). Zasilane są one z wydzielonej sieci rezerwowanej przez urządzenie UPS.

##### Oświetlenie

Oświetlenie w budynku w zależności od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia zostanie dobrane w taki sposób, aby współgrało z koncepcją architektoniczną. Dlatego też rodzaj zastosowanych opraw opisano w częściach architektonicznych. Oświetlenie ze źródłami światła LED.

Natężenie oświetlenia.

Zdefiniowano typowe przestrzenie oświetlane na tym samym poziomie natężenia:

| Strefa/Grupa pomieszczeń | Wymagania natężenia oświetlenia zastosowane przez Projektanta |
| --- | --- |
| * hol wejściowy | 200 |
| * korytarze | 100 |
| * schody otwarte | 200 |
| * toalety | 200 |
| * stanowiska recepcyjne | 500 |
| * gastronomia | 100 – 300 |
| *sala kameralna poza imprezami | 300 |
| Pomieszczenia różne, dostępne dla personelu: | 300 |
| * biura i garderoby | 500 |
| * korytarze wewnętrzne | 100 |
| * pomieszczenia elektryczne | 200 |
| * pomieszczenia wentylacji | 200 |
| * pompownia wody | 200 |
| * maszynownie, pompownie, węzły na tablicach kontrolnych | 200 |
| * magazyny | 100 |
| Oświetlenie ewakuacyjne | 0,5lx (2lx w osi dróg ewakuacyjnych) |

Całość oświetlenia ze względu na funkcję i sposób zasilania podzielono na grupy:

- oświetlenie podstawowe,

- oświetlenie awaryjne (oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie otwartej strefy ewakuacyjnej i podświetlone znaki ewakuacyjne).

Przewidziano kinkiety ozdobne wg. Wytycznych architektów w ilości 63 szt. Należy doprowadzić do nich zasilanie z rozdzielnic obszarowych oraz sterowanie w zależności od potrzeb.

##### Punkty dostępu

Dla przestrzeni biurowej i w salach obsługi technicznej projektuje się zainstalowanie zestawów gniazd, tzw. punktów dostępu. Punkt dostępu składał się będzie z dwóch gniazd elektrycznych obwodów ogólnego przeznaczenia, dwóch gniazd elektrycznych z protekcją przeznaczonych dla zasilania urządzeń sieci teleinformatycznej i dwóch gniazd teleinformatycznych. W wybranych miejscach punkty dostępu przewiduje się zabudować w kasetach podłogowych instalowanych w posadzce.

  - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa

##### Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano:

- w sieci SN – uziemienie ochronne

- w sieci nN – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S realizowane przez: wyłączniki nadprądowe i bezpieczniki dla rozdzielnic i tablic oraz wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o prądzie uchybu 30mA dla wszystkich odbiorników końcowych.

  - Wykaz norm i rozporządzeń

Wykaz norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2002r późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst ujednolicony w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z 02.10.2013 (Dz.U. 2013, Poz. 1409.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

N SEP-E-004

Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

NOTA:

Wykonawca może zaoferować przedmioty lub urządzenia lub materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż podane w projekcie (przez Zamawiającego). Przy czym wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym dla którego wskazano znak towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy, parametry, właściwości takie jak np.: wydajność, parametry techniczne (wielkość, rozmiar, waga itp.), rodzaj materiału z jakiego został wykonany, odporność na działanie czynników zewnętrznych, funkcjonalność lub pożądane skutki ilościowe i jakościowe działania lub inne cechy użytkowe, wygląd, barwa, itp.

##### 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

##### 2.1 Zasilanie

##### 2.1.1 Przyłącza

Obecnie budynek posiada zasilanie z jednego złącza kablowego 0,4kV (moc przyłączeniowa 48kW) - istniejące złącze kablowe oraz całość istniejących instalacji budynku przeznacza się do demontażu.

Modernizowany budynek Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy ul. Aleja Zygmunta Krasińskiego 11A projektuje się zasilić, zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr WP/038605/2023/O09R04 (zasilanie podstawowe) i nr WP/042740/2023/O09R04 (zasilanie rezerwowe) wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A., w sposób następujący:

- Zasilanie podstawowe

W budynku, w wydzielonych pomieszczeniach na poz. -1, zostanie wybudowana wnętrzowa stacja transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem suchym 15/0,4kV o mocy 500kVA. Rozdzielnicę SN tej stacji przewiduje się połączyć linią kablową SN ze złączem kablowym 15kV ZKSN usytuowanym w miejscu zapewniającym dostęp do złącza. W stacji zasilana z transformatora rozdzielnica RGN stanowić będzie główny punkt rozdziału energii dla budynku.

- Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe, wyprowadzone z zestawu złączowo-pomiarowego 0,4kV ZZP, zlokalizowanego przy ścianie zewnętrznej budynku w miejscu dostępnym dla obsługi, zostanie doprowadzone do rozdzielnicy pożarowej 0,4kV RGP obiektu. Z rozdzielnicy tej zasilone zostaną wszystkie urządzenia Polskiego wydawnictwa Muzycznego mogące pracować w trakcie pożaru.

Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne:

- Napięcie zasilania :  15kV (dla zasilania podstawowego) i 0,4kV dla zasilania    rezerwowego

- Moc przyłączeniowa zasilania podstawowego: 360kW

- Moc przyłączeniowa zasilania rezerwowego:    40kW

##### 2.1.2 Bilans Mocy

|  | Rozdzielnica RGN |  | Moc zainstalowana |  | Moc szczytowa lato |  |  |  |  |  | Moc szczytowa zima |  |  |  |  |  |  | Praca w trybie normalnym / awaryjnym - przyłącze podstawowe / rezerwowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Moc szczytowa grupy |  |  |  |  |  | Moc szczytowa grupy |  |  | uwagi | lato |  | zima |  |  |  |
|  |  |  | Moc | Wsp mocy | Wsp jedn. | Moc | Moc | Wsp jedn. | Moc | Moc | Wsp jedn. | Moc | Moc | Wsp jedn. | Moc | Moc |  | Wsp. Zapotrz. | Moc oblicz |  |  | Wsp. Zapotrz. |  |
| Lp | Nazwa odbioru | Oznaczenie | Pi | cos | Kjlato | Pslato | Q | Kj' | Ps' | Q | Kjzima | Ps | Q | Kj' | Ps' | Q |  | kz | Ps | Ps | Ps | kz | Ps |
|  |  |  | kW | - | - | kW | kVA | - | kW | kVA | - | kW | kVA | - | kW | kVA |  | - | kW | kW | kW | - | kW |
|  | SEKCJA 1 RGNN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 101 | # Rozdzielnica kondygnacja -1 | # RA-1 | # 28,0 | # 0,90 | # 0,64 | # 18,0 | # 8,7 |  |  |  | # 0,64 | # 18,0 | # 8,7 |  |  |  |  | # 0,64 | # 18,0 | # 0,64 | # 18,0 | # 0,64 | # 11,5 |
| # 102 | # Rozdzielnica kondygnacja 0 | # RA1 | # 35,3 | # 0,90 | # 0,62 | # 21,8 | # 10,5 |  |  |  | # 0,71 | # 25,0 | # 12,1 |  |  |  |  | # 0,62 | # 21,8 | # 0,71 | # 25,0 | # 0,71 | # 17,7 |
| # 103 | # Rozdzielnica kondygnacja 1 | # RA2 | # 55,1 | # 0,90 | # 0,54 | # 29,7 | # 14,4 |  |  |  | # 0,54 | # 29,7 | # 14,4 |  |  |  |  | # 0,54 | # 29,7 | # 0,54 | # 29,7 | # 0,54 | # 16,0 |
| # 104 | # Rozdzielnica kondygnacja 2 | # RA3 | # 78,6 | # 0,90 | # 0,43 | # 34,0 | # 16,5 |  |  |  | # 0,43 | # 34,0 | # 16,5 |  |  |  |  | # 0,43 | # 34,0 | # 0,43 | # 34,0 | # 0,43 | # 14,7 |
| # 104 | # Rozdzielnica kondygnacja 3 | # RA4 | # 35,2 | # 0,90 | # 0,51 | # 17,9 | # 8,7 |  |  |  | # 0,51 | # 17,9 | # 8,7 |  |  |  |  | # 0,51 | # 17,9 | # 0,51 | # 17,9 | # 0,51 | # 9,1 |
| # 104 | # Rozdzielnica kondygnacja 4 | # RA5 | # 33,5 | # 0,90 | # 0,52 | # 17,5 | # 8,5 |  |  |  | # 0,52 | # 17,5 | # 8,5 |  |  |  |  | # 0,52 | # 17,5 | # 0,52 | # 17,5 | # 0,52 | # 9,2 |
| # 104 | # Rozdzielnica kondygnacja 5 | # RA6 | # 38,6 | # 0,90 | # 0,48 | # 18,4 | # 8,9 |  |  |  | # 0,48 | # 18,4 | # 8,9 |  |  |  |  | # 0,48 | # 18,4 | # 0,48 | # 18,4 | # 0,48 | # 8,8 |
| # 104 | # Rozdzielnica kondygnacja 6 | # RA7 | # 40,2 | # 0,90 | # 0,41 | # 16,4 | # 7,9 |  |  |  | # 0,54 | # 21,6 | # 10,4 |  |  |  |  | # 0,41 | # 16,4 | # 0,54 | # 21,6 | # 0,54 | # 11,6 |
| # 105 | # Rozdzielnica Przyłącza | # RPP | # 3,0 | # 0,93 | # 1,00 | # 3,0 | # 1,1 |  |  |  | # 1,00 | # 3,0 | # 0,0 |  |  |  |  | # 1,00 | # 3,0 | # 1,00 | # 3,0 | # 1,00 | # 3,0 |
| # 106 | # Rozdzielnica Klubo Kaw. | # RKK | # 30,0 | # 0,90 | # 0,80 | # 24,0 | # 18,0 |  |  |  | # 0,80 | # 24,0 | # 18,0 |  |  |  |  | # 0,80 | # 24,0 | # 0,80 | # 24,0 | # 0,80 | # 19,2 |
| # 107 | # Rozdzielnica ośw Sali kameralnej | # OE.ROE.01 | # 21,0 | # 0,90 | # 1,00 | # 21,0 | # 10,2 |  |  |  | # 1,00 | # 21,0 | # 10,2 |  |  |  |  | # 1,00 | # 21,0 | # 1,00 | # 21,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 107 | # Rozdzielnica ośw Klubokawiarni | # OE.ROE.02 | # 32,0 | # 0,90 | # 1,00 | # 32,0 | # 15,5 |  |  |  | # 1,00 | # 32,0 | # 15,5 |  |  |  |  | # 1,00 | # 32,0 | # 1,00 | # 32,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 107 | # Centrala wentylacji | # RCNW_B_01 | # 8,0 | # 0,85 | # 0,90 | # 7,2 | # 5,4 |  |  |  | # 0,90 | # 7,2 | # 5,4 |  |  |  |  | # 0,90 | # 7,2 | # 0,90 | # 7,2 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 107 | # Centrala wentylacji | # RCNW_B_02 | # 8,0 | # 0,85 | # 0,90 | # 7,2 | # 5,4 |  |  |  | # 0,90 | # 7,2 | # 5,4 |  |  |  |  | # 0,90 | # 7,2 | # 0,90 | # 7,2 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 107 | # Centrala wentylacji | # RCNW_K_01 | # 1,5 | # 0,85 | # 0,90 | # 1,4 | # 1,0 |  |  |  | # 0,90 | # 1,4 | # 1,0 |  |  |  |  | # 0,90 | # 1,4 | # 0,90 | # 1,4 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 107 | # Centrala wentylacji | # RCNW_T_01 | # 1,5 | # 0,85 | # 0,90 | # 1,4 | # 1,0 |  |  |  | # 0,90 | # 1,4 | # 1,0 |  |  |  |  | # 0,90 | # 1,4 | # 0,90 | # 1,4 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 108 | # Rozdzielnica wentylacji | # RW7 | # 113,8 | # 0,85 | # 0,81 | # 92,1 | # 57,1 |  |  |  | # 0,09 | # 10,7 | # 6,6 |  |  |  |  | # 0,81 | # 92,1 | # 0,09 | # 10,7 | # 0,81 | # 74,6 |
| # 108 | # Rozdzielnica węzła cieplnego | # RWC | # 18,0 | # 0,70 | # 0,33 | # 6,0 | # 3,7 |  |  |  | # 1,00 | # 18,0 | # 12,7 |  |  |  |  | # 0,33 | # 6,0 | # 1,00 | # 18,0 | # 1,00 | # 18,0 |
| # 109 | # Tablica dzwigu | # RTD | # 6,8 | # 1,00 | # 0,80 | # 5,4 | # 0,0 |  |  |  | # 0,80 | # 5,4 | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,80 | # 5,4 | # 0,80 | # 5,4 | # 0,80 | # 4,3 |
| # 110 | # Rozdzielnica AV | # RNS | # 20,0 | # 0,90 | # 0,70 | # 14,0 | # 10,5 |  |  |  | # 0,70 | # 14,0 | # 10,5 |  |  |  |  | # 0,70 | # 14,0 | # 0,70 | # 14,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 110 | # Rozdzielnica AV | # RSK | # 20,0 | # 0,90 | # 0,70 | # 14,0 | # 10,5 |  |  |  | # 0,70 | # 14,0 | # 10,5 |  |  |  |  | # 0,70 | # 14,0 | # 0,70 | # 14,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 110 | # Rozdzielnica UPS | # RUPS | # 60,0 | # 0,90 | # 0,70 | # 42,0 | # 31,5 |  |  |  | # 0,70 | # 42,0 | # 31,5 |  |  |  |  | # 0,70 | # 42,0 | # 0,70 | # 42,0 | # 0,00 | # 0,0 |
| # 110 | # ROZDZIELNICA POŻAROWA | # RGP | # 34,6 | # 1,00 | # 0,41 | # 14,3 | # 8,5 |  |  |  | # 0,41 | # 14,3 | # 8,5 |  |  |  |  | # 0,41 | # 14,3 | # 0,41 | # 14,3 | # 0,00 | # 0,0 |
|  | razem |  | # 722,8 | # 0,87 |  | # 458,5 | # 263,5 | # 0,90 | # 412,7 | # 237,1 |  | # 397,5 | # 224,9 | # 0,90 | # 357,7 | # 202,4 |  |  | # 458,5 |  | # 397,5 |  | # 217,7 |
|  | Razem |  |  | # 722,76 |  |  |  |  | # 412,7 | # 237,1 |  |  |  |  | # 357,7 | # 202,4 |  |  | # 458,5 |  | # 397,5 |  | # 217,7 |
|  | RAZEM ROZDZIELNICA RGN |  | # 722,8 | # 412,66 |  |  |  | # 1,00 | # 412,7 | # 237,1 |  |  |  | # 1,00 | # 357,7 | # 202,4 |  |  | # 458,5 |  | # 397,5 | # 1,0 | # 217,7 |

|  |  |  |  |  | cosfi |  | Ss | Ps | Qs |  |  |  | Ss | Ps | Qs |  | Ps aw poż | Ps aw poż bez oddym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOBÓR TRANSFORMAT. | TR1 | Moc zn | 500 | kVA | 0,89 |  | 467,1110599 | 412,7 | 237,1 |  |  |  | 411,1 | 357,7 | 202,4 |  | 34,6 | 14,3 |
| SEKCJA 1 | obciążenie procentowe praca normalna |  |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  | 93% |  |  |  |  |
|  | obciążenie procentowe praca w czasie pożaru |  |  |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  |

|  | Rozdzielnica RGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pożar największej strefie |  |  | Praca normalna |  |  |
|  |  |  | Moc | Wsp. | Wsp jedn. | Moc | Moc | Wsp jedn. | Moc | Moc |
| Lp | Nazwa odbiopru | Oznaczenie | Pi | mocy | Kc | Ps | Q | Kj | Ps | Q |
|  |  |  | kW | - | - | kW | kVA |  | kW | kVA |
| 1 | zestaw pom. hydrantowych str. I | ZH | 15,0 | 0,86 | 1,0 | 15,0 | 8,9 | 0,9 | 15,0 | 8,90 |
| 2 | Szafa wentylacji pożarowej | RWP1 | 11,0 | 0,86 | 1,0 | 11,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | centrala CSP | CSP | 0,5 | 0,86 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | zasilacz pożarowy | ZSP.-1 | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | zasilacz pożarowy | ZSP.0 | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | zasilacz pożarowy | ZSP.7 | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Wentylator komory trafo | W-TR-01 | 3,0 | 0,86 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Wentylator komory trafo | W-TR-02 | 3,0 | 0,86 | 1,0 | 3,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | Zasilacz SUG-1 | SUG-1 | 0,3 | 0,86 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | Zasilacz SUG5 | SUG5 | 0,3 | 0,86 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 |  | TRANSMISJA ALARMU | 0,1 | 0,86 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | zasilacz pożarowy | ZSP.-1.1 | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | zasilacz pożarowy | ZSP.-1.2 | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | zasilacz pożarowy | ZSP.-1.3 | 0,2 | 0,86 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | inne |  |  | 0,90 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | RAZEM RGP |  |  |  |  | 34,6 | 20,5 |  | 15,0 | 8,9 |
|  |  |  | 34,6 | 0,90 | 1,00 | 34,6 | 20,5 | 0,95 | 14,3 | 8,5 |

##### 2.1.3 Rezerwowe źródła zasilania

Dla zasilania urządzeń komputerowych projektuje się zainstalowanie urządzenia UPS o mocy 60kVA o czasie podtrzymywania 15 minut.

Oświetlenie awaryjne zasilone zostanie z sieci podstawowej oraz dodatkowo wyposażone w moduły oświetlenia awaryjnego o czasie podtrzymywania 1h.

##### 2.2	Stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa obejmuje rozdzielnicę RSN 15kV Klienta złożoną z pól zasilającego, pomiarowego i transformatorowego, transformatora 500 kVA połączonego mostem kablowym 1000A z rozdzielnicą główną RGN.

##### 2.3	 Rozdzielnice główne

##### 2.3.1	Rozdzielnica główna RGN

W obiekcie zaprojektowano:

- jednosekcyjną główną rozdzielnicę nN RGN dla zasilania podstawowego odbiorów grupy 1 i 3. Rozdzielnica nN RGN przyłączona będzie do transformatora.),

- jednosekcyjną rozdzielnicę nn RGP dla zasilania odbiorów grupy 2 Rozdzielnica zasilana przez układy SZR z rezerwą jawną zasilona sprzed przeciwpożarowych wyłączników prądu rozdzielnicy RGN i ze złącza kablowego 0,4kV Dostawcy energii.

- Jednosekcyjną rozdzielnicę RUPS zasilaną przez UPS z rozdzielnicy RGN.

Przewiduje się wykonanie monitoringu najważniejszych stanów pracy rozdzielnic. W związku z powyższym wszystkie główne wyłączniki i przekaźniki będą posiadały styki bierne (beznapięciowe) połączone z systemem BMS.

Przewiduje się możliwość sterowania z BMS oświetlenia administracyjnego, oświetlenia zewnętrznego oraz niektórych odbiorów według życzenia Inwestora.

##### 2.3.2	Kompensacja mocy biernej

Sposób kompensacji: bateria kondensatorów z automatycznym regulatorem mocy biernej o pojemności 65kvar z dławikami gaszącymi. Powyższe dane są danymi szacunkowymi wynikającymi z obliczeń. Docelowo moc baterii należy dobrać po zainstalowaniu wszystkich urządzeń i dokonaniu pomiarów. Należy także sprawdzić poziom wyższych harmonicznych w sieci aby zastosować baterię o odpowiednich dławikach gaszących

##### 2.3.3	Pomiar energii

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej po stronie Odbiorcy w rozdz. RSN  i złącza kablowego.

##### 2.4	Rozdział energii w budynku

Rozprowadzenie energii po budynku będzie przebiegać wewnętrznymi liniami zasilają-cymi (wlz-tami) wychodzącymi z rozdzielnic głównych RGN, RGP i RUPS zasilających rozdzielnice technologii budynku i rozdzielnice strefowe. Dalszy rozdział energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem rozdzielnic strefowych wyposażonych w aparaturę modułową.

Wlz-ty będą prowadzone w pionowym szachcie elektrycznym. Wokół szachtu projektowane są piętrowe wnęki dla tablic strefowych gdzie zlokalizowane zostaną rozdzielnice elektryczne:

RA – zasilane z rozdzielnicy RGN i przeznaczona dla zasilania odbiorów ogólnych.

RAK – zasilane z rozdzielnicy RUPS przeznaczona do zasilania urządzeń komputerowych.

Dla funkcjonowania wydzielonych przestrzeni budynku, takich jak sala kameralna, klubokawiarnia, zostały zaprojektowane oddzielne rozdzielnice z wydzielonymi rozdzielnicami nagłośnienia.

Pomieszczenia archiwum powinny spełniać wymagania normy odnośnie archiwów wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne wynikające z zapotrzebowania ww. normy należy zasilić z rozdzielnicy obszarowej budynku.

Oświetlenie zewnętrzne oraz planowany książkomat należy zasilić z obszarowych rozdzielnic budynku.

##### 2.4.1	Wewnętrzne linie zasilające

Wewnętrzne linie zasilające wychodzące z rozdzielni głównych niskiego napięcia zostaną wykonane kablami miedzianymi.

Linie zasilające odbiory przeciwpożarowe należy wykonać kablami i przewodami niepalnymi w izolacji silikonowej o odporności ogniowej E90/FE180 min.

Zakłada się dobór kabli i przewodów z zastosowaniem współczynników korygujących uwzględniających warunki ich układania.

Zapewni to optymalne wykorzystanie materiału przewodowego ze względu na obciążalność przy praktycznie każdych warunkach obciążenia oraz na spadek napięcia i rezystancję pętli zwarcia jednofazowego.

Przyjęto dodatkowe wymagania dla kabli w zakresie reakcji na ogień w klasie Dca.

Przekroje wewnętrzne linii zasilających dobrano zgodnie z PN-IEC 60364-5-523. Przyjęto jako podstawowy sposób montażu E oraz F (dla kabli jednożyłowych) w ciągach poziomy i pionowych tras kablowych. Dla instalacji układanych w rurach osłonowych sposób B1 i B2. W przypadku ułożenia wiązek kabli zostaną zastosowane zgodne z powyższą normą współczynniki poprawkowe. Przy doborze kabli wlz uwzględniono przyjęte w części Standardy i normy pkt. 2 rezerwy obciążalności.

2.4.2	Trasy kablowe.

Rozprowadzenie głównych linii zasilających zostało zaprojektowane drabinkami kablowymi w ciągach poziomych i pionowych drabinki kablowe o szerokości 100 ÷ 600 mm, lokalizacja tras głównych: rozprowadzenie poziome na kondygnacji „-1” do pionowego szachtu kablowego.

2.4.3	Dobór kabli i przewodów

|  |  |  | Obliczenia techniczne wg PN HD 60364-5-52:2011 Dobór kabli i zabezpieczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odcinek kabla/ przewodu |  | Moc | Napi | Rezer-wa | Ps z rez. | Wsp mocy | Prąd obc. | Typ | Prąd zn. zab | Nastawa | Prąd zabezp. | Pr. zadz zab | Ilość |  |  | Met ułoż kabl | Obc pradowa | Współcz popr. | Obc rzeczyw | 1,45 x kg x Iz | dłu- gość | spadek nap. (suma) |  |  |
| Lp |  |  | Ps | U |  | Ps2 | cosf | IB | zabezpiecz. | In | Ir=xIn | IA | I2 | kabli | Typ kabla |  |  | Iz | kg | kg x Iz |  | l | u | Uwagi |  |
|  | zasilanie : | odbiór | kW | V | % | kW | - | A | - | A | - | A | A |  |  |  |  | A | - | A | A | m | % |  |  |
| TRANSFORMATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TR | RGN | 500,0 | 400,0 | 0,0% | 500,0 | 1,00 | 721,7 | WYŁ. | 800 | 1,00 | 800,0 | 960,0 | 4 | NHXH 4x | 240 | D1 | 1296,0 | 0,80 | 1036,8 | 1503,4 | 25 | 0,18 |  |  |
| ZŁĄCZ ZZP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZZP | RGP | 40,0 | 400,0 | 0,0% | 40,0 | 1,00 | 57,7 | WYŁ. | 63 | 1,00 | 63,0 | 75,6 | 1 | NHXH 4x | 25 | D1 | 96,0 | 1,00 | 96,0 | 139,2 | 20 | 0,45 |  |  |
| ROZDZIELNCIA RGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RGN | RCNW_B_01 | 7,2 | 400,0 | 20,0% | 8,6 | 0,85 | 14,7 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 25 | 0,77 |  |  |
| 4 | RGN | RCNW_B_02 | 7,2 | 400,0 | 20,0% | 8,6 | 0,85 | 14,7 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 25 | 0,77 |  |  |
| 5 | RGN | RCNW_K_01 | 1,4 | 400,0 | 20,0% | 1,7 | 0,85 | 2,9 | DO2 | 20 |  | 20,0 | 32,0 | 1 | N2XH-J 5x | 2,5 | E | 32,0 | 0,73 | 23,4 | 33,9 | 25 | 0,24 |  |  |
| 6 | RGN | RCNW_T_01 | 1,4 | 400,0 | 20,0% | 1,7 | 0,85 | 2,9 | DO2 | 20 |  | 20,0 | 32,0 | 1 | N2XH-J 5x | 2,5 | E | 32,0 | 0,73 | 23,4 | 33,9 | 25 | 0,24 |  |  |
| 7 | RGN | RKK | 24,0 | 400,0 | 20,0% | 28,8 | 0,90 | 46,2 | DO2 | 63 |  | 63,0 | 100,8 | 1 | N2XH-J 5x | 25 | E | 127,0 | 0,73 | 92,7 | 134,4 | 40 | 0,68 |  |  |
| 8 | RGN | RWC | 18,0 | 400,0 | 20,0% | 21,6 | 0,90 | 34,6 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 15 | 0,46 |  |  |
| 9 | RGN | RPP | 3,0 | 400,0 | 20,0% | 3,6 | 0,93 | 5,6 | DO2 | 20 |  | 20,0 | 32,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 40 | 0,51 |  |  |
| 10 | RGN | RUPS | 60,0 | 400,0 | 20,0% | 72,0 | 0,90 | 115,5 | NH1 | 125 |  | 125,0 | 200,0 | 1 | N2XH-J 5x | 50 | E | 192,0 | 0,73 | 140,2 | 203,2 | 10 | 0,22 |  |  |
| 11 | RGN | RW7 | 92,1 | 400,0 | 20,0% | 110,5 | 0,85 | 187,7 | NH2 | 200 |  | 200,0 | 320,0 | 1 | N2XH-J 5x | 120 | E | 346,0 | 0,73 | 252,6 | 366,2 | 50 | 0,82 |  |  |
| 12 | RGN | RTD | 5,4 | 400,0 | 20,0% | 6,5 | 1,00 | 9,4 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 6 | E | 54,0 | 0,73 | 39,4 | 57,2 | 40 | 0,61 |  |  |
| 13 | RGN | RNS | 14,0 | 230,0 | 20,0% | 16,8 | 0,90 | 81,2 | NH1 | 100 |  | 100,0 | 160,0 | 1 | N2XH-J 3x | 35 | E | 158,0 | 0,73 | 115,3 | 167,2 | 45 | 1,95 |  |  |
| 14 | RGN | RSK | 14,0 | 230,0 | 20,0% | 16,8 | 0,90 | 81,2 | NH1 | 100 |  | 100,0 | 160,0 | 1 | N2XH-J 3x | 50 | E | 192,0 | 0,73 | 140,2 | 203,2 | 50 | 1,55 |  |  |
| 15 | RGN | RA-1 | 18,0 | 400,0 | 20,0% | 21,5 | 0,90 | 34,5 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 15 | 0,46 |  |  |
| 16 | RGN | RA1 | 25,0 | 400,0 | 20,0% | 30,0 | 0,90 | 48,1 | DO2 | 50 |  | 50,0 | 80,0 | 1 | N2XH-J 5x | 16 | E | 100,0 | 0,73 | 73,0 | 105,9 | 20 | 0,54 |  |  |
| 17 | RGN | RA2 | 29,7 | 400,0 | 20,0% | 35,6 | 0,90 | 57,1 | DO2 | 63 |  | 63,0 | 100,8 | 1 | N2XH-J 5x | 16 | E | 100,0 | 0,73 | 73,0 | 105,9 | 25 | 0,80 |  |  |
| 18 | RGN | RA3 | 34,0 | 400,0 | 15,0% | 39,1 | 0,90 | 62,7 | DO2 | 63 |  | 63,0 | 100,8 | 1 | N2XH-J 5x | 16 | E | 100,0 | 0,73 | 73,0 | 105,9 | 30 | 1,06 |  |  |
| 19 | RGN | RA4 | 17,9 | 400,0 | 20,0% | 21,5 | 0,90 | 34,4 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 35 | 1,08 |  |  |
| 20 | RGN | RA5 | 17,5 | 400,0 | 20,0% | 21,0 | 0,90 | 33,7 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 40 | 1,20 |  |  |
| 21 | RGN | RA6 | 18,4 | 400,0 | 20,0% | 22,1 | 0,90 | 35,4 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 45 | 1,42 |  |  |
| 22 | RGN | RA7 | 21,6 | 400,0 | 20,0% | 25,9 | 0,90 | 41,5 | DO2 | 50 |  | 50,0 | 80,0 | 1 | N2XH-J 5x | 16 | E | 100,0 | 0,73 | 73,0 | 105,9 | 50 | 1,17 |  |  |
| 22 | RGN | OE.ROE.01 | 21,0 | 400,0 | 0,0% | 21,0 | 0,90 | 33,7 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 50 | 1,50 |  |  |
| 22 | RGN | OE.ROE.02 | 32,0 | 400,0 | 0,0% | 32,0 | 0,90 | 51,3 | DO2 | 63 |  | 63,0 | 100,8 | 1 | N2XH-J 5x | 16 | E | 100,0 | 0,73 | 73,0 | 105,9 | 50 | 1,44 |  |  |
| 23 | RGN | RGP | 40,0 | 400,0 | 0,0% | 40,0 | 1,00 | 57,7 | WYŁ. | 63 | 1,00 | 63,0 | 75,6 | 1 | NHXH 4x | 25 | E | 127,0 | 0,73 | 92,7 | 134,4 | 20 | 0,45 |  |  |
| ROZDZIELNCIA RUPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RUPS | RTT | 4,2 | 400,0 | 20,0% | 5,0 | 0,90 | 8,1 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 15 | 0,27 |  |  |
| 25 | RUPS | RAK2 | 6,7 | 400,0 | 20,0% | 8,1 | 0,90 | 12,9 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 25 | 0,71 |  |  |
| 26 | RUPS | RAK4 | 6,0 | 400,0 | 20,0% | 7,2 | 0,90 | 11,6 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 35 | 0,90 |  |  |
| 27 | RUPS | RAK5 | 14,3 | 400,0 | 20,0% | 17,1 | 0,90 | 27,5 | DO2 | 40 |  | 40,0 | 64,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | E | 75,0 | 0,73 | 54,8 | 79,4 | 40 | 0,98 |  |  |
| 28 | RUPS | RAK6 | 5,9 | 400,0 | 20,0% | 7,1 | 0,90 | 11,3 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 45 | 1,12 |  |  |
| rozdzielnica RGP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RGP | ZH | 15,0 | 400,0 | 20,0% | 18,0 | 0,90 | 28,9 | DO2 | 32 |  | 32,0 | 51,2 | 1 | NHXH 5x | 6 | E | 54,0 | 0,73 | 39,4 | 57,2 | 15 | 0,64 |  |  |
| 30 | RGP | RWP1 | 11,0 | 400,0 | 20,0% | 13,2 | 0,90 | 21,2 | DO2 | 25 |  | 25,0 | 40,0 | 1 | NHXH 5x | 4 | E | 42,0 | 0,73 | 30,7 | 44,5 | 30 | 1,40 |  |  |
| 31 | RGP | CSP | 0,5 | 230,0 | 20,0% | 0,6 | 0,90 | 2,9 | DO1 | 10 |  | 10,0 | 19,0 | 1 | NHXH 3x | 2,5 | E | 32,0 | 0,73 | 23,4 | 33,9 | 15 | 0,31 |  |  |
| rozdzielnica RW7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RW7 | W1 | 1,8 | 230,0 | 20,0% | 2,1 | 0,90 | 10,1 | WYŁ. INST B | 16 |  | 16,0 | 23,2 | 1 | N2XH-J 3x | 2,5 | C | 30,0 | 0,73 | 21,9 | 31,8 | 20 | 1,44 |  |  |
| 33 | RW7 | W2 | 17,9 | 400,0 | 20,0% | 21,5 | 0,90 | 34,4 | WYŁ. INST B | 40 |  | 40,0 | 58,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | C | 71,0 | 0,73 | 51,8 | 75,2 | 20 | 0,61 |  |  |
| 26 | RW7 | W3 | 8,7 | 400,0 | 20,0% | 10,4 | 0,90 | 25,0 | WYŁ. INST B | 25 |  | 25,0 | 36,3 | 1 | N2XH-J 5x | 4 | C | 40,0 | 0,73 | 29,2 | 42,3 | 15 | 0,83 |  |  |
| 27 | RW7 | W4 | 16,9 | 400,0 | 20,0% | 20,3 | 0,90 | 32,5 | WYŁ. INST B | 40 |  | 40,0 | 58,0 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | C | 71,0 | 0,73 | 51,8 | 75,2 | 15 | 0,44 |  |  |
| 28 | RW7 | W5 | 30,7 | 400,0 | 20,0% | 36,8 | 0,90 | 59,1 | WYŁ. INST B | 63 |  | 63,0 | 91,4 | 1 | N2XH-J 5x | 16 | C | 96,0 | 0,73 | 70,1 | 101,6 | 15 | 0,50 |  |  |
| 28 | RW7 | W6 | 11,5 | 400,0 | 20,0% | 13,8 | 0,90 | 22,1 | WYŁ. INST B | 32 |  | 32,0 | 46,4 | 1 | N2XH-J 5x | 6 | C | 52,0 | 0,73 | 38,0 | 55,0 | 10 | 0,33 |  |  |
| 28 | RW7 | W7 | 21,6 | 400,0 | 20,0% | 25,9 | 0,90 | 41,6 | WYŁ. INST B | 50 |  | 50,0 | 72,5 | 1 | N2XH-J 5x | 10 | C | 71,0 | 0,73 | 51,8 | 75,2 | 10 | 0,37 |  |  |
| 28 | RW7 | W8 | 3,9 | 400,0 | 20,0% | 4,7 | 0,90 | 7,5 | WYŁ. INST B | 10 |  | 10,0 | 14,5 | 1 | N2XH-J 5x | 2,5 | C | 30,0 | 0,73 | 21,9 | 31,8 | 10 | 0,26 |  |  |

2.4.4	Rozdzielnice strefowe

Zaprojektowano tablice strefowe w wydzielonych przestrzeniach dla zasilania oświetlenia gniazd wtyczkowych i drobnych odbiorów danej strefy. Oddzielne tablice dla zasilania podstawowego RA i oddzielne dla tablic zasilających urządzenia komputerowe RAK. Tablice z aparaturą modułową w obudowach zamkniętych do montażu na ścianach.

2.4.5	Pomiary, monitorowanie

Monitorowanie funkcji i stanu systemu elektroenergetycznego, zintegrowanego w ramach systemu BMS z jednostką centralną ulokowaną po stronie systemów specjalistycznych.

##### 2.5	 Instalacje odbiorcze

Istniejące instalacje odbiorcze zostaną zdemontowane.

2.5.1 Instalacja oświetleniowa – informacje ogólne

Oświetlenie podstawowe: zasilane będzie z podstawowej sieci rozdzielczej, z rozdzielnic strefowych.

Oświetlenie awaryjne: zasilana będzie rozdzielnica oświetlenia ogólnego; sterowanie oświetlenia automatyczne, polegające na przełączeniu zasilania ze źródła podstawowego na źródło awaryjne – własny układ zasilający z baterią.

Źródła światła, osprzęt: - źródła LED z osprzętem elektronicznym; inne rozwiązania dla zastosowań dekoracyjnych.

Oprawy oświetleniowe: w pomieszczeniach technicznych oprawy o wysokim stopniu ochrony do IP65 oraz o dużej odporności na uderzenia (klosze z poliwęglanu); w pomieszczeniach typu biurowego i podobnego oprawy o stopniu ochrony IP20 z odbłyśnikami wysokiej kategorii przeciwolśnieniowej.

Inne rodzaje oświetlania: oświetlenie dekoracyjne i ozdobne, informacyjne, przeszkodowe, reklamowe zasilane będą z różnych sieci rozdzielczych z rozdzielnic strefowych.

Obwody odbiorcze: wszystkie w zasadzie obwody odbiorcze instalacji oświetleniowych wyprowadzone będą z rozdzielnic strefowych.

2.5.1.1 Instalacja oświetlenia sali kameralnej

Zasilanie

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano z rozdzielnicy strefowej RA.

Urządzenia audio wideo zaprojektowano z rozdzielnicy RSK.

Sterowanie oświetleniem podstawowym

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez system DALI konsolet oświetleniowych. Układ sterowania wg projektu budynkowego DALI.

2.5.1.2 Osprzęt instalacyjny

Łączniki podtynkowe lub natynkowe, 16A, 250V. W pomieszczeniach technicznych łączniki o stopniu ochrony IP44. Wysokość montażu: 1,3m. Łączniki sterowania oświetleniem roboczym widowni – panele operatorskie.

2.5.2 Instalacje odbiorników technologicznych i gniazd wtyczkowych

2.5.2.1 Instalacja gniazd administracyjnych i porządkowych

Utrzymanie porządku: gniazdka wtyczkowe lokalizowane będą na całej powierzchni budynku; zasilanie z sieci zasilania podstawowego; podłączenia z rozdzielnic strefowych RA.

2.5.2.2 Instalacja gniazd komputerowych punktów dostępu

W pomieszczeniach biurowych, tzw punkty dostępu. W każdym punkcie dostępu przewiduje się: dwa gniada ogólne 230V, 16A zasilane z tablic RA oraz dwa gniada dedykowane „data” zasilanie z wydzielonej dla odbiorów komputerowych z rozdzielnic RAK.

2.5.2.3 Osprzęt instalacyjny:

Gniazda podtynkowe lub natynkowe, 1L+N+PE 16A, 230V.

Gniazda oświetlenia technologicznego regulowanego i nieregulowanego – gniazda przemysłowe 2P+Z, IP44 standardu CEE.

2.5.2.4 Kurtyny powietrzne przy wejściu głównym.

Kurtyny powietrzne przy wejściach projektuje się zasilić z rozdzielnic strefowych.

2.5.3 Instalacje dla urządzeń technologicznych

Wentylacja :

Zasadnicze urządzenia wentylacyjne o dużej mocy zapotrzebowanej zasilane będą bezpośrednio z rozdzielnicy RW7 lub przez szafy zasilająco sterownicze RCN lokalizowane przy centralach.

##### 2.6 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa

2.6.1 Instalacja piorunochronna

Istniejąca instalacja odgromowa zostanie przebudowana.

Instalacja piorunochronna zostanie wykonana dla poziomu ochrony IV.

Instalacja ta składać się będzie z następujących części:

Zwodów poziomych wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego o Φ8mm, rozłożonego w równomierne oczka na dachu budynku oraz naturalnych elementów przewodzących na attyce dachu. Do zwodów poziomych winny być podłączone wszystkie metalowe elementy konstrukcji wykończenia, wyposażenia technologicznego, obróbki blacharskie, kanały wentylacyjne, wentylatory, maszty antenowe itp., znajdujące się na dachu.

- Przewodów odprowadzających – sztucznych (naprężnych lub naściennych), wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego o Φ8mm, układanych w rurkach grubościennych pod tynkiem. Przewody odprowadzające należy połączyć, za pośrednictwem złączy śrubowych instalowanych w puszkach wnękowych na ścianach budynku, z istniejącym uziomem otokowym budynku.

- metalowe elementy elewacji podłączyć do przewodów odprowadzających.

Koordynację instalacji należy zapewnić poprzez odpowiednio częste podłączenia do innych części metalowych konstrukcji, wykończenia i wyposażenia budynku.

2.6.2 Instalacje uziemiająca i połączeń wyrównawczych

Istniejący system uziemiający zostanie zachowany.

Uziom fundamentowy – w dobudowywanej części uziom fundamentowy wykonany z bednarki stalowej 30 x 4mm, układany, w formie kraty o oczkach nie przekraczających wymiaru 10 x 10m, na dnie wykopu fundamentowego.

Uziom otokowy – w części istniejącej obiektu.

Połączenia wyrównawcze metalowych przyłączy do budynku – połączenia obejmują wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do budynku oraz metalowe uzbrojenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Połączenia te należy wykonać w postaci objemek i przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej, magistrali uziemiającej.

Główna szyna wyrównawcza – zlokalizowana będzie w pomieszczeniach rozdzielni głównych 0,4kV. Może być przedłużona przez połączenie z magistralą uziemiającą tak, aby urządzenia wymagające uziemienia miały jak najkrótszą drogę do wykonania podłączeń. Magistrala uziemiająca będzie prowadzona w pomieszczeniu elektrycznym, szachcie elektrycznym, na korytarzach wzdłuż głównych tras kablowych.

Do magistrali uziemiającej podłączone zostaną przewody:

- uziemiające ochrony przepięciowej,

- uziemiające systemów telekomunikacyjnych,

- uziemiające systemów teleinformatycznych,

- systemu ochrony odgromowej,

- połączeń wyrównawczych miejscowych.

Miejscowe połączenia wyrównawcze – należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach elektrycznych, telekomunikacyjnych, wentylacyjnych, pompowniach, i innych wydzielonych technologicznie pomieszczeniach lub grupach pomieszczeń.

Uziemienie technologiczne – Zostanie ułożony wydzielony (izolowany od pozostałych instalacji) system połączeń wyrównawczych dla urządzeń audio wideo, instalacja zostanie przyłączona do wspólnego systemu uziemiającego, docelowa rezystancja uziemienia technologicznego <1 ohm.

2.6.3 Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Instalacje ochrony przeciwpożarowej wg. warunków ochrony pożarowej.

W budynku zostaną zainstalowane włączniki prądu:

- PWP Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu całego budynku

- EPO awaryjny wyłącznik urządzenia UPS dla administracji budynku

Przyciski PWP i EPO zlokalizowane zostaną wewnątrz budynku przy wejściu głównym do obiektu. Zapewniają one odcięcie dopływu energii elektrycznej do obwodów zasilających wszystkie urządzenia w Obiekcie, z wyjątkiem urządzeń wykorzystywanych w akcji gaśniczej zasilanych z rozdzielnic pożarowych RGP.

Kabel od głównego wyłącznika pożarowego PWP oraz EPO, ognioodporny, w izolacji typu E90.

Urządzenia nie wyłączane przez wyłączniki pożarowe:

Centrale oddymiania klatek schodowych

Urządzenia sterujące i monitorujące urządzenia ochrony ppoż.,

Klapy oddymiające,

Klapy pożarowe,

Trzymacze elektromagnetyczne drzwi pożarowych,

Urządzenia w pomieszczeniu ochrony budynku.

Wszystkie kable zasilające odbiorniki biorące udział w akcji pożarowej (z wyjątkiem kabli zasilających klapy pożarowe) zapewniają trwałość izolacji FE180 przez 180min, test wg DIN VDE0472 oraz E90: podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji kablowych przez co najmniej 90 min, test wg DIN 4102.

Trasy kablowe do urządzeń ppoż. spełniają wymogi utrzymania funkcji w trakcie pożaru E90 zgodnie z normą DIN 4102.

Przejścia kabli przez przegrody między strefami pożarowymi wykonane zostaną w sposób zapewniający odporność ogniową równą odporności przegrody. Uszczelnienia wykonane są z wykorzystaniem certyfikowanych produktów firmy Promat lub równoważnych.

##### 3. SPIS RYSUNKÓW

| Nazwa dokumentu / rysunku | Numer dokumentu / rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |
|  |  | / |
| Schemat rozdziału energii 0,4kV | PWM-PW-IE-SC-0000-1z1-3001 | NWS |
| Schemat SN | PWM-PW-IE-SC-0000-1z1-3002 | NWS |
| Schemat rozdzielnicy RGN i RGP | PWM-PW-IE-SC-990-1z1-3003 | NWS |
| Schemat tablicy RA-1 | PWM-PW-IE-SC-990-1z1-3004 | NWS |
| Schemat tablicy RKK | PWM-PW-IE-SC-990-1z1-3005 | NWS |
| Schemat tablicy RTT | PWM-PW-IE-SC-990-1z1-3006 | NWS |
| Schemat tablicy RUPS | PWM-PW-IE-SC-990-1z1-3007 | NWS |
| Schemat tablicy RNS | PWM-PW-IE-SC-990-1z1-3008 | NWS |
| Schemat tablicy RA1 | PWM-PW-IE-SC-1000-1z1-3009 | NWS |
| Schemat tablic RA2, RAK2 | PWM-PW-IE-SC-1010-1z1-3010 | NWS |
| Schemat tablicy RA3 | PWM-PW-IE-SC-1020-1z1-3011 | NWS |
| Schemat tablicy RSK | PWM-PW-IE-SC-1020-1z1-3012 | NWS |
| Schemat tablic RA4, RAK4 | PWM-PW-IE-SC-1030-1z1-3013 | NWS |
| Schemat tablic RA5, RAK5 | PWM-PW-IE-SC-1040-1z1-3014 | NWS |
| Schemat tablicy RA6, RAK6 | PWM-PW-IE-SC-1050-1z1-3015 | NWS |
| Schemat tablicy RA7 | PWM-PW-IE-SC-1060-1z1-3016 | NWS |
| Schemat tablicy RW7 | PWM-PW-IE-SC-1060-1z1-3017 | NWS |
| Schemat sterowania oświetleniem DALI | PWM-PW-IE-SC-0000-1z1-3018 | NWS |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja -1 | PWM-PW-IE-RZ-990-1z1-3101 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +1 | PWM-PW-IE-RZ-1000-1z1-3102 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +2 | PWM-PW-IE-RZ-1010-1z1-3103 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +3 | PWM-PW-IE-RZ-1020-1z1-3104 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +4 | PWM-PW-IE-RZ-1030-1z1-3105 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +5 | PWM-PW-IE-RZ-1040-1z1-3106 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +6 | PWM-PW-IE-RZ-1050-1z1-3107 | 1:100 |
| Plan tras kablowych. Kondygnacja +7 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3108 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja -1 | PWM-PW-IE-RZ-990-1z1-3109 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +1 | PWM-PW-IE-RZ-1000-1z1-3110 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +2 | PWM-PW-IE-RZ-1010-1z1-3111 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +3 | PWM-PW-IE-RZ-1020-1z1-3112 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +4 | PWM-PW-IE-RZ-1030-1z1-3113 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +5 | PWM-PW-IE-RZ-1040-1z1-3114 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +6 | PWM-PW-IE-RZ-1050-1z1-3115 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Kondygnacja +7 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3116 | 1:100 |
| Plan instalacji gniazd wtykowych i drobnych odbiorów. Dach | PWM-PW-IE-RZ-1070-1z1-3117 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja -1 | PWM-PW-IE-RZ-990-1z1-3118 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +1 | PWM-PW-IE-RZ-1000-1z1-3119 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +2 | PWM-PW-IE-RZ-1010-1z1-3120 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +3 | PWM-PW-IE-RZ-1020-1z1-3121 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +4 | PWM-PW-IE-RZ-1030-1z1-3122 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +5 | PWM-PW-IE-RZ-1040-1z1-3123 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +6 | PWM-PW-IE-RZ-1050-1z1-3124 | 1:100 |
| Plan instalacji oświetleniowej. Kondygnacja +7 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3125 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja -1 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3126 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +1 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3127 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +2 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3128 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +3 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3129 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +4 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3130 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +5 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3131 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +6 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3132 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Kondygnacja +7 | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3133 | 1:100 |
| Plan instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych. Dach | PWM-PW-IE-RZ-1060-1z1-3134 | 1:100 |

##### 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Zestawienie materiałów stanowi załącznik nr 1.