## CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zlokalizowanych w rejonie działania 15 W O G Szczecin w okresie od zawarcia umowy do 15.12.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia :

konserwacja w okresie trwania umowy instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach obsługiwanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI), polegająca na sprawdzaniu, testowaniu i usuwaniu materiałami Wykonawcy ujawnionych usterek opraw oświetlenia ewakuacyjnego, w tym wymiana źródeł światła.

Rozmieszczenie opraw  wyszczególniono w załączonym wykazie (Zał. Nr 3). Typy opraw ujęto w wykazach stanowiących Zał. nr 4.

Sprawdzanie i testowanie należy wykonywać wg wymagań określonych w normie

EN 50172 : 2004, punkt  7.2 „Rutynowe sprawdzania i testy”.

Zamówienie dotyczy konserwacji i kontroli opraw oświetlenia ewakuacyjnego – test  comiesięczny i test coroczny.

Miejscem wykonania usługi są obiekty w poszczególnych kompleksach, określone w Załączniku Nr 3.

Realizacja usługi po zawarciu umowy nastąpi na podstawie harmonogramu uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a Kierownikiem SOI. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinno zawierać:

- opracowane, a następnie aktualizowane przez Wykonawcę, na podkładach dostarczonych przez Kierownika SOI, rysunki instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, podpisane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych    i przechowywane przez użytkownika obiektu;

- dziennik, sporządzony przez Wykonawcę, zawierający informacje wyszczególnione w normie EN 50172 : 2004, punkt 6.3 Dziennik (raportowanie)  i przechowywany przez użytkownika obiektu; zapis o wykonaniu testu comiesięcznego kwituje wykonanie usługi w danym okresie.

Protokoły z testów corocznych, wykonane w 3 egzemplarzach  powinny zawierać dane jak w p. 2.5. normy PN-92 E-05203   i orzeczenie o spełnianiu wymagań stosownych norm. Protokół ten stanowi certyfikat badań i przechowywany jest przez osobę odpowiedzialną  za nieruchomość.

Do protokołów testu corocznego należy dołączyć kopie „potwierdzone za zgodność z oryginałem”: świadectw kwalifikacyjnych „E” i „D”.

Konserwacje te   należy wykonać co  miesiąc od stycznia do listopada a test coroczny w grudniu. Wystawioną co miesiąc fakturę na kwotę ryczałtową, z dołączonym protokołem odbioru należy złożyć w Kancelarii Jawnej 15 W O G.

Terminy wykonywania konserwacji należy wcześniej uzgodnić z Kierownikiem SOI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Powyższe, jest niezbędne do organizacji dostępu.

Informacje  uzupełniające:

- Wykonanie  zamówienia należy  realizować od daty zawarcia umowy,  raz na miesiąc wg comiesięcznego harmonogramu, który opracuje Wykonawca w porozumieniu z Kierownikiem SOI i prześle do Infrastruktury 15 W O G         do 5-tego dnia miesiąca.

B.  Osoby kontaktowe, adres siedziby SOI:

| Lp. | Nazwa lokalizacji | Osoba | Telefon | Adres lokalizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI Szczecin | Dorota Koladyńska | 26145 5313 | 71-904 | Szczecin | Wojska Pol. | 250 |
| 2 | Sekcja Infrastruktury Zespołu Wsparcia WKP-W | Kpt. Ewa Jurczak | 261 44 65 31 | 73-215 | Szczecin | ul. Łukasińskiego | 33 |
| 3 | SOI Stargard | Andrzej Gruszczyński | 261451751 | 73-110 | Stargard | Al. Żołnierza | 37 |
| 4 | SOI Mosty | Piotr Kóniikowski | 261453703 | 72-100 | Mosty | Gmina Goleniów |  |
| 5 | SOI Szczecin Podjuchy | Marian Łakomiak | 261454566 | 70-727 | Szczecin | Metalowa | 39 |

.

.12. 2024 r.

Opracował :

mgr inż. Zbigniew Kalicki