AKCEPTUJĘ

SZEF

REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

w Krakowie

/-/ płk Dariusz KUŹNIAROWSKI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego 
pn. „Remont sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie wojskowym 
w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82 – odcinek C1 
(teren zamknięty)”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, 
że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie

„1. Nawiązują do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27-03-2020 prosimy 
o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów dla systemu c.o. od jednego producenta oraz materiałów dla systemu c.w.u. od zupełnie innego producenta. Po przeanalizowaniu dostępności materiałowej producentów 
na rynku polskim informujemy, że żaden z nich nie jest w stanie wyprodukować 
i dostarczyć materiałów dla systemu c.o. i c.w.u. spełniając jednocześnie wymagania stawiane w projekcie technicznym, jak i wytycznych Zamawiającego.

2. Ze względu na trwającą w Polsce sytuację związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, a tym samym ograniczeniu w funkcjonowaniu niektórych działalności usługowych w tym przede wszystkim Poczty Polskiej oraz prywatnych firm kurierskich wnosimy o zgodę Zamawiającego na dostarczenie dokumentów ofertowo-przetargowych w formie elektronicznej podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Prosimy o potwierdzenie, że taka forma składania oferty zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego i nie będzie prowadzić do wykluczenia wykonawcy z przetargu.”

Odpowiedź:

W związku z wprowadzonym  stanem epidemii w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Zamawiający w dniu 07.04.2020 r. dopuścił komunikację w formie elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów dla systemu c.o. 
od jednego producenta oraz materiałów dla systemu c.w.u. od innego producenta.

Zamawiający po zapoznaniu się z ofertą producentów oraz ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju informuje, że dopuszcza podzielenie rury podwójnej PEX 90/50/293 na rurę PEX 50/ minimum 111 oraz rurę PEX 90/ minimum 162. Obie rury powinny spełniać następujące warunki:

•	zgodna z normą PN-EN15632-1,

•	wewnętrzna rura robocza wykonana z polietylenu usieciowanego PEX o min. grubości ścianek rury podanych w załączonym zestawieniu materiałów,

•	warstwa izolacyjna ze spienionego usieciowanego polietylenu,

•	karbowany płaszcz zewnętrzny z polietylenu HDPE,

•	min. temperatura 70°C i min. ciśnienie 10 bar,

•	przewidywana trwałość min. 30 lat.

W związku z powyższym Zamawiający wycofuje dokument: „Przedmiar robót  -Remont sieci co i cwu ul. Wrocławska – Głowackiego KRAKÓW część 1” 
i zastępuje go nowym dokumentem: „Przedmiar robót  -Remont sieci co i cwu ul. Wrocławska – Głowackiego KRAKÓW część 1”, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w następujący sposób:

- pkt 12.8 - Opakowanie i oznakowanie oferty w przypadku składania osobiście lub za pomocą operatora pocztowego

Jest:

W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, Wykonawca umieści ofertę 
w dokładnie zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana: nazwa i adres Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn. „Remont sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie wojskowym Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82 – odcinek C1 (teren zamknięty)”. Nie otwierać przed 16.04.2020 r. godz. 10:00

Powinno być:

W przypadku złożenia oferty w formie papierowej, Wykonawca umieści ofertę 
w dokładnie zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana: nazwa i adres Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn. „Remont sieci cieplnej CO i CWU w kompleksie wojskowym Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82 – odcinek C1 (teren zamknięty)”. Nie otwierać przed 21.04.2020 r. godz. 10:00

- pkt 13 - Miejsce oraz termin składania ofert

Jest:

Termin składania ofert ustala się do dnia do dnia 16.04.2020 r. do godz. 09:30.

W przypadku składania oferty osobiście lub za pomocą operatora pocztowego, ofertę należy złożyć na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków,

ul. Mogilska 85, kancelaria.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Powinno być:

Termin składania ofert ustala się do dnia do dnia 21.04.2020 r. do godz. 09:30.

W przypadku składania oferty osobiście lub za pomocą operatora pocztowego, ofertę należy złożyć na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, 
ul. Mogilska 85, kancelaria.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- pkt 14 - Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Jest:

- Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6 pokój nr 11.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej / platformie zakupowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Powinno być:

- Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6 pokój nr 11.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej / platformie zakupowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Załącznik:

- Przedmiar robót  - Remont sieci co i cwu ul. Wrocławska – Głowackiego KRAKÓW część 1.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/ Agnieszka NOWAK

Wyk. Nina Sobczyk,((261-13-16-22)

08.04.2020 r.