Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy)

Tabela nr 1 – wykaz urządzeń (formularz asortymentowo – cenowy)

| Nr | Nazwa urządzenia | Nr ewidencyjny | Nr.seryjny | Lokalizacja | Producent | Udźwig | Liczba przystanków | Rok produkcji | Ilość przeglądów zrealizowanych w ramach umowy- umowa zawarta na 36 miesięcy | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig osobowy | N3119007358 | E18-9889 | Budynek Główny | LIFT SERVICE | 2500 | 6 | 2018 | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dźwig osobowy | N3119007359 | E17-98890 | Budynek Główny | LIFT SERVICE | 675 | 2 | 2017 | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy | N3119007360 | E17-9888 | Budynek Główny | LIFT SERVICE | 2500 | 6 | 2018 | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dźwig towarowy | N3119007361 | 98462 | Budynek Główny | LIFT SERVICE | 100 | 2 | 2018 | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dźwig towarowy | N3119003813 | 77978 | Budynek Pawilonu | BKG | 100 | 4 | 2008 | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dźwig osobowy | N3119002142 | 14644 | Budynek Psychiatrii | ZUD | 500 | 3 | 1968 | 36 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dźwig towarowy | N3119002457 | 154418 | Kuchnia Centralna | ZUD | 200 | 2 | 1968 | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Żurawik | N8219000968 | 3782 | Kotłownia | Prokom | 500 | 0 | 1988 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dźwig osobowy | N3119002988 | PO4E0458 | Budynek Pawilonu | Pilawa | 1600 | 5 | 2001 | 36 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dźwig towarowy | N3119004860 | 62033 | Budynek Instytutu - Apteka | Fud | 100 | 2 | 2011 | 36 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dźwig osobowy | N3119004863 | W-008/2011 | Hostel | Winda | 630 | 2 | 2011 | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dźwig towarowy | N3119005708 | 244484 | Budynek Główny oddział VIII | Mettallschneider | 100 | 3 | 2014 | 36 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dźwig osobowy | N3119005710 | EA1600/11/14 | Budynek Główny oddział VIII | Lift up | 1600 | 3 | 2014 | 36 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dźwig osobowy | N3119005578 | P1554 | Budynek Pawilonu - Blok Operacyj. laryngologii | Pro lift | 630 | 2 | 2012 | 36 |  |  |  |  |  |
| 15 | Dźwig osobowy | N3119007876 | 418/12/19/EX | Budynek Pawilonu | Exwind | 2500 | 5 | 2019 | 26 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kwota netto

Słownie:………………………………..

Stawka VAT

Cena brutto

Słownie:………………………..

Tabela nr 2:  POZACENOWE KRYTERIA OCENY OFERT

| Nazwa Kryterium | Punktacja | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| CZAS UWOLNIENIA OSÓB - pod rygorem odrzucenia oferty, Wykonawca nie może zaoferować „Czasu Uwolnienia osób” powyżej 30 minut. - brak wskazania „Czasu Uwolnienia osób” skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował max: do 30 „Czasu Uwolnienia osób” - Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że zaoferowanie minimalnego „Czasu Uwolnienia osób” poniżej 20 minut nie będzie skutkowała uzyskaniem dodatkowych punktów, taki „Czasu Uwolnienia osób” będzie traktowany jako „do 20 minut”, z zastrzeżeniem, że w umowie zostanie wpisany podany „Czasu Uwolnienia osób”, podany w ofercie. (Podkreślamy, że jest to wymóg bezwzględny, ponieważ dotyczyć może również pacjentów przewożonych na zabiegi operacyjne z oddziałów szpitalnych i vice versa, Zamawiający nie może pozwolić na wystąpienie potencjalnego ryzyka narażenia życia lub zdrowia takich pacjentów) | Do 30 minut – 0 pkt Do 25 minut – 10 pkt Do 20 minut – 20 pkt (max : 20 pkt) | W celu uwolnienia osób, zobowiązujemy się do przybycia na miejsce w czasie do ………..minut |
| OKRES BEZWARUNKOWEJ GWARANCJI na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne - pod rygorem odrzucenia oferty, Wykonawca nie może zaoferować „okresu bezwarunkowej gwarancji”, na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne poniżej 12 miesięcy - brak wskazania terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zaoferował min. o 12 miesięczny okres bezwarunkowej gwarancji wymagany przez Zamawiają. Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy tj.: zaoferowanie większej ilości miesięcy nie będzie skutkowała uzyskaniem dodatkowych punktów, okres taki będzie traktowany jako 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że będzie obowiązywał okres gwarancji podany w ofercie UWAGA Warunki udzielonej gwarancji, zgodnie z częścią opisową (Tabela nr 3) | Wg wzoru (max do 20 pkt) okres gwarancji (oferty badanej) x kryterium (20) Ptg = -------------------------------------------------------------- najdłuższy (zaoferowany) termin gwarancji | Udzielamy ……. miesięcznej bezwarunkowej gwarancji na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne (podać okres gwarancji w miesiącach) |

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiot zamówienia obejmuję:

- PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE;

- NAPRAWY I UDZIELENIE BEZWARUNKOWEJ GWARANCJI NA WYKONANE NAPRAWY ORAZ DOSTARCZONE I ZAINSTALOWANE CZĘŚCI ZAMIENNE;

- UWALNIANIE OSÓB;

- ZAPEWNIENIE POGOTOWIA DŹWIGOWEGO;

- PROWADZENIA DOKUMENTACJI;

- REPREZENTOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED UDT W ZAKRESIE DOT.: URZADZEŃ OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA;

Tabela nr 3 – część opisowa

Opis

PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną producenta/instrukcją serwisową producenta (DTR), odpowiednimi procedurami wykonywania czynności przeglądowych oraz naprawczych dla urządzeń wskazanych w wykazie urządzeń (tabela nr 1), przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i aktami wykonawczymi wydanymi do ww. ustawy, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z zachowaniem przepisów BHP i P-POŻ obowiązujących w miejscu świadczenia. Zakres przeglądów konserwacyjnych Miesięczne wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym: - Przegląd zespołów i części dźwigowych, zgodnie z DTR: - Sprawdzanie zespołu napędowego z silnikiem, aparatury sterowej i stycznikowej, - Sprawdzanie urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych, działania kontaktów bezpieczeństwa, jak rygli, drzwi, obciążki, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych; - Sprawdzanie działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, - Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów: - prowadnic kabiny, - sprawdzanie stanu oleju, - utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia; - czyszczenie progów drzwi szybowych i kabinowych - Regulacja i usuwanie usterek elektromechanicznych: -układu hamulcowego, -kontaktów bezpieczeństwa, -urządzeń regulujących drzwi, -elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej, -wymiana zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych ,oświetlenia kabiny; - prawidłowości obsługi UTB; Roczne: nie rzadziej niż 12 miesięcy (chyba, że z instrukcji eksploatacji wynika inna częstotliwość), wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym dokonanie przeglądu : - konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych, - toru jezdnego, - instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych, o ile ma to zastosowanie; Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych określa „Harmonogramu Przeglądów”, który zostanie ustalony w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

NAPRAWY Usuwanie usterek/awarii oraz wykonywanie napraw, regulacji urządzeń wskazanych w tabeli nr 1, w celu utrzymania ich stałej sprawności technicznej z wyjątkiem postojów niezbędnych przy konserwacji, naprawach oraz badaniach okresowych przez UDT Zakres: - Interwencje na wezwanie – dojazd i praca personelu Wykonawcy do miejsca lokalizacji dźwigu; - Diagnozowanie i usuwanie przyczyn awarii; - W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca musi stosować nowe części, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta/instrukcją serwisową producenta (DTR); - Udzielenie na wykonane naprawy oraz dostarczone i zainstalowane części zamienne (podzespoły) bezwarunkowej gwarancji - utylizacja zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z właściwymi przepisami - zabezpieczenia dźwigu, uniemożliwiając korzystanie z dźwigu wraz z odpowiednim informowaniem (poprzez naklejenie na drzwiach windy informacji w razie przestoju urządzenia itp. awaria, naprawa, konserwacja itp.). Termin interwencji i usuwania awarii 1. Niezwłoczne (do 1 godziny) przybycia serwisanta/konserwatora na miejsce w celu zdiagnozowania awarii od otrzymania zgłoszenia awarii 2. Czas skutecznej naprawy od zdiagnozowania przyczyny awarii wynosi : niezwłocznie, jednak nie później niź max do 3 godzin bez konieczności sprowadzania części zamiennych, chyba że istnieje konieczność sprowadzenia części lub podzespołów w dłuższym czasie lub zaszły inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiające usunięcie awarii w tym czasie, w terminie ustalonym przez strony; Koszty naprawy: Awarie będą usuwane na podstawie odrębnych zamówień (zleceń), w oparciu o opinię techniczną i szczegółowy kosztorys części zamiennych wraz z kosztami roboczo godzin (w oparciu o KNR) , które każdorazowo będą wymagały akceptacji Zamawiającego Opinia techniczna wraz szczegółowym kosztorysem części zamiennych i kosztami roboczo godzin (w oparciu o KNR) będzie przedstawiana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni Na żądanie Zamawiającego – opinia techniczna musi zawierać dokumentację fotograficzną uszkodzonego elementu, części Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Usunięcie awarii w terminie ustalonym przez strony

WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE NAPRAWY ORAZ DOSTARCZONE I ZAINSTALOWANE CZĘŚCI ZAMIENNE (PODZESPOŁY) - Okres udzielonej gwarancji (zgodnie z tabelą nr 2 poz. nr 1 ) liczony jest od dnia wykonania naprawy, zamontowania części (podzespołów) i uruchomienia urządzenia, co będzie potwierdzone odpowiednim wpisem w dokumentacji (w dzienniku konserwacji/książce eksploatacji/protokole serwisowym). - Zakres gwarancji obejmuję: - usuwanie awarii powstałych w wyniku wadliwego wykonania umowy 9wadliwe wykonanie prac) lub w wyniku wad dostarczonych i zainstalowanych częściach zamiennych (podzespołów) w zakresie napraw - usuwania wad fizycznych dostarczonych i zainstalowanych części zamiennych (podzespołów), w zakresie wykonanych napraw. - Termin usuwania awarii i wad zgłoszonych w ramach gwarancji – niezwłocznie, jednak nie później niź max do 3 godzin bez konieczności sprowadzania części zamiennych, chyba że istnieje konieczność sprowadzenia nowych części zamiennych lub podzespołów (wymienianych w ramach udzielonej gwarancji) w dłuższym czasie lub zaszły inne okoliczności obiektywnie uniemożliwiające usunięcie awarii w tym czasie, w terminie ustalonym przez strony; - W przypadku wymiany części (podzespołu), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na części fabrycznie nowe, o parametrach tożsamych lub lepszych jak parametry wymienianych części lub podzespołów oraz dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski, na wymienioną część lub podzespół. - Usługi gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania urządzenia. Jednakże w przypadku konieczności wykonania naprawy części zamiennej (podzespołów) w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór części do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. - Uszkodzone części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach gwarancji stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim warunki gwarancji określone umową przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę . Postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej niezgodne z niniejszą umową lub ograniczające uprawnienia Zamawiającego wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży są nieważne. W tym przypadku obowiązują odpowiednie zapisy umowy lub Kodeksu cywilnego. - Uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z Rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych naprawa i zamontowanych części zamiennych (podzespołów) - Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji (zgodnie z tabelą nr 2) - Prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji jakości zostanie potwierdzone protokołem odbioru lub wpisem w dziennik urządzenia.

UWOLNIANIE OSÓB Wykonawca niezwłoczne tj.: maksymalnie w czasie podanym w tabeli nr 2 poz. nr 1, od momentu powiadomienia, zobowiązuję się do przybycia na miejsce, w celu uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu (Podkreślamy, że jest to wymóg bezwzględny, ponieważ dotyczyć może również pacjentów przewożonych na zabiegi operacyjne z oddziałów szpitalnych i vice versa, Zamawiający nie może pozwolić na wystąpienie potencjalnego ryzyka narażenia życia lub zdrowia takich pacjentów)

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA DŹWIGOWEGO - Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii następować będzie przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu (w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta); - Przyjmowanie zgłoszeń awarii odbywa się telefoniczna lub w wiadomości e’mail (dane kontaktowe do zgłoszeń awarii Wykonawca poda przy podpisaniu umowy );

PROWADZENIE DOKUMENTACJI - Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania (w dzienniku konserwacji/książce eksploatacji/protokole serwisowym) wszelkich wykonanych czynności konserwacyjnych i naprawczy oraz ich wyniku, z podaniem: - imienia i nazwiska, - numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego, - daty przeglądu, - stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie - Ponadto, wykonawca zobowiązany do sporządzenia na każde żądanie Zamawiającego - orzeczenia technicznego na zużyte części, które wynikły z eksploatacji lub awarii, - opinii technicznej awarii/usterki wraz z dokumentacją fotograficzną awarii/usterki,

REPREZENTOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED UDT W ZAKRESIE DOT.: URZADZEŃ OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest do - Reprezentowania Zamawiającego (lub współudziału) w przeglądach i badaniach technicznych oraz kontrolach przeprowadzanych przez właściwy UDT (przez „Inspektora” UDT) – w zakresie urządzeń wskazanych w tabeli nr 1 - zgłaszanie urządzeń do badań technicznych UDT;

POZOSTAŁE OBOWIĄZKU WYKONAWCY - Każdorazowo po zakończeniu wykonywania usługi Wykonawca jest zobowiązany uporządkować miejsce jej wykonania. - Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części lub podzespołów eksploatacyjnych wymienianych w ramach konserwacji oraz wymienianych w ramach usuwania awarii (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z właściwymi przepisami - Stosowane przez Wykonawcę materiały czyszczące i konserwujące muszą być produktami bezpiecznymi dla środowiska, dopuszczonymi do sprzedaży i użytkowania na terytorium Polski. - Zamawiający będzie informowany o: usterkach stwierdzonych przy okazji konserwacji, przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, zwłaszcza gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia. - Wykonawca będzie szczegółowo doradzał Zamawiającemu o rodzaju i zakresie prac, które należy wykonać celem wyeliminowania usterki i proponował mu ekonomiczne rozwiązanie. - Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania oryginalnych, wolnych od wad i spełniających wymagania materiałów czyszcząco -konserwujących dla których są przeznaczone oraz rekomendowane przez ich producenta dla poszczególnego urządzenia dźwigowego. - Świadczenia usług objętych przedmiotem umowy przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów. - Wyłączyć dźwig z eksploatacji w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego dźwigu, przy którym dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających z dźwigu, - Informować niezwłocznie Zamawiającego o wyłączeniu dźwigu z eksploatacji oraz o konieczności wykonywania napraw, remontów i poleceń UDT, - przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń dźwigowych, zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia dźwigowego i na potrzeby badań UDT - Umieszczenia na zewnątrz kabiny na każdej kondygnacji oraz w kabinie dźwigu trwałej, czytelnej i estetycznej informacji o podmiocie wykonującym usługę konserwacji i pogotowia dźwigowego wraz z podaniem numerów telefonów alarmowych. - Wymianą naklejek informacyjnych w przypadku ich uszkodzenia, zerwania, zamalowania itp. - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia dotychczasowych naklejek z informacją o poprzednim wykonawcy

DANE KONTAKTOWE (będą uzupełnione przy podpisywaniu umowy) Zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail lub w wiadomości wysłanej za pośrednictwem telefonu : 1) ………………………………………. (adres dedykowanej strony serwisowej ) 2) ………………………………………. (adres poczty elektronicznej e-mail) 3) ………………………………………. (numer telefonu) Zgłoszenie interwencji w ramach pogotowia dźwigowego odbywa się telefonicznie - …………………………… (numer telefonu) - …………………………… (numer telefonu) Ponadto : Wykonawca umieści na zewnątrz kabiny na każdej kondygnacji oraz w kabinie dźwigu trwałej, czytelnej i estetycznej informacji o podmiocie wykonującym usługę konserwacji i pogotowia dźwigowego wraz z podaniem numerów telefonów alarmowych

POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W TYM OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO SKORELOWANE Z OBOWIAZKAMI WYKONAWCY, OKREŚLA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄZNIK NR 11 DO SWZ

Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacja zamówienia (poza naprawami , które będą realizowane na podstawie odrębnego zamówienia). W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia , w szczególności:

- koszty personalne związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o prace odpowiedniej ilości osób przeznaczonych do realizacji zamówienia;

- koszty materiałów użytych do konserwacji dźwigów tj.: koszty części lub podzespołów eksploatacyjnych, zużywalnych, na fabrycznie nowe,  takich jak w szczególności np.: bezpieczniki, styki, kontakty, podkładki, śrubki, nakrętki, uszczelki, źródła światła,  smary, oleje, środki czyszczące  oraz regulacja elementów ruchomych takich jak:  drzwi, barierki, rolki prowadzące, czujniki itd. (to wszystko co jest konieczne do wykonania konserwacji,

- koszty utylizacji zużytych części lub podzespołów eksploatacyjnych wymienianych w ramach konserwacji, zgodnie z właściwymi przepisami

- Koszty transportu i dojazdu pracowników Wykonawcy do i z miejsca wykonywania usługi , w tym koszty dojazdów do interwencji  pogotowia dźwigowego

UWAGA

Awarie będą usuwane na podstawie odrębnych zamówień (zleceń), w oparciu o opinię techniczną i szczegółowy kosztorys części zamiennych wraz z kosztami roboczo godzin (w oparciu o KNR) , które każdorazowo będą wymagały akceptacji Zamawiającego.

Warunki udziału

Zob. Część V SWZ.