Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania : 227/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówieni:  Wykonywanie przeglądów kwartalnych i  konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawa systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Wykaz czynności serwisowych, obowiązków Wykonawcy oraz wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów kwartalnych i  konserwacji oraz usuwania awarii i naprawa systemów przeciwpożarowych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamówienie obejmuje przegląd i konserwację oraz bieżące naprawy:

- systemów alarmu pożarowego (SAP)

- systemów oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego (SOiN)

- dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

- system detekcji tlenku węgla

- urządzeń transmisji alarmów pożarowych.

w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej i użytkowej, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, zaleceń producentów urządzeń, DTR i warunków gwarancji.

I.1. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla systemów alarmu pożarowego (SAP):

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji central sygnalizacji pożaru (CSP) oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- Sprawdzenie zdatności CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp. (jeśli takie występują w obiekcie) – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożaru – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji elementów zainstalowanych na liniach (pętlach) dozorowych i sygnałowych: czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych), modułów liniowych sterujących i monitorujących – w każdym obiekcie ¼ liczby elementów na kwartał tak aby raz w roku objąć przeglądem cały system.

Zakres ww. prac konserwacyjnych w szczególności obejmuje:

- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych  i sygnałowych,

- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

- sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,

- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,

- sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,

- sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta (za pomocą imitatora dymu, temperatury, itp.) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek (konieczne sporządzenie szczegółowego sprawozdania dołączonego każdorazowo do protokółu),

- kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa atomowego,

- wydrukowanie raportu z centrali ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie.

- wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.).

I.2. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla systemów odymiających 
i napowietrzających (SOiN):

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń sterujących (centrale sterujące) instalacji oddymiających i napowietrzających – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) central odymiających i napowietrzających – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji elementów instalacji oddymiających: czujki dymowe, linie sterujące, przyciski oddymiania i przewietrzania, siłowniki, klapy, okna i drzwi napowietrzające wraz z przeprowadzeniem próby działania – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał .

- Prowadzenia przeglądów technicznych i konserwacji klap przeciwpożarowych klap dymowych odcinających w przewodach wentylacyjnych, klap szczelinowych 
w przedsionkach, żaluzji przeciwpożarowych w oknach (jeśli takie urządzenia występują w obiekcie) – 1 raz na kwartał.

- W zakresie czynności i prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:

- regulacji urządzeń lub ich części,

- usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,

- uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp., wymiany części 
o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.).

I.3. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO):

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego  (DSO) – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał.

- wykonanie pozostałych badań funkcjonalnych systemu wskazanych przez producenta - próby pożarowe, sygnalizacja uszkodzeń, zasilanie rezerwowe, połączenie z systemem SSP itp.;

Zakres ww. prac konserwacyjnych w szczególności obejmuje:

- przegląd raz na kwartał:

- sprawdzenie stanu elementów w szafie systemu - sprawdzenie stan złączy, zamocowań i połączeń kablowych między poszczególnymi urządzeniami,

- sprawdzenie, czy działają wszystkie lampki, diody, wskaźniki,

- wykonanie testu akumulatorów, pomiary pojemności akumulatorów

- sprawdzenie  bezpieczników sieciowych i bateryjnych,

- sprawdzenie poprawnej pracy systemu na zasilaniu bateryjnym,

- sprawdzenie czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje związane z nadawaniem komunikatów alarmowych odtwarzanych z pamięci,

- sprawdzenie, czy przez mikrofon alarmowy można nadawać komunikaty głosowe do poszczególnych stref,

- sprawdzenie czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do centralki SSP

- sprawdzenie czy algorytm sterowania komunikatami alarmowymi DSO przez centralkę SSP jest realizowany zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym dla budynku,

- sprawdzenie  czy komunikat słowny nadawany do danej  strefy nagłośnienia rzeczywiście jest słyszalny w danej strefie

- sprawdzenie czy połączenia pomiędzy SAP a DSO są nadzorowane,

- sprawdzenie czy system jest zdolny do nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych do jednego lub kilku obszarów jednocześnie, zgodnie z przyjętym sposobem alarmowania,

- sprawdzenie czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystąpienie awarii linii głośnikowej (zwarcie, rozwarcie, doziemienie linii głośnikowej),

- sprawdzenie poprawność działania wskaźników urządzeń kontroli linii głośnikowych.

Raz na kwartał należy sprawdzić i potwierdzić prawidłowe działanie głośników na obszarze 25% powierzchni obiektu (w ciągu roku należy sprawdzić 100%) oraz sprawdzić czy wszystkie głośniki na danej linii poprawnie emitują sygnał testowy.

- przegląd roczny

Przegląd roczny obowiązują wszystkie czynności serwisowe jak dla przeglądu kwartalnego oraz dodatkowo:

- wykonanie prób akustycznych – pomiary poziomu ciśnienia akustycznego oraz współczynnika zrozumiałości mowy

- wykonanie prób elektrycznych – pomiary ciągłości instalacji, stanu izolacji oraz impedancji linii głośnikowych;

- wyczyszczenie i odkurzenie szafy systemu, urządzeń w szafie (także poprzez zdjęcie obudów urządzeń i odkurzenie wewnętrznych układów elektronicznych), mikrofony.

I.4. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla systemów detekcji tlenku węgla

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji systemu w sposób zgodny z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producenta – 1 raz na kwartał.

- Wykonawca winien potwierdzić przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji systemu w Protokóle Kontroli Okresowej.

- Zdemontowane urządzenia Wykonawca przekaże do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.

I.5. Szczegółowy zakres wymaganych prac dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych (UTA).

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych z łączami komutowanymi i radiowymi (UTA).

- Sprawdzenie monitoringu systemu SAP i transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOA).

- Sprawdzenie automatycznej retransmisji sygnałów alarmowych z urządzenia odbiorczego SOA do urządzenia końcowego systemu transmisji alarmów pożarowych znajdującego się w alarmowym centrum odbiorczym (ACO) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

- Instalacja urządzeń transmisji alarmów pożarowych z łączami komutowanymi 
i radiowymi w obiektach Zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia oraz połączenie ich z urządzeniami sygnalizacji pożaru. Panele radiowe oraz komunikatory telefoniczne stanowią własność Wykonawcy, koszty związane z ich zakupem oraz montażem obciążają w całości Wykonawcę. Zamawiający po zakończeniu umowy wyda Wykonawcy urządzenia stanowiące jego własność.

- Uruchomienie urządzeń transmisji alarmów pożarowych znajdujących się w obiektach,  które stanowią własność Zamawiającego lub ich wymiana na urządzenia Wykonawcy 
(w przypadku braku możliwości ich wykorzystania w systemie transmisji stosowanym przez Wykonawcę) – obciąża w całości Wykonawcę.

- Stałe monitorowanie systemów sygnalizacji pożarów oraz transmisja sygnałów alarmowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

- Retransmitowanie sygnałów alarmów pożarowych do alarmowego centrum odbiorczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- Stałe monitorowanie automatycznych alarmów defektów: systemów zasilania, paneli radiowych, komunikatorów telefonicznych oraz central systemów sygnalizacji pożarowej.

- Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń transmisji alarmów pożarowych – 
w każdym obiekcie 1 raz na kwartał. W przypadku urządzeń stanowiących własność Wykonawcy koszty przeglądów i konserwacji nie obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów transmisji 
w ciągu 2 godzin (chyba, że w kryterium oceny ofert zaoferował krótszy termin) od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) 
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Naprawy urządzeń stanowiących własność Wykonawcy, wynikające z ich normalnej eksploatacji, nie obciążają Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami, instrukcjami i zaleceniami producenta oraz do utrzymania konserwowanych systemów w pełnej sprawności, w sposób zapewniający zachowanie warunków posiadanej gwarancji.

  - Okresowe przeglądy i konserwacja systemów wraz z usuwaniem stwierdzonych w czasie przeglądu usterek oraz wymianą niesprawnych lub zużytych technicznie części będą wykonywane raz na 3 miesiące zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji poszczególnych systemów.

  - Wykonawca winien potwierdzić przeprowadzenie przeglądu technicznego i konserwacji systemów niskoprądowych wpisem do książki pracy systemu oraz protokołem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

- wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wydruki raportów z poszczególnych central ze stanu elementów zainstalowanych w danym systemie,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- wyniki prób i pomiarów,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu lub inspektora nadzoru.

- Wykonawca zapewnia stałą całodobową gotowość do usunięcia awarii oraz podjęcie działań związanych z naprawą systemów w ciągu 2 godzin (chyba, że w kryterium oceny ofert zaoferował krótszy termin) od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie 24 godzin -  w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) Wykonawca uzgodni z kierownikiem administracyjnym obiektu lub inspektorem nadzoru przedłużenie czasu usunięcia awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania na bieżąco we wszystkie dni tygodnia, wszelkich awarii lub uszkodzeń systemów, zgłaszanych przez Zamawiającego.

- Wszystkie materiały eksploatacyjne, czyszczące, konserwujące dostarcza Wykonawca. Materiały eksploatacyjne i części których jednostkowa cena z podatkiem VAT nie przekracza 100 zł, użyte do przeglądów technicznych i konserwacji dostarcza Wykonawca, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przeglądu. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i elementy systemów muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty.

- Części i materiały eksploatacyjne, których jednostkowa cena z podatkiem VAT przekracza kwotę 100 zł, mogą być użyte do napraw, po zgłoszeniu Zamawiającemu tego faktu w protokóle serwisowym i po uzyskaniu jego zgody. Części te dostarcza Wykonawca, Zamawiający pokrywa koszty części i materiałów w wysokości ich ceny zakupu (z podatkiem VAT).

- Naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii powstałych w czasie eksploatacji urządzeń poza terminem wykonywania konserwacji i przeglądu wykonywane będą na podstawie zgłoszenia awarii telefonicznie lub faxem przez przedstawiciela Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania awarii, w możliwie najkrótszym czasie od momentu przystąpienia do jej wykonania, z zastrzeżeniem pkt. 8.

- W przypadku konieczności wymiany lub dokonania naprawy uszkodzonego elementu  po zgłoszeniu tego faktu w protokóle serwisowym Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ich wymianę. Po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego części te dostarcza Wykonawca - Zamawiający pokrywa koszty części i materiałów w wysokości ich ceny zakupu 
(z podatkiem VAT).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli cen użytych części zamiennych. 
W przypadku trzykrotnego napomnienia Wykonawcy o zawyżaniu ceny użytych części zamiennych, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca w razie potrzeby przeszkoli nieodpłatnie pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru nad systemami.

- Wykonawca będzie uczestniczył w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy 
co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.

- Wszelkie czynności serwisowe  systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu sekretariatu Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego pod numer telefonu (89)  523-33-70, na 2 dni przed przystąpieniem do tych czynności (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz remontów.

- Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór i utylizację wycofanych z użytkowania izotopowych czujek dymowych – Wykonawca powinien posiadać   zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności jonizacyjnych czujek dymu.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji zużytych części zamiennych – w tym, zużytych materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach (będzie przechowywał protokoły z utylizacji, a kopie tych protokołów dostarczy do Zamawiającego), a także będzie na bieżąco usuwał z terenu wykonywania prac odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej usługi;

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego przepisów organizacyjno-porządkowych.

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający  zapewnienia Wykonawcy dostęp do urządzeń, w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub napraw wynikających z wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania żadnych zmian i przeróbek 
w urządzeniach wchodzących w skład systemów bez porozumienia z Wykonawcą,

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o remontach i zmianach w budynkach, które mogą mieć wpływ na stan konserwowanych urządzeń.

Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia

na wykonywanie kwartalnych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

- KATEDRA PSZCZELNICTWA

- ul. Słoneczna 48

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – SAP |  |  |
|  | Centrala Sygnalizacji Pożaru - IRIS 1L | szt | 1 |
|  | Czujka optyczno-termiczna | szt | 44 |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru | szt | 5 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 4 |
|  | Element sterująco-nadzorujący | szt | 1 |
|  | Dialer telefoniczny | szt | 1 |

- KATEDRA TOWAROZNAWSTWA SUROWCÓW ZWERZĘCYCH

- ul. Słoneczna 50

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – SAP |  |  |
|  | Centrala Sygnalizacji Pożaru - IRIS 1L | szt | 1 |
|  | Czujka optyczno-termiczna | szt | 13 |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru | szt | 3 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 1 |
|  | Wskaźnik zadziałania | szt | 1 |
|  | Dialer telefoniczny | szt | 1 |

- KATEDRA TOWAROZNAWSTWA OGÓLNEGO I OŚWIADCZALNICTWA

- ul. Słoneczna 50H

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – SAP |  |  |
|  | Centrala Sygnalizacji Pożaru - IRIS 1L | szt | 1 |
|  | Czujka optyczno-termiczna | szt | 25 |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru | szt | 8 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 2 |
|  | Wskaźnik zadziałania | szt | 1 |
|  | Dialer telefoniczny | szt | 1 |

- KATEDRA HODOWLI OWIEC I KÓZ

- ul. Słoneczna 50J

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – SAP |  |  |
|  | Centrala Sygnalizacji Pożaru - IRIS 1L | szt | 1 |
|  | Czujka optyczno-termiczna | szt | 26 |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru | szt | 3 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 5 |
|  | Dialer telefoniczny | szt | 1 |

5.  KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA

- ul. Słoneczna 50K

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – SAP |  |  |
|  | Centrala Sygnalizacji Pożaru - IRIS 1L | szt | 1 |
|  | Czujka optyczno-termiczna | szt | 28 |
|  | Ręczny sygnalizator pożaru | szt | 8 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 5 |

6.  COLLEGIUM ANATOMICUM

- ul. Warszawska 30

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru –SAP |  |  |
|  | Centrala pożarowa GE Security FP286418 | szt | 1 |
|  | Czujka optyczna dymu, adresowalna DP 2071 | szt | 135 |
|  | Czujka optyczno-temperaturowa, adresowalna DT 2073 | szt | 1 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2000 | szt | 15 |
|  | Wskaźnik zadziałania AI 672 | szt | 52 |
|  | Czujka jonizacyjna, konwencjonalna, POLON DIO 37 EX | szt | 6 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru ,Ex, Schrack WRIS 2072/SR-560 | szt | 3 |
|  | Sygnalizator akustyczno-optyczny AS 367 | szt | 10 |
|  | Moduł adresowalny IO 2034 i IU 2055 | szt | 7 |

- CENTRUM AKWAKULTURY I INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ

- ul. Warszawska 117

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa | szt | 1 |
|  | Czujka optyczna | szt | 8 |
|  | Czujka optyczno-temperaturowa | szt | 11 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 1 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania |  |  |
|  | Centrala oddymiania | szt | 5 |
|  | Przycisk oddymiania z WZ i buzzerem | szt | 8 |
|  | Konwencjonalna optyczna czujka dymu | szt | 8 |

- REGIONALNE CENTRUM INFORMATYCZNE

- ul. Słoneczna 54

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa FP 1216C-18 | szt | 1 |
|  | Repetytor | szt | 4 |
|  | Moduł adresowalny IO 2031 C | szt | 3 |
|  | Moduł IO 20380 C | szt | 4 |
|  | Czujka optyczna DP 2061 | szt | 347 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2010 | szt | 37 |
|  | Syrena AS 363 | szt | 15 |
| 2 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

9.   LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

- ul. Prawocheńskiego 5

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa IQ 8 Control C | kpl | 1 |
|  | Karta pętlowa | szt | 1 |
|  | Moduł komunikacyjny | szt | 1 |
|  | Czujka dymu optyczno-optyczno-termiczna | szt | 83 |
|  | Czujka optyczna w wykonaniu Ex | szt | 4 |
|  | Czujka optyczna z izolatorem i wskaźnikiem zadziałania | szt | 27 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy wewnętrzny | szt | 14 |
|  | Liniowy moduł wejściowo-wyjściowy | szt | 13 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 17 |
|  | Element ster.-nadzorujący z izolatorem | szt | 19 |

10.  WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

- ul. Heweliusza 4

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa FPA-5000 | szt | 1 |
|  | Czujka O-400LSM | szt | 124 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 11 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania |  |  |
|  | Centrala oddymiania RZM-4416 | szt | 1 |
|  | Przycisk oddymiania RT-42 | szt | 2 |
|  | Czujka dymu DOR-40 | szt | 2 |
|  | Siłowniki elektryczne | szt | 6 |
| 3 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

11.  PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA

- ul. Tuwima

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa CSP typ EPA 5000 | szt | 1 |
|  | Czujka optyczna | szt | 93 |
|  | Liniowa czujka dymu – Fireray | szt | 1 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy – DM 210 LSN | szt | 11 |
|  | Wskaźnik zadziałania | szt | 18 |
|  | Moduł linii bocznej NSB 100 LSN do czujek liniowych | szt | 1 |

12.  WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

- ul. Oczapowskiego 11

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa - FPA-1200 – Bosch | szt | 1 |
|  | Adresowalna czujka dymu - FAP-420 - Bosch | szt | 150 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP - FMC-210-DM - Bosch | szt | 21 |
|  | Sygnalizator akustyczny - MSS – Bosch | szt | 7 |
|  | Elementy kontrolno-sterujące EKS | szt | 16 |
|  | Elektrozaczepy GT | szt | 7 |

13.  CENTRUM  KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE

- ul. Dybowskiego 11

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru - XLS 60 Honeywell | element | 572 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H | element | 55 |
| 3 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

14.  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

- ul. Obitza 1

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru - XLS 60 Honeywell | element | 756 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H | element | 76 |
| 3 | Dźwiękowy System Ostrzegawczy – Preasideo Bosch | element | 358 |
| 4 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

15.  KATEDRA BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA

- ul. Słoneczna 45G

| Lp. | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – ID 1000 Notifer | element | 125 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H | element | 15 |

16.  BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

- ul. Oczapowskiego 12B

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – Notifer | element | 1144 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H | element | 120 |
| 3 | Dźwiękowy System Ostrzegawczy – Preasideo Bosch | element | 759 |
| 4 | System detekcji tlenku węgla – garaż | kpl | 1 |
| 5 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

17.  WYDZIAŁ  NAUK  EKONOMICZNYCH

- ul. Oczapowskiego 4

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – IQ8Control M, Esser by Honeywell | element | 279 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H | element | 35 |
| 3 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

18.  UNIWERSYTECKI DOM ROTACYJNY

- ul. Dybowskiego 7

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – Notifer | element | 492 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H | element | 24 |
| 3 | Dźwiękowy System Ostrzegawczy – Preasideo Bosch | element | 554 |

19.  REKTORAT + WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

- ul. Oczapowskiego 2/4

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Oddymiania i Napowietrzania, D+H |  |  |
|  | Centrala oddymiania , D+H | kpl | 1 |
|  | Siłowniki | szt | 3 |
|  | Czujki dymowe | szt | 1 |
|  | Przyciski oddymiające | szt | 3 |

20.  KATEDRA BIOKATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT

- ul. Słoneczna 50 D

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – centrala IRIS – 1L | element | 36 |

21.  CENTRUM EDUKACJI TECHNOLOGICZNEJ "Stara Kotłownia"

- ul. Prawocheńskiego  9

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru - Centrala FP2864C-18 | element | 228 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania, | element | 14 |
| 3 | Urządzenia transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

22.  CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII   UWM

- ul. Oczapowskiego 7

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru – POLON 4800 | element | 210 |

23.  SZPITAL UNIWERSYTECKI  - nowy budynek

- ul. Warszawska 30

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Oddymiania i Napowietrzania, | element | 11 |

24.   MEDYCYNA EKSPERYMENTALNA

- ul. Warszawska 30

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa FPA-1200 | szt | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu | szt | 108 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 20 |
|  | Wielodetektorowa czujka optyczno-termiczna | szt | 15 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt | 14 |
|  | Wskaźnik zadziałania | szt | 12 |
| 2 | System Oddymiania i Napowietrzania |  |  |
|  | Centrala oddymiania RZN4404 MS | szt | 1 |
|  | Przycisk oddymiania | szt | 6 |
|  | Moduł impuls | szt | 1 |
|  | Przekaźnik | szt | 1 |
|  | Siłowniki elektryczne klap | szt | 2 |

25.  KATEDRA OGRODNICTWA

- ul. Heweliusza 22

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala | szt. | 1 |
|  | Czujka dymu | szt. | 33 |

26.  KATEDRA MECHATRONIKI

- ul. Słoneczna 46A

| Lp | Nazwa | J.m. | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa POLON 4200 | szt. | 1 |
|  | Czujka optyczna dymu DOR-4043 | szt. | 22 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 | szt. | 3 |
|  | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | szt. | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt. | 1 |

27.  CENTRUM  GASTRONOMII

- ul. Słoneczna 45F

| Lp | Nazwa | J.m. | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Oddymiania i Napowietrzania |  |  |
|  | Centrala oddymiania | szt | 2 |
|  | Przycisk oddymiania | szt | 6 |
|  | Czujka dymu | szt | 6 |
|  | Przycisk przewietrzania | szt | 2 |
|  | Siłowniki elektryczne klap | szt | 4 |
|  | Sygnalizator wiatrowo-deszczowy | szt | 2 |

28.  DZIAŁ INWESTYCJI I NADZORU BUDOWLANEGO, OLMAN

- ul. Heweliusza 8

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa Polon 4100 | szt | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu | szt | 51 |
|  | Czujka cieplna | szt | 4 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 13 |
| 2 | Transmisji alarmów pożarowych | kpl | 1 |

29.  KATEDRA ANATOMII PATOLOGICZNEJ

- ul. Oczapowskiego 13

| Lp | Nazwa | J.m. | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System Sygnalizacji Pożaru |  |  |
|  | Centrala pożarowa Bosch | szt | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu | szt | 74 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt | 12 |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)