Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż, instalacja urządzenia dźwigowego w miejsce starego, wycofanego z użytku oraz demontaż i utylizacja starego, o następujących parametrach technicznych:

- Nowe urządzenie ma być zamontowane w miejsce wycofanego z użytku Urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ: My Lift o nr fabrycznym: 146277,rok budowy: 2010, Nr ewidencyjny: N3028004140,

- Udźwig – co najmniej 250 kg,

- Liczba przystanków: 4 (poziom -1, 0, 1, 2).

- Drzwi zewnętrzne: 4 (na każdej kondygnacji po 1), jednoskrzydłowe, na zawiasach, półautomatyczne, wyposażone w urządzenie mechaniczne zamykania, zderzak, klamka zewnętrzna

- demontaż i utylizacja dotyczy wszystkich części szybu windowego oraz urządzeń współdziałających, łącznie z urządzeniami z maszynowni (siłownik i agregat oleju hydraulicznego, tablica sterowania i kontroli, kabina bez drzwi, drzwi przystankowe, prowadnice), a także konstrukcję dźwigu.

- maszynownia i szyb mają stropy odporności ogniowej klasy R120,

- szyb i maszynownia zapewniają zachowanie w nich temperatury w granicach od +5 stopni C do +40 stopni C,

- szyb ma nadszybie o wysokości 2700 mm, podszybie 200 mm, wysokość podnoszenia 9500 mm,

- nowe urządzenie powinno być skonstruowane w taki sposób aby ułatwić osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie różnic poziomów pomiędzy czterema kondygnacjami,

- urządzenie powinno być wyposażone w sygnalizację alarmową słyszalną na portierni znajdującej się na parterze budynku,

- urządzenie powinno być wyposażone w system łączności z portiernią znajdującą się na parterze budynku.