| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, macierz musi zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalację min. 12 dysków 3.5”. |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID typu hot-swap pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów FC z przepustowością min. 32Gbps, w tym min. cztery porty wyposażone we wkładki optyczne SFP FC min. 16Gbps Komunikacja kontrolerów z podłączanymi półkami dyskowymi musi być realizowana przez połączenia SAS o przepustowości minimum 12Gb/s. Możliwość konfiguracji RAID 1, 5, 6, 10. |
| Cache | Minimum 12GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami min. podtrzymywana bateryjnie w razie awarii. |
| Dyski | Zainstalowane 10 dysków min 7.2k SAS ISE, każdy o pojemności minimum 8TB oraz 2 dyski 1.92TB SSD RI. Zaproponowane rozwiązanie musi wspierać instalację minimum 240 dysków w ramach jednego rozwiązania. Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 4PB przestrzeni surowej. |
| Oprogramowanie/ Funkcjonalności | Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Wbudowany system powiadamiania drogą mailową o awarii. Macierz musi umożliwiać utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz. Wbudowana funkcjonalność automatycznego (bez interwencji człowieka) rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków. Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji, minimum na poziomie replikacji asynchronicznej. Replikacja ta musi umożliwiać budowanie relacji w obu kierunkach. Jeżeli którakolwiek z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dodatkowej licencji to należy ją zapewnić na całe oferowane rozwiązanie rozumiane w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Windows Server 2016/2019/2022, Red Hat Enterprise Linux 7.8, 8.8, 9.3 (RHEL), SUSE Linux Enterprise 12.5 i 15.2 (SLES), VMware 6.7, 7.0, 8.0 U1 |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |
| Certyfikaty | Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001. |
| Warunki gwarancji | Minimum trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od wykonawcy dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej macierzy po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |
| Prace konfiguracyjne | Zakres prac: - dostawa, - instalacja w szafie rack, - okablowanie, - podłączenie do przełączników FC (dostarczenie niezbędnych kabli), - rozruch i update firmware, - konfiguracja powiadomień na email, - konfiguracja sieci SAN i zarządczej macierzy, - konfiguracja przełączników FC, zoning FC, - podłączenie i konfiguracja serwerów Vmware, - konfiguracja multipathing, - konfiguracja LUN-ów na macierzy, wystawienie ich do serwerów Vmware, konfiguracja datastore i ich podpięcie do serwerów, - przeniesienie danych ze starej macierzy Dell SCv3000 (około 25,5 TB) Możliwość wykonania prac zdalnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 15 |

Wymagania wobec osób wykonujących prace konfiguracyjne

1. Usługa w zakresie instalacji i konfiguracji macierzy wraz z wymaganymi przez zamawiającego pracami w jego środowisku musi być wykonywana przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe/uprawnienia, doświadczenie/wykształcenie tj.:

a) posiadających certyfikat wydany przez producenta oferowanej macierzy w zakresie projektowania i konfiguracji na poziomie profesjonalisty,

b) posiadających certyfikat wydany przez producenta oprogramowania kopii zapasowej i replikacji Veeam używanego przez zamawiającego, w zakresie administracji i konfiguracji na poziomie profesjonalisty,

c) posiadających certyfikat wydany przez producenta oprogramowania do wirtualizacji VMware używanego przez zamawiającego, w zakresie administracji i konfiguracji na poziomie profesjonalisty,

d) posiadających certyfikat wydany przez producenta macierzy Dell SC używanych przez zamawiającego, w zakresie administracji i konfiguracji na poziomie profesjonalisty.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełny wykaz osób wyznaczonych do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  w/w wymagania. Wykaz musi zawierać minimum poniższe informacje:

a) imię i nazwisko,

b) kwalifikacje zawodowe, uprawnienia/certyfikat i wykształcenie,

c)  zakres wykonywanych przez nie czynności,

d) podstawa dysponowania tymi osobami.

| Załącznik nr 1 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Macierz serwerowa |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |