Wągrowiec, dnia 31.08.2021 r.

IGP.271.1.8.2021.FZ

**Wyjaśnienie Nr 2**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 t. j. ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec”.**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 2**

1.Czy zamawiający dopuszcza montaż rozdzielnicy RK o wymiarach większych niż w projekcie Rys. E5? Wymiary podane na rysunku: wysokość 400 szerokość 300 głębokość 130.  
Wymiary zamiennika: Wysokość 505 mm Szerokość 348 mm Głębokość 94,5 mm  
Jeżeli nie to proszę o podanie producenta i serii produktu rozdzielnicy, która ma być zastosowana.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający w załączonym projekcie wykonawczym instalacji klimatyzacji w Urzędzie Gminy Wągrowiec w branży elektrycznej określił wymiar rozdzielnicy RK w sposób przykładowy i dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy innych wymiarów zbliżonych do określonych w projekcie wykonawczym.

**PYTANIE NR 3**

2. Proszę o podanie wartości znamionowych dla wyłączników Qs1 i Qs2 zlokalizowanych w RK.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Wartość znamionowa wyłączników Qs-1 oraz Qs-2 została określona na rysunku w projekcie wykonawczym i wynosi 25 A.

**PYTANIE NR 4**

W celu przygotowania rzetelnej oferty proszę o przesunięcie składania ofert do 07.09.2021r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający pozostawia termin składania ofert wynikający z SWZ tj. 03.09.2021 r. godz. 9:00.